## Splošna navodila
Splošna navodila
Objekt se bo gradil po etapah; kar je potrebno upoštevati v ponudbi!
Za začasno delovanje posamezne etape morajo biti zagotovljeni vsi potrebni požarnovarnostni ukrepi in vsi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu!
Vse arhitekturne risbe, detajli in sheme elementov so del postavk gradbeno obrtniških del.
Pri izvedbi je poleg opisov del v popisu potrebno upoštevati podrobne opise v tehničnem poročilu in sestavah ter navodila v načrtih in detajlih.
V posamezne postavke so vključena vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, montažni in ostali drobni material, potrebna podkonstrukcija, vsi morebitni manipulativni in transportni stroški, obratovalni stroški gradbišča, stroški za označitev gradbišča s tablo, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenj, varnosti pri delu ter izdelava delavniške dokumentacije. Izvajalec je dolžan izvesti vse potrebne meritve, zagone in poskusna obratovanja, priskrbeti mora ustrezne ateste in navodila za obratovanje. Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi.
Ponudnik mora v enotni ceni posamezne postavke upoštevati:
˗ organizacijo gradbišča, z vsemi potrebnimi soglasji, taksami ipd.
˗ čiščenje kompletnega gradbišča in prostorov, kjer se delo ni izvajalo, je pa prihajalo do onesnaženja
Za vse serijske elemente in je potrebna predhodna izdelava delavniških načrtov, ki jih mora potrditi arhitekt idejnega projekta. Izdelava delavniških načrtov je obvezna tudi za vse ostale elemente, ki zahtevajo natančno vgradnjo (alu, steklarska, kovinska, pasarska dela).
Vsa obrtniška dela morajo avtomatično vsebovati izdelavo vzorcev (gradiv, obdelav, barv), ki jih pred dokončno izvedbo potrdi odgovorni projektant arhitekture (OPA).
Skladno z 32. členom ZJN-1-UPB1 (Uradni list RS št. 36/2004) v popisih oziroma specifikacijah del, kjer je navedba elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, dodajamo navedbo "ali enakovredno ali boljše" oziroma se smatra, da je za takšne izdelke mogoče ponuditi enakovredne alternative. Skladno z 32. členom ZJN-1-UPB1 (Uradni list RS št. 36/2004) v popisih oziroma specifikacijah del, kjer je navedba elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, dodajamo navedbo "ali enakovredno ali boljše" oziroma se smatra, da je za takšne izdelke mogoče ponuditi enakovredne alternative.
Ponudnik torej lahko ponudi tudi drugo blagovno znamko ali drug element od zahtevanega, vendar materialno, tehnološko, gradbeno-fizikalno in estetsko enakovredno, s tem, da mora njihov uporabo in končni izbor pred vgradnjo obvezno pisno potrditi arhitekt. Izvajalec mora za alternativni proizvod navesti proizvajalca in tip ponujenega elementa ter k ponudbi priložiti ustrezno dokumentacijo (prospekt, atest, certifikat ali podobno), iz katere bodo razvidne tehnične karakteristike in kakovost ponujenega elementa.
V enotnih cenah so upoštevani naslednji elementi :
a) MATERIAL
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje, vskladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kvaliteta nespremenjena do vgraditve.
b) DELO
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo na kvaliteto to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.
c) ODRI
Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih del pri gradnji objekta. K odranju se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves potrošni material.
V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premeščanje odrov ter dovoz in odvoz odrov na in z gradbišča.
e) FAKTOR
Pred začetkom izvedbe posameznih del se izvrši primopredaja predhodne faze npr. površin, ki bodo obdelane. Izvajalec mora pregledati podlogo in opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi utegnile vplivati na končno kakovost del.
Izvajalec del mora strogo paziti na to da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev na zgradbi ter mora te po potrebi primerno zaščititi.
Izvajalec je dolžan po izvedenih delih odstraniti ves preostali material in odpadke iz gradbišča ter očistiti prostore, ki so bili onesnaženi kot posledica teh del.
V enotnih cenah morajo biti upoštevani stroški za ves material, transporte, vsa pomožna sredstva (odre, lestve), zaščita podov in drugih izdelkov, čiščenje po dokončanem delu.
Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi.
Po dokončanju del izvajalec mora predložiti:
˗ izjave po zakonu o graditvi objektov
˗ dopolnitve k PZI projektu kot osnovo za izdelavo PID projekta
˗ ateste, spričevala, certifikate
˗ izjave o preizkusih
˗ zapisnik o tehničnih meritvah in nastavitvah projektnih parametrov
˗ garancijske izjave
˗ potrjen dnevnik o izvajanju del
˗ izjavo o zaključku del in odpravi pomanjkljivosti
Vsa dela se izvajajo s dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni drugače navedeno), s pomožnimi deli, transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije. Vse konstrukcije, izkopi in zasipi so obračunani v raščenem stanju, zato mora izvajalec pri odvozih na deponijo v ceni upoštevati faktor raztresa (brez uveljavljanja dodatnih količin na faktor)
Izvajalec del mora pred izvedbo preučiti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela.
V popis so vneseni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZR in PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZR in PZI projekta.
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZR in PZI dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja, le ta sodeluje s projektantsko organizacijo, katera je celoten projekt pripravila. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.
Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi:
˗ vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo
˗ vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču, organizacijo gradbišča, postavitev zaščitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbišča izven delovnega časa, postavitev prometne signalizacije …
˗ transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,
˗ splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,
˗ stroški in pridobivanja soglasja za eventualno zaporo cest,
˗ stroški telefona,
˗ stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventualno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine
˗ vse stroške eventualnega gretja prostorov s "tajfuni",
˗ pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
˗ predajo vseh, v načrte vnesenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika)

## Sklop 1. Rekapitulacija
Sklop 1: GRADBENO OBRTNIŠKA DELA IN ZUNANJA UREDITEV
|  | ICJT | MIC | KEMIJA | FIZIKA-POGON-PRIZIDEK | SKUPAJ
A | Gradbena in obrtniška dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22% DDV (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj A z DDV (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AA | Skupne postavke |  | enota | količina | cena/enoto | SKUPAJ
| Nepredvidena dela |  | % | 5 |  | 0
| Dokumentacija PID |  | kos | 3 |  | 0
| Dokumentacija NOV |  | kos | 3 |  | 0
| Dokazilo o zanesljivosti objekta |  | kos | 4 |  | 0
| Projektantski nadzor |  | ur | 100 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ AA z DDV |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ A + AA |  |  |  |  | 0

## Sklop 1. G+O dela - ICJT
Sklop 1: GRADBENO OBRTNIŠKA DELA NA OBJEKTU ICJT
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. | RAZNA DELA G+O dela
1. | Demontaža notranjih in zunanjih vratnih kril in podbojev, velikosti do 2 m2 z iznosom na gradbiščno deponijo. | kom | 7 |  | 0
2. | Demontaža notranjih in zunanjih vratnih kril in podbojev, velikosti od 2-4 m2 z iznosom na gradbiščno deponijo. | kom | 5 |  | 0
3. | Demontaža nihajnih dvokrilnih vrat vetrolova, velikosti nad 4 m2 z iznosom na gradbiščno deponijo. | kom | 1 |  | 0
4. | Demontaža oken kompletno z zunanjo in notranjo okensko polico, velikosti do 2 m2 z iznosom na gradbiščno deponijo ter odvozom na stalno deponijo. | kom | 62 |  | 0
5. | Demontaža oken kompletno z zunanjo in notranjo okensko polico, velikosti 2-4 m2 z iznosom na gradbiščno deponijo ter odvozom na stalno deponijo. | kom | 24 |  | 0
6. | Demontaža oken kompletno z zunanjo in notranjo okensko polico, velikosti nad 4 m2 z iznosom na gradbiščno deponijo ter odvozom na stalno deponijo. | kom | 10 |  | 0
7. | Demontaža obstoječih zunanjih žaluzij, kompletno z vsemi mehanizmi in obrobami z iznosom na gradbišno deponijo. | m2 | 118.4 |  | 0
8. | Odstranitev obstoječe zasteklitve strehe avle, kompletno z kovinsko podkonstrukcijo z iznosom na gradbišno deponijo. | m2 | 45.4 |  | 0
9. | Odstranitev obstoječih svetlobnih kupol dimenzij 100/295 cm z iznosom ruševin na gradbiščno deponijo. | kom | 2 |  | 0
10. | Odstranitev obstoječe gipskartonske obloge kanalov v kleti, z kovinsko podkonstrukcijo z iznosom ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 33.2 |  | 0
11. | Pazljiva odstranitev obstoječih spuščenih stropov (armstrong rasterski strop, dampa strop) z podkonstrukcijo v pritličju z iznosom ruševin na gradbiščno deponijo. Možnost ponovne montaže stropa. | m2 | 1054.8 |  | 0
12. | Demontaža obstoječe obloge strehe v sestavi opisani v spodnjem opisu kompletno z vsemi obrobami, zračniki, kotlički, žlotami in prezračevalnimi napravami v sestavi: | m2 | 1676 |  | 0
-Alu pločevina v trakovih
-strešna lepenka
-lesen opaž debeline 2,5 cm
-lesena podkonstrukcija
-kamena volna debeline 12 cm
- PVC folija
13. | Pazljiva demontaža obstoječega prefabriciranega elementa cokla različnih višin z odlaganjem na gradbišno deponijo. | m1 | 177 |  | 0
14. | Rušenje obstoječih vrtnih robnikov kompletno z betonom z odvozom ruševin na gradbiščno deponijo. | m1 | 99.5 |  | 0
15. | Odstranitev obstoječih pranih plošč z odvozom ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 114 |  | 0
16. | Odstranitev obstoječega prodca debeline do 10 cm z odvozom na gradbiščno deponijo. | m2 | 145 |  | 0
17. | Kombinirani izkop materiala do vrha temelja za izvedbo snacije izolacije objekta z odvozom materiala na gradbiščno deponijo. | m3 | 664 |  | 0
18. | Odstranitev obstoječe toplotne izolacije debeline do 10 cm z iznosom ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 314 |  | 0
19. | Pregled, čiščenje in odstranitev poškodovane hidro izolacije z iznosom ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 314 |  | 0
20. | Premaz očiščene podlage z hladnim bitumenskim premazom, dobava in varjenje varilnega traku V4. | m2 | 314 |  | 0
21. | Zasip izkopa z vgrajenim materialom pripeljanim z gradbiščne deponije z utrjevanjem v plasteh. | m3 | 664 |  | 0
22. | Dobava in vgradnja vrtnih betonskih robnikov dimenzije 5/20 cm z obbetoniranjem. | m1 | 99.5 |  | 0
23. | Dobava in vgradnja betonskih pranih plošč dimenzije 50/50/4 cm v sloj suhega betona debeline cca 5 cm. | m2 | 114 |  | 0
24. | Montaža obstoječih prefabriciranih elementov cokla fasade na novo podlago z fugiranjem. | m1 | 177 |  | 0
25. | Nakladanje, dovoz prodca iz začasne deponije z planiranjem, debelina do 10 cm. | m2 | 145 |  | 0
26. | Dobava in montaža fasadnega odra iz H ali cevnih elementov. Pod oder se položi folija ali filc, kompletno z izdelavo morebitnih lovilnih odrov, začasnih prehodov, sidranje, izdelava zaščite z juto ter kasnejša demontaža. | m2 | 1364 |  | 0
27. | Izdelava zaščite oken in vrat, polic med izvajanjem z trakovi 3-5 cm, kateri so 1-3 mesece UV obstojni, kasnejša odstranitev in razmastitev okna. | m2 | 245 |  | 0
28. | Dobava in izdelava peskolova iz betonske cevi fi 30 cm, globine 2 m, brez izdelave dna z betonskim pokrovom, zemeljskimi deli (priklop odvoda kondensa). | kom | 2 |  | 0
29. | Dobava in izdelava revizijskega jaška iz betonske cevi fi 80 cm, globine 1 m, kompletno z zemeljskimi deli, LTŽ pokrovom fi 60 z betonskim vencem, izdelavo priklopa. | kom | 8 |  | 0
30. | Izdelava priklopa na obstoječe jaške kanalizacije iz PE cevi fi 200 mm, kompletno obbetonirane, z zemeljskimi deli-dolžina ocenjena. | kom | 8 |  | 0
31. | Odstranitev obstoječe predelne stene debeline do 10 cm z iznosom ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 28.8 |  | 0
32. | Izdelava preboja za prezračevalne kanale v betonski steni debeline 20 cm, velikosti 70/35 cm, iznos ruševin na gradbiščno deponijo. | kom | 2 |  | 0
33. | Izdelava preboja za prezračevalne kanale v betonski steni debeline 20 cm, velikosti 25/20 cm, iznos ruševin na gradbiščno deponijo. | kom | 1 |  | 0
34. | Izdelava preboja za prezračevalne kanale v betonski steni debeline 20 cm, velikosti 30/25 cm, iznos ruševin na gradbiščno deponijo. | kom | 1 |  | 0
35. | Izdelava preboja za prezračevalne kanale v betonski steni debeline 20 cm, velikosti 30/30 cm, iznos ruševin na gradbiščno deponijo. | kom | 1 |  | 0
36. | Izdelava preboja za prezračevalne kanale v betonski steni debeline 20 cm, velikosti 50/30 cm, iznos ruševin na gradbiščno deponijo. | kom | 1 |  | 0
37. | Izdelava preboja za prezračevalne kanale v betonski steni debeline 20 cm, velikosti 50/60 cm, iznos ruševin na gradbiščno deponijo. | kom | 2 |  | 0
38. | Izdelava preboja za prezračevalne kanale v betonski steni debeline 20 cm, velikosti 60/30 cm, iznos ruševin na gradbiščno deponijo. | kom | 1 |  | 0
39. | Izdelava preboja za prezračevalne kanale v betonski steni debeline 20 cm, velikosti 60/55 cm, iznos ruševin na gradbiščno deponijo. | kom | 1 |  | 0
40. | Izdelava preboja za prezračevalne kanale v opečni steni debeline do 15 cm, velikosti 25/25 cm, iznos ruševin na gradbiščno deponijo. | kom | 5 |  | 0
41. | Izdelava preboja za prezračevalne kanale v opečni steni debeline do 15 cm, velikosti 35/25 cm, iznos ruševin na gradbiščno deponijo. | kom | 10 |  | 0
42. | Izdelava preboja za prezračevalne kanale v opečni steni debeline do 15 cm, velikosti 60/25 cm, iznos ruševin na gradbiščno deponijo. | kom | 1 |  | 0
43. | Izdelava preboja za prezračevalne kanale v opečni steni debeline do 15 cm, velikosti 65/35 cm, iznos ruševin na gradbiščno deponijo. | kom | 2 |  | 0
44. | Izdelava preboja za prezračevalne kanale v opečni steni debeline do 15 cm, velikosti 70/35 cm, iznos ruševin na gradbiščno deponijo. | kom | 2 |  | 0
45. | Izdelava preboja za prezračevalne kanale v opečni steni debeline do 15 cm, velikosti 130/35 cm, iznos ruševin na gradbiščno deponijo. | kom | 2 |  | 0
46. | Izdelava utorov za elektro instalacije preseka do 5/5 cm, iznos ruševin na gradbiščno deponijo, zametavanje z grobim in finim ometom | m1 | 50 |  | 0
47. | Izdelava utorov za strojne instalacije preseka do 10/10 cm, iznos ruševin na gradbiščno deponijo, zametavanje z grobim in finim ometom | m1 | 10 |  | 0
48. | Kompletna izvedba suhomontažne obloge obstoječe stene, z enojno podkonstrukcijo iz jeklenih pocinkanih profilov, dvoslojna obloga z navadnimi mavčnokartonskimi ploščami (npr. Knauf GKB), ter vmesnim izolacijskim slojem iz steklene volne (naprimer Ursa TWF1). Višina sten je cca 300 cm. | m2 | 18.6 |  | 0
49. | Dobava in vgradnja armstrong spuščenega stropu z podkonstrukcijo naprimer, tip Dune Sahara, 24,0 mm bela konstrukcija, plošče dimenzije 60/60 cm. | m2 | 1451.5 |  | 0
50. | Dobava in montaža knauf spuščenega stropa in oblog svetlobnih jaškov strešnih kupol z kovinsko podkonstrukcijo obloga iz mavčnokartonskih plošč, stiki in mesta pritrditve obdelani in bandažirani skladno z navodili proizvajalca. | m2 | 59.1 |  | 0
51. | Dvakratno slikanje obloge in stropa iz mavčnokartonskih plošč z JUPOLOM za notranje površine v beli barvi. Vključno s predhodno pripravo površine: 2x glajenje, brušenje. | m2 | 77.7 |  | 0
52. | Dvakratno slikanje obstoječih sten z JUPOLOM za notranje površine v beli barvi. Vključno s predhodno pripravo površine: premaz z emulzijo, 2x glajenje, brušenje. Obdelava površin na mestih izdelav novih ometov-ocenjena količina. | m2 | 100 |  | 0
53. | Dobava in montaža lesene notranje police širine do 20 cm, debeline 2 cm, iveral, rob ABS. | m1 | 165 |  | 0
54. | Dobava in montaža kovinske konstrukcije klimata iz nosilnih elementov HEA 160-200, HEA 100, temeljna zaščita in barvana po RAL izboru. | kg | 2210 |  | 0
55. | Pomoč instalaterjem, razni preboji, rušitve zazidave, obračun po dejansko porabljenem času in materialu. Ocenjeno:
| > KV ur | ur | 200 |  | 0
| > PK ur | ur | 200 |  | 0
| > NK ur | ur | 100 |  | 0
56. | Nalaganje in odvoz ruševin iz gradbiščne na stalno deponijo s plačilom pristojbine in dokazil. | m3 | 420 |  | 0
57. | Čiščenje prostorov med gradnjo ter finalno čiščenje po končanih delih s čiščenjem oken in vrat ter vseh oblog. Obračun po m2 enkratne tlorisne površine. | m2 | 2488 |  | 0
I. | RAZNA DELA SKUPAJ: | EUR |  |  | 0
II. | STAVBNO POHIŠTVO
Pri vseh postavkah je potrebno računati okovje, dobavo in montažo na objektu, pritrdilni material, snemanje izmer na objektu pred pričetkom del, zaključne letve in obrobe.
Sestavni del popisa so sheme stavbnega pohištva katere le tega dopolnjujejo. Po končanih izmerah na objektu, mora dobavitelj pridobiti potrdila naročnika za vse detajle, vključno z načinom odpiranja, tipom stekla in izbiro okovja in kljuk na podlagi predloženih vzorcev. Barva stavbnega pohištva je po izboru arhitekta oziroma investitorja po RAL barvni lestvici skladno z barvno študijo. Zaradi izvedbe tesnosti ovoja je potrebno predvideti izvedbo RAL montaže, pri čemer je potrebno predvideti izbor ustreznih (povečanih) okvirjev v izogib montaže podkonstrukcije v coni fasade.
Splošen opis za okna:
Alu prašno barvani-lakirani profili polnjeni z termoizolacijo, odpiranje po shemi, izolacijaka "termopan" troslojna zasteklitev 4/12/4/12/4, steklo 4 mm g=50%, zaključne letve, tesnila. Zvočna izolativnost oken RW=40 dB, toplotna prevodnost celotnega okna U=0,9 W/m2 K.
1. | Dobava in montaža dvokrilnega okna O1, dimenzije 200/198 cm, odpiranje po shemi. | kom | 12 |  | 0
2. | Dobava in montaža dvokrilnega okna O1A, z ojačitvijo in prečko za predelno steno dimenzije 200/198 cm, odpiranje po shemi. | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža petkrilnega okna O2a, srednji del fiksen z ojačitvijo za predelno steno, dimenzije 488/198 cm, odpiranje po shemi. | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža petkrilnega okna O2, srednji del fiksen, dimenzije 560/198 cm, odpiranje po shemi. | kom | 3 |  | 0
5. | Dobava in montaža trokrilnega okna, vrata z nadsvetlobo O3, dimenzije 441/198+103/281 cm, odpiranje po shemi. | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža štirikrilnega okna O4, dimenzije 652/198 cm, odpiranje po shemi. | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava in montaža enokrilnega okna O5, dimenzije 100/198 cm, odpiranje po shemi. | kom | 2 |  | 0
8. | Dobava in montaža dvokrilnega okna O6, dimenzije 180/198 cm, odpiranje po shemi. | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava in montaža enokrilnega okna O7, dimenzije 200/100 cm, odpiranje po shemi. | kom | 5 |  | 0
10. | Dobava in montaža dvokrilnega okna O8, dimenzije 200/100 cm, odpiranje po shemi. | kom | 8 |  | 0
11. | Dobava in montaža dvokrilnega okna O8A, prečka z ojačitvijo za predelno steno, dimenzije 200/100 cm, odpiranje po shemi. | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža dvokrilnega okna O8B, omogočen prehod instalacij (prehod 120/50 cm), dimenzije 200/100 cm, odpiranje po shemi. | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava in montaža enokrilnega okna O9, dimenzije 76/72 cm, odpiranje po shemi. | kom | 22 |  | 0
14. | Dobava in montaža trokrilnega okna O10, dimenzije 150/46+204/198 cm, odpiranje po shemi. | kom | 3 |  | 0
15. | Dobava in montaža trokrilnega okna O11, dimenzije 204/198+46/150 cm, odpiranje po shemi. | kom | 2 |  | 0
16. | Dobava in montaža enokrilnega okna O12, dimenzije 66/150 cm, odpiranje po shemi. | kom | 2 |  | 0
17. | Dobava in montaža enokrilnega okna O13, dimenzije 100/100 cm, odpiranje po shemi. | kom | 9 |  | 0
18. | Dobava in montaža trokrilnega okna O14, dimenzije 250/100 cm, odpiranje po shemi. | kom | 1 |  | 0
19. | Dobava in montaža trokrilnega okna O15, omogočen prehod instalacij (prehod 120/50 cm), dimenzije 250/100 cm, odpiranje po shemi. | kom | 1 |  | 0
20. | Dobava in montaža enokrilnega okna O16, dimenzije 140/261 cm, odpiranje po shemi. | kom | 2 |  | 0
21. | Dobava in montaža petkrilnega okna O17, dimenzije 559/198 cm, odpiranje po shemi. | kom | 2 |  | 0
22. | Dobava in montaža teleskopskih pomičnih vrat V1, dimenzije 250/241 cm, odpiranje po shemi. Vrata kot naprimer Doorson tip COMTE ali enakovredno z vsem okovjem, vodili in pogonom. | kom | 2 |  | 0
23. | Dobava in montaža kovinskih enokrilnih vrat V2, dimenzije 100/250 cm, odpiranje po shemi. Kovinski podboj, kovinsko prašno barvano krilo z vsem potrebnim okovjem in samozapiralom. Požarna vrata EI 30 skladno s SIST EN 13501 in TSG-1-001:2010. | kom | 2 |  | 0
24. | Dobava in montaža kovinskih vrat V3, dimenzije 152/206 cm, odpiranje po shemi.Kovinsko krilo in podboj z vsem potrebnim okovjem, stranska fiksna zasteklitev z izolacijskim steklom. Prašno barvana, Rw=40 dB. | kom | 2 |  | 0
25. | Dobava in montaža kovinskih dvokrilnih vrat V4, dimenzije 122/206 cm, odpiranje po shemi. Kovinski podboj in krilo z vsem potrebnim okovjem in samozapiralom. Požarna vrata EI 30 skladno s SIST EN 13501 in TSG-1-001:2010. Rw=40 dB. | kom | 2 |  | 0
26. | Dobava in montaža zasteklitve steklene strehe avle. Varnostno steklo 4-16-4 dvojna zasteklitev s plinskim polnjenjem, U=0,9 W/m2 K in mehkim nanosom SC (na notranji strani zunanjega stekla) v Alu prašno barvano-lakiranih profilov, kovinska podkonstrukcija. Po shemi in detajlu projektanta. | m2 | 47.6 |  | 0
27. | Dobava in montaža troslojne fiksne svetlobne kupole standardne barve opal, dimenzije 100/295 cm z vsemi zaključki in prenosi. | kom | 2 |  | 0
28. | Dobava in montaža zunanje okenske police iz Alu barvne pločevine, po standardni barvni lestvici (izbor projektanta ali investitorja). Polica razvite širine 250 mm s stranskimi zaključki. Debelina Alu police cca 2 mm. | m1 | 160.2 |  | 0
29. | Dobava in montaža zunanjih Alu žaluzij - "krpank", širine lamel 7 cm z aluminijastim vodilom (ročni pogon s komandno palico), zunanjo podometno omarico in vodili. Dimenzije 200/200 cm. | kom | 8 |  | 0
30. | Dobava in montaža zunanjih Alu žaluzij - "krpank", širine lamel 7 cm z aluminijastim vodilom (ročni pogon s komandno palico), zunanjo podometno omarico in vodili. Dimenzije 500/200 cm. | kom | 1 |  | 0
31. | Dobava in montaža zunanjih Alu žaluzij - "krpank", širine lamel 7 cm z aluminijastim vodilom (ročni pogon s komandno palico), zunanjo podometno omarico in vodili. Dimenzije 560/200 cm. | kom | 3 |  | 0
32. | Dobava in montaža zunanjih Alu žaluzij - "krpank", širine lamel 7 cm z aluminijastim vodilom (ročni pogon s komandno palico), zunanjo podometno omarico in vodili. Dimenzije 440/200 cm. | kom | 1 |  | 0
33. | Dobava in montaža zunanjih Alu žaluzij - "krpank", širine lamel 7 cm z aluminijastim vodilom (ročni pogon s komandno palico), zunanjo podometno omarico in vodili. Dimenzije 100/280 cm. | kom | 1 |  | 0
34. | Dobava in montaža zunanjih Alu žaluzij - "krpank", širine lamel 7 cm z aluminijastim vodilom (ročni pogon s komandno palico), zunanjo podometno omarico in vodili. Dimenzije 650/200 cm. | kom | 1 |  | 0
35. | Dobava in montaža zunanjih Alu žaluzij - "krpank", širine lamel 7 cm z aluminijastim vodilom (ročni pogon s komandno palico), zunanjo podometno omarico in vodili. Dimenzije 100/200 cm. | kom | 2 |  | 0
36. | Dobava in montaža zunanjih Alu žaluzij - "krpank", širine lamel 7 cm z aluminijastim vodilom (ročni pogon s komandno palico), zunanjo podometno omarico in vodili. Dimenzije 200/100 cm. | kom | 12 |  | 0
37. | Dobava in montaža zunanjih Alu žaluzij - "krpank", širine lamel 7 cm z aluminijastim vodilom (ročni pogon s komandno palico), zunanjo podometno omarico in vodili. Dimenzije 75/70 cm. | kom | 8 |  | 0
38. | Dobava in montaža zunanjih Alu žaluzij - "krpank", širine lamel 7 cm z aluminijastim vodilom (ročni pogon s komandno palico), zunanjo podometno omarico in vodili. Dimenzije 100/100 cm. | kom | 3 |  | 0
39. | Dobava in montaža zunanjih Alu žaluzij - "krpank", širine lamel 7 cm z aluminijastim vodilom (ročni pogon s komandno palico), zunanjo podometno omarico in vodili. Dimenzije 140/260 cm. | kom | 2 |  | 0
40. | Dobava in montaža notranjih senčil. Zatemnitveni rolo kot naprimer KIBO B&O, sistem DV z vodili in pritrditvenim okovjem. Dimenzije 200/200 cm. | kom | 2 |  | 0
41. | Dobava in montaža notranjih senčil. Zatemnitveni rolo kot naprimer KIBO B&O, sistem DV z vodili in pritrditvenim okovjem. Dimenzije 560/200 cm. | kom | 1 |  | 0
42. | Dobava in montaža notranjih senčil. Zatemnitveni rolo kot naprimer SILVERSCREEN, sistem DV (vtkana steklena vlakna) z vodili in pritrditvenim okovjem. Dimenzije 200/200 cm. | kom | 1 |  | 0
43. | Dobava in montaža notranjih senči. Zatemnitveni rolo kot naprimer SILVERSCREEN, sistem DV (vtkana steklena vlakna) z vodili in pritrditvenim okovjem. Dimenzije 560/200 cm. | kom | 1 |  | 0
II. | STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: | EUR |  |  | 0
III. | FASADERSKA DELA
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Cena po enoti za posamezno postavko za fasaderska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
- ustrezno pripravo podlage (čiščenje-pranje obstoječe fasade...), vsi prenosi materiala
- čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenemu delu
Izvajalec mora dati v pisno potrditev delavniške načrte za vse elemente in vzorce finalnih obdelav.
PRI OBRAČUNU FASADE SE VSE OPRTINE ODBIJAJO.
PRED PRIČETKOM PODA IZVAJALEC SISTEMSKO GARANCIJO (VSI MATERIALI OD ENEGA PROIZVAJALCA), PRAV TAKO TEHNIČNE LISTE, CERTIFIKATE, A TESTE.
IZBRANI IZVAJALEC MORA DOSLEDNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA IZVEDBO PO SISTEMSKEM TEHNIČNEM LISTU PROIZVAJALCA MATERIALA.
V CENI ZA ENOTO POSAMEZNIH POSTAVK MORA BITI VSE ZAJETO, KAR JE OPISANO V POPISIH DEL IN KAR JE ZAJETO V DETAJLIH, NAČRTIH CELOTNE RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
Standardi, ki se nanašajo fasaderska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri fasaderskih delih.
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – Specifikacija
SIST EN 13162:2002
SIST EN 13162:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) – Specifikacija
SIST EN 13163:2002
SIST EN 13163:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacija
SIST EN 13164:2002
SIST EN 13164:2002/ A1:2004
SIST EN 13164:2002/ AC:2006
Dobava materiala in izdelava kompletnih sestav oblog fasad, po sestavah v projektu, po detajlih projektanta in navodilih proizvajalca. V ceni je potrebno zajeti vse podkonstrukcije, sidranja, stikovanja, zaključne in odkapne tipske letve, vse za gotove izvedene fasadne obloge, skupaj z obdelavo – oblaganjem špalet odprtin. Predpriprava vseh ravnin z sidri in žico, potrebno je zagotoviti vertikalno in horizontalno ravnino (razen če bi to pomenilo večja poraba lepila kot je navedeno, ob SOGLASJU NADZORA)
Pri izvedbi je potrebno upoštevati, da se vse okenske in vratne odprtine obdelajo z PVC vogalniki z mrežico (zunanji rob). Vse kontaktne površine med špaletami in okvirji stavbnega pohištva z špaletnim profilom. Na zunanjih robovih zgornjih-horizontalnih špalet nad okni in vrati se vgradi odkapni profil. Špaletni profil montiran pod okensko polico se določi po dogovoru z nadzorom ali projektantom (v ponudbi vkalkulirati dobavo in montažo). Fasader izvede obdelavo izolacijske obloge pred montažo okenskih polic, ter vgradnjo špaletnih profilov po vgradnji police in zapolni s kosi izolacije odprtine v izolaciji okrog okenske police. Vsi vogali objekta morajo biti obdelani s PVC vogalniki. Izvedeno mora biti diagonalno armiranje s kosi armaturne mrežicedimenzij 30/50 cm, na vseh vogalih okenskih in vratnih odprtin. Stiki med ploščami po položitvi ne smejo biti vidni-se zapolnijo z kosi izolacije.
Izvajalec-fasader mora v ponudbi upoštevati dobavo in vgradnjo predpisanih PVC elementov (vogalniki, odkapniki, špaletni profili), ustrezne količine (izmere) izvleče iz dokumentacije (projekt z opisi in detajli ter ogledom objekta pred oddajo ponudbe).
1. | Odstranitev obstoječih slabo oprijetih delcev in umazanije fasade z visokotlačnim čistilcem z vročo vodo. Pred izdelavo naslednjega nanosa se mora obstoječa fasada posušiti. Dezinfekcija površine z 2x nanosom. Premaz površine z akril emulzijo. Dobava in lepljenje izolacijskih plošč na pripravljeno podlago iz kamene volne debeline 8 cm kot naprimer PTP-035 KNAUF INSULATION. Sidranje plošč z poglobljenimi sidri minimalne dolžine 22 mm z zapolnitvijo utorov. 3 x nanos lepilne malte z vgradnjo plastificirane steklene mrežice. Pred nanosom zaključnega dekorativnega ometa izvedemo prednamaz za izenačevanje vpojnosti podlage UNIGROUND, niansiran v odtenku zaključnega dekorativnega ometa.
| Izvedba zaključnega dekorativnega silikonskega ometa 2 mm na pripravljen osnovni omet v barvi po izboru projektanta. | m2 | 560 |  | 0
2. | Odstranitev obstoječih slabo oprijetih delcev in umazanije betonskih stebrov z visokotlačnim čistilcem z vročo vodo. Pred izdelavo naslednjega nanosa se mora obstoječa podlaga posušiti. Dezinfekcija površine z 2x nanosom. Premaz površine z akril emulzijo. Dobava in lepljenje izolacijskih plošč na pripravljeno podlago iz kamene volne debeline 2x8 cm kot naprimer PTP-035 KNAUF INSULATION. Sidranje plošč z poglobljenimi sidri minimalne dolžine 22 mm z zapolnitvijo utorov. 3 x nanos lepilne malte z vgradnjo plastificirane steklene mrežice. Pred nanosom zaključnega dekorativnega ometa izvedemo prednamaz za izenačevanje vpojnosti podlage UNIGROUND, niansiran v odtenku zaključnega dekorativnega ometa.
| Izvedba zaključnega dekorativnega silikonskega ometa 1 mm na pripravljen osnovni omet v barvi po izboru projektanta. Obloga izolacije stebrov razvite širine 1,46 m. Glej priložene detajle. | m1 | 82.8 |  | 0
3. | Odstranitev obstoječih slabo oprijetih delcev in umazanije betonskih stebrov z visokotlačnim čistilcem z vročo vodo. Pred izdelavo naslednjega nanosa se mora obstoječa podlaga posušiti. Dezinfekcija površine z 2x nanosom. Premaz površine z akril emulzijo. Dobava in lepljenje izolacijskih plošč na pripravljeno podlago iz kamene volne debeline 2x8 cm kot naprimer PTP-035 KNAUF INSULATION. Sidranje plošč z poglobljenimi sidri minimalne dolžine 22 mm z zapolnitvijo utorov. 3 x nanos lepilne malte z vgradnjo plastificirane steklene mrežice. Pred nanosom zaključnega dekorativnega ometa izvedemo prednamaz za izenačevanje vpojnosti podlage UNIGROUND, niansiran v odtenku zaključnega dekorativnega ometa.
| Izvedba zaključnega dekorativnega silikonskega ometa 1 mm na pripravljen osnovni omet v barvi po izboru projektanta. Obloga izolacije stebrov razvite širine 2,01 m. Glej priložene detajle. | m1 | 48 |  | 0
4. | Premaz pripravljene površine s troslojnim nanosom HIDROZOLA. Dobava in lepljenje izolacijskih plošč na pripravljeno podlago ekstrudiran polistiren debeline 10 cm. Sidranje plošč z poglobljenimi sidri minimalne dolžine 25 mm z zapolnitvijo utorov. 3 x nanos lepilne malte z vgradnjo plastificirane steklene mrežice. Pred nanosom zaključnega dekorativnega ometa izvedemo prednamaz za izenačevanje vpojnosti podlage UNIGROUND, niansiran v odtenku zaključnega dekorativnega ometa.
| Izvedba zaključnega dekorativnega silikonskega ometa 2 mm na pripravljen osnovni omet v barvi po izboru projektanta. | m2 | 30 |  | 0
5. | Premaz pripravljene površine s troslojnim nanosom HIDROZOLA. Dobava in lepljenje izolacijskih plošč na pripravljeno podlago ekstrudiran polistiren debeline 10 cm. Sidranje plošč z poglobljenimi sidri minimalne dolžine 25 mm z zapolnitvijo utorov. 3 x nanos lepilne malte z vgradnjo plastificirane steklene mrežice. Troslojni nanos Hidrozola. Vkopani del podzidka in AB montažnega cokla. | m2 | 349 |  | 0
6. | Odstranitev obstoječih slabo oprijetih delcev in umazanije betonske atike z visokotlačnim čistilcem z vročo vodo. Pred izdelavo naslednjega nanosa se mora obstoječa podlaga posušiti. Dezinfekcija površine z 2x nanosom. Premaz površine z akril emulzijo. Finalno 2 x barvanje atike z barvo za zunanje betonske površine. Razvita površina 162 cm. | m1 | 138.6 |  | 0
7. | Dobava in montaža vodoodpornih MK plošč z izdelavo lesene podkonstrukcije. 3 x nanos lepilne malte z vgradnjo plastificirane steklene mrežice. Pred nanosom zaključnega dekorativnega ometa izvedemo prednamaz za izenačevanje vpojnosti podlage UNIGROUND, niansiran v odtenku zaključnega dekorativnega ometa.
| Izvedba zaključnega dekorativnega silikonskega ometa 2 mm na pripravljen osnovni omet v barvi po izboru projektanta. | m2 | 147 |  | 0
8. | Zatesnitev obstoječih odprtin betonske atike z stirodurjem debeline 8 cm, obdelava z lepilno malto 2x, vgradnja plastificirane steklene mrežice, obdelava s finim ometom. | kom | 18 |  | 0
III. | FASADERSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  |  | 0
IV. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Sanacija strehe je predvidena z izvedbo kompaktne-tople strehe, z optimalno zaščito toplotnih mostov. Streha se izvede s finalnim slojem fleksibilne poliolefinske folije-membrane visoke mehanske odpornosti, vsi stiki, tesnenja in zaključki se izvedejo po detajlu proizvajalca.
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati dobavo in vgradnjo predpisanih elementov, ustrezne količine (izmere) izvleče iz dokumentacije (projekt z opisi in detajli ter ogledom objekta pred oddajo ponudbe).
1. | Dobava in polaganje slojev na betonsko očiščeno podlago (TI plošče) v naklonu : - samolepilna parna zapora, Sd min 1800 m (kot naprimer Sarnavap 5000E SA ) s predhodno aplikacijo Sika primerja 600, homogeni priključki na površine prebojev oziroma na zunanjo atiko - topotna izolacija I - kamena volna Tervol DDP(WD DIN 18165) gostote min. 150 kg/m3 v debelini 20 cm dvoslojno s 50 % zamikanjem - topotna izolacija II - XPS (naprimer Knauf insulation C-350 LJ) v debelini 6 cm, ločeno pritrjena v podlago s stopničastimi robovi v debelini 5 cm, ločeno pritrjena v podlago (utrditev pohodne površine) - visokopolimerni tesnilni trak FPO Sarnafil TS 77-18, dvojno stabiliziran, mehansko pritrjen v podlago (sistem pritrjevanja po EuroCode 1), zvezno robno fiksiranje tesnilne folije z robnimi Sarnabar profili. | m2 | 1340 |  | 0
2. | Dobava in priprava podlage iz OSB plošč 25 mm v vzdolžni žloti z naklonom proti odtočnikom min. 2 %. OSB plošče na lesenem moralu dimenzije 50/80 mm privijačen z hilti HRD U 10 na 1m1 v obstoječo AB konstrukcijo. Minimalna širina je določena s pozicijo obstoječih vtočnikov od obstoječe atike. OSB plošče so višinsko prilagojene tako , da se z dodanim slojem toplotne izolacije II. višinsko poravna s splošno streho. | m2 | 147 |  | 0
3. | Dobava in polaganje slojev na OSB podlago v naklonu (konzolni del objekta) : - naklonska topotna izolacija II - XPS (npr. Knauf insulation C-350 LJ) v debelini 10-15 cm, ločeno pritrjena v podlago s stopničastimi robovi, ločeno pritrjena v podlago (utrditev pohodne površine) - visokopolimerni tesnilni trak FPO Sarnafil TS 77-18, dvojno stabiliziran, mehansko pritrjen v podlago (sistem pritrjevanja po EuroCode 1), zvezno robno fiksiranje tesnilne folije z robnimi Sarnabar profili. | m2 | 147 |  | 0
4. | Dobava in montaža : - zgornji zaključni profil iz FPO Sarnafil pločevine razvite širine 10 cm, fiksiran v podlago iz OSB plošč višine 70 cm. - lepljenje Sarnafil TG 66-18 (razvite širine 1,6 m) na prehodno pripravljeno vertikalno podlago, varjenje na zaključni profil ter spodnjo folijo - pokrivna kapa iz x pločevine razvite širine 40 cm (izdelava prelivov dimenzije 20/5 cm, 12 kom) | m1 | 147 |  | 0
5. | Obdelava betonskih elementov notranjih robov strehe. Dobava in vgradnja izolacije iz ekspandiranega polistirena debeline 14 cm, višine 95 cm, debeline 10 cm, višine 65 cm(lepljenje in vijačenje), dobava in montaža OSB plošče debeline 22 mm 70+85 cm. Dobava in montaža čelne obrobe iz Alu barvane pločevine razvite širine do 85 cm. Detajl 7. . | m1 | 67.5 |  | 0
6. | Obdelava betonskih elementov žlote z toplotno izolacijo. Dobava in vgradnja izolacije iz kamene volne preseka 30/30 cm + zunanja žlota iz ekspandiranega polistirena debeline 10 cm razvite širine 55 cm (lepljenje in vijačenje). | m1 | 147 |  | 0
7. | Obdelava prebojev različnih presekov po sistemu : - lepljenje ter zvarjenje s spodnjo folijo - FPO Sarnafil TG 66-18 razvite širine 50 cm - tesnenje stika s Sikaflex 222 UV ter objemko na zgornjem robu | kom | 28 |  | 0
8. | Dobava in montaža elementov za odvod meteorne vode s strehe po sistemu Geberit Pluvia kompletno z vsemi deli, cevmi, fazonskimi kosi, pritrdilnim materilalom, ter pomožnimi deli prenosi. vtočnik (40/40 cm) je poglobljen za 2 cm v toplotno izolacijo Pozor - tesnenje spodnjega dela kotlička na parno zaporo ! | kom | 16 |  | 0
9. | Obdelava zunanjega roba strehe. Dobava in montaža OSB plošče debeline 22 mm višine 70 cm. Dobava in montaža čelne obrobe iz Alu barvane pločevine razvite širine do 90 cm. | m1 | 20.4 |  | 0
10. | Obdelava zunanjega roba strehe. Dobava in montaža OSB plošče debeline 22 mm višine 45 cm. Dobava in montaža čelne obrobe iz Alu barvane pločevine razvite širine do 75 cm. | m1 | 25.8 |  | 0
11. | Dobava in montaža sistemskih strelovodnih podstavkov za vodnik fi 10 mm (postavljanje na cca. 0,8 do 1 m) (fiksiranje podstavkov s trakom iz Sarnafil TS 77-20, privarejnim na osnovno folijo) | m1 | 150 |  | 0
IV. | KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ: | EUR |  |  | 0
V. | RAZNA DELA
1. | uvedba predstavnika naročnika v upravljanje in ravnanje. | kpl | 1 |  | 0
V. | SKUPAJ RAZNA DELA: | EUR |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
I. | RAZNA DELA G+O dela |  |  |  | 0
II. | STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
III. | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: | EUR |  |  | 0

## Sklop 1. G+O dela - MIC
Sklop 1: GRADBENO OBRTNIŠKA DELA NA OBJEKTU MIC
|  | Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
|  | A - GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1. PRIPRAVLJALNA DELA
Opomba: Za deponiranje materiala od rušitvenih del mora izvajalec del pridobiti ustrezna soglasja upravljalcev za deponiranje le teh - v skladu z veljavno zakonodajo, predvsem: Pravilnik o ravnanju z odpadki - U.l. RS 84/98 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki - U.L. RS 20/01, 3/03, 50/04 Obračunan je odvoz na deponijo oddaljeno do 10km, s kompaktiranjem materiala na le tej in plačilom eventuelnih pristojbin za odlaganje.
Obračunan je odvoz na deponijo oddaljeno do 10km, s kompaktiranjem materiala na le tej in plačilom eventuelnih pristojbin za odlaganje.
A.1. | 1 | Odstranitev obstoječih oken in steklenih sten, s kompaktiranjem selekcioniranjem in odvozom materiala na deponijo oddaljeno do 10km
|  | 1. Okna, vrata vel.do 2m2 | kom | 2 |  | 0
|  | 2. Okna in stekl.stene do 4m2 | kom | 24 |  | 0
|  | 3. Okna in stekl.stene do 6m2 (okna, okenske stene učilnic, telovadnice) | kom | 1 |  | 0
|  | 4. Industr.vrat vel.~16m2 | m2 | 1 |  | 0
A.1. | 2 | Rušenje AB plošče deb.12cm v pasu šir.cca 80cm z odvozom materialana deponijo oddaljeno do 10km | m2 | 18 |  | 0
A.1. | 3 | Odstranitev kritine radialne strehe iz barvane poc.sinusno profilirane pl. (podkonstrukcija se ohrani) in toplotne izolacije (mineralna volna), z vsemi kleparskimi zaključki (obrobe, horiz.in vert.odtoki,..), s kompaktiranjem, selekcioniranjem in odvozom materiala na deponijo oddaljeno do 10km (poslovni del) | m2 | 284 |  | 0
A.1. | 4 | Odstranitev fasadne obloge iz barvane poc.sinusno profilirane pl. In toplotne izolacije, z vsemi kleparskimi zaključki (okenske špalete, obrobe, horiz.in vert.odtoki,..), s kompaktiranjem, selekcioniranjem in odvozom materiala na deponijo oddaljeno do 10km (poslovni del) | m2 | 44 |  | 0
A.1. | 5 | Odstranitev ločnih pasov kritine z el.s svetlobnega traka med "Y" AB mont.nosilci in sestava rabne strehe na njih, z vsemi kleparskimi zaključki (maske strehe, obrobe, horiz.in vert.odtoki,..), s kompaktiranjem, selekcioniranjem in odvozom materiala na deponijo oddaljeno do 10km; Obračun tlorisno, podabna cela površina strehe; (poslovni del) | m2 | 870 |  | 0
A.7. | 6 | Rušenje obstoječih jaškov tehnol.kanalizacije fi 100cm glob.predvidoma do 1.2m1 in odtstranitev cevi (pri odkopu ob zidu objekta-zajeto v ZU), z odvozom mat.na deponijo oddaljeno do 10km | kom | 4 |  | 0
===================================================================================================================
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
===================================================================================================================
2. ZIDARSKA DELA
A.2. | 1 | Vertikalna hidroizol. z bitumenskimi varilnimi trakovi (specifikacija materiala kot za Izotekt T4 Plus,...), na osn. premaz z Ibitolom (E5), 2 sloja varjena po celi površ., preklop 10cm, z dobavo materiala in pom.deli
|  | (vkopabni temelj-pas viš ~70cm nad terenom) | m2 | 170 |  | 0
A.2. | 2 | Zaščita vert.HI in topl.izolacija zun.sten s ploščami ekstrudiranega polistirena za stalno izpostavljenost zemeljski vlagi, deb.10cm, s preklopom (specifikacija mat.kot za XPS 30SP, ustr.Styrodur,.. ),
|  | (temeljna greda viš cca 70cm) | m2 | 86 |  | 0
A.2. | 3 | Zidanje zidov deb.20cm ssSiporex bloki, deb.20cm, z lepljenjem sikov), z dobavo materiala, pom.deli in transporti (zazidava parapetov) | m3 | 0.5 |  | 0
A.2. | 4 | Grobi in fini omet zidov ter popravilo poškodb po končanih sanacijah (odstranjena stenska keramika), z apneno cem.malto s predhodnim cem.obrizgom, z dobavo mat., pom. deli in transporti | m2 | 4 |  | 0
- AB plošče
A.2. | 5 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC3 XB2 PV-I (vodo,olje neprop., odporen na zmrzovanje, obrabo, kem., UV vplive), v arm.konstr.- talna plošča deb. 12cm, skupaj z armaturo 2xQ221, spodaj ločilna plast-PET folija, ter potrebnmi robnimi opaži (20m1), finalna površina metlana (talna plošča terase deb.12cm na tamponski podlagi - zajet v ZU)
|  | 1. Sanacija plošče od dovoznim nadstreškom. | m2 | 20 |  | 0
|  | 2. Vhodni podesti | m2 | 6 |  | 0
- predpražniki
A.2. | 6 | Dobava in vgradnja tipske predpražne rešetke vel. 160/80cm skupaj z jekl.okvirjem, polnilo lamele z gumijasto oblogo - vgradnja v bet.tlak (kot EMCO Typ 522 GB)
|  | - Vel.100/100cm (vhodi) | kom | 2 |  | 0
- pomoč
A.2. | 7 | Pomoč obrtnikom (preboji konstrukcij, dolbljenja, vgradnje,instalacij ...); obračun po opravljenih urah, vpisanih v gradb.knjigo, z odobritvijo ndzora; pomoč KV in PK zidarja | ur | 24 |  | 0
===================================================================================================================
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
===================================================================================================================
3. FASADERSKA DELA
Splošno: za vsa fasaderska dela je v ceni zajeta dobava vsega mat., izdelavo izmer, preddela, pom.dela in transporti. Vzorci, barve in obdelave po izboru projektanta (kombinacije barv, likov,… )
A.3. | 1 | Toplotna izolacija AB stebrov s ploščami steklene volne (kot npr. lamele Tervol FP-PL) deb.10cm, z lepljenjem na podlago, z dobavo vsega mat.in pom.deli (izravnava podlage ta top.izol,fasado
|  | 1. stebri šir.40cm | m1 | 60 |  | 0
|  | 2. stebri šir.65cm | m1 | 20 |  | 0
A.3. | 2 | Izdelava toplot.izolirane fasade po sistemu kot npr.Fasolit v sestavi - do zaklj.sloja: - postavljanje tipskega Z profila (Al,nerjaveč) - cca 110m1; - topl.izolacija s ploščami steklene volne (kot npr.lamele Tervol FP-PL) deb.6cm, lepljene in sidrane z vijaki (4kom/m2) na obstoječi zid s topl.izol.fasado deb.10cm;
|  | - obloga špalet oken deb. 4cm (po sistemu kot Weber ThermPlus Ultra); - osn.in armirani omet (do viš.2.5m1 2x armiran omet, na robovih in špaletah tipski PVC profili z mrežico); - zaklj.sloj z drobnozrnatim silikonsko silikatnim ometom ( z higroskopičnimi lastnostmi) (do 1.5mm), z dobavo vsega materiala, pom.deli in transporti, ter garancijami za kvalitetno izvedbo. | m2 | 890 |  | 0
A.3. | 3 | Izdelava topl.izol.podstavka fasade (~40cm nad koto ureditve), po sistemu kot Demit, ... v kompletni sestavi: ekstrudiran polistiren, profilirane plošče s preklopom deb.14cm, osn.+arm.omet (2x armiran-ojačan), zaključni sloj kot Kulirpalst temnejše barve - po navodilih projektanta, z dobavo vsega potrebnega materiala in pom.deli | m2 | 88 |  | 0
A.3. | 4 | Montaža, demontaža in čiščenje cevnih gradbenih odrov viš.do 10m z vsemi manipulativnimi stroški (obodni zidovi dvorane - notr.stran) | m2 | 910 |  | 0
===================================================================================================================
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
===================================================================================================================
4. KANALIZACIJA
Opomba: v popisu je obdelana meteorna kanalizacija objekta s peskolovi in priključno cevjo na reviz.jašek ZU
A.4. | 1 | Izkop jarkov za kanliz.cevi šir.30-60cm, glob.do 1.2m z razširitvami za jaške prereza do (60/60)cm, v terenu III.kat. (utrjen gramozni tampon in nasip pod tlaki), z odvozom materiala na deponijo na gradbišču - do 50m (peskolovi izven objekta - do rev.jaškov ZU). | m3 | 10 |  | 0
A.4. | 2 | Zasip jarkov in jaškov kanalizacije s gramoznim tamponskim materialomz materialom, z utrjevanjem zasipa v plasteh po 20cm (do sp.kote podložnih betonov pod tlaki, z dobavo materila | m3 | 5 |  | 0
A.4. | 3 | Dobava in polaganje PP kanalizacijskih cevi fi 160mm, s fazonskimi komadi, tesnili in priključki, izdelavo peščene posteljice in zasipom cevi do 10cm nad temenom, z dobavo vsega materiala, pom.deli in transporti. (od peskolovov do jaškov ZU) | m1 | 21 |  | 0
A.4. | 4 | Izdelava peskolovov iz betonske cevi Fi 40cm, glob.do 1.2m, s priključki (vert.odtok-vtok in odtok-priključek na kanaliz.), obdelavo dna, tipskim nastavkom in arm. betonskim pokrovom (Fi 45cm), z dobavo materiala, pom.deli in transporti | kom | 3 |  | 0
A.4. | 5 | Blindiranje obstoječih cevi kanalizacije ki se opušča (s preveritvijo sistema odtokov) z bet.polnilom (s predhodnim čiščenjem cevi), registracijo "čepv" (vnos v dokumantacijo), z dobavo vsega potrebnega materiala, pom.deli in transporti. | kpl | 6 |  | 0
===================================================================================================================
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
===================================================================================================================
B - OBRTNIŠKA DELA
1. KROVSKO KLEPARSKA DELA
Opomba: za vsa krovska in kleparska dela je v ceni zajeta izdelava in montaža izdelkov z dobavo vsega mat., izdelavo izmer, preddeli, pom.deli in transporti Izvedba detajlov obrob po projektu oz po tipskih rešitvah proizvajalca kritine; razrez pločevine za obtrobe prirediti osnovni širini plošč - šir.1.25m.
- nosilna podlaga pločevine
Izdelava, dobava in montaža jekl.nosilnih konstr.iz vroče valjanih Euro profilov sidernimi mesti in mat.za vgradnjo v beton; Kvaliteta jekla S235, JR; Kval.vijakov 10.9 (niso prednapeti spoji);
Čiščenje, razmaščevanje, peskanje profilov do Sa 2 1/2 pred izdelavo v delavnici. Antikoroz.zaščita: srednja koroz.nevarnost-C3 po EN ISO 12944; predlagan sistem B14;
Zaščitni sloj v delavnici iz cink fosfatnega epoxy primerja v deb.80um (v enem nanosu ali 20um pred izdelavo el.in 60um po izdelavi); Končni sloj iz poliuretanskega zaključnega sloja po montaži v deb.60um el.;
V ceni zajeti izdelavo delavniške dokumantacije, ptransporte in dvigalo. Teža ocenjena
B.2. | 1 | Nosilna podkonstrukcija enokapne strehe (za pritrditev pl.kot FischerTrapez) iz 2x HOP U60/120/4mm z nogicami-2m, sidranje v AB mont.nosilec; zaščita: 1x osn.+1x zašč.Epoksi premaz (ležišča na AB "Y" mont.nosilcih strehe); (teža ocenjena /pregledni načrt/) | kg | 7500 |  | 0
B.1. | 2 | Izdelava nosilne podlage strešne kritine na obst.jekl.konstr.strehe letev 5/6 (3/5)cm na razmaku cca 60cm pritrjenih na jeklene nosilce in pokrivanje strešnih površin s smrekovim opažem deb.2cm, deske enakomerne šir. (10-12cm);
zaščita lesa: z premazom za les (kot npr. Silvano-G), z vsemi izrezi (instalacije); z dobavo vsega mat., pomožnimi deli in transporti.
|  | 1. Podlaga radialne strehe; letve 5/6cm na obst.jekl.konstr., opaž 2cm (posl.del) | m2 | 286 |  | 0
|  | 2. Podlaga čelne maske ravne strehe; letbe 3/5cm prirjene na obst.podkondstr., opaž 2cm (hala) | m2 | 96 |  | 0
|  | 3. Podlaga stranske maske maske ravne strehe; letbe 3/5cm prirjene na obst.podkondstr., opaž 2cm (hala) | m2 | 136 |  | 0
|  | 4. Podlaga fasadne obloge; letve 6/16cm vijačene v obstoj.fasado, letve 3/5cm in opaž 2cm V (posl.del) | m2 | 44 |  | 0
- toplotna izolacija
B.1. | 3 | Polaganje tol.izolacije z mineralno volno (kot npr.Ursa SF35, KnaufIsul.Unifit 035,…) deb. 16cm, zgoraj p.p.folija (kot npr.Tyvek); z dobavo vsega potrebnega materiala, pom.deli in transporti;
|  | 1. Radialna streha, deb.10cm (polaganje na obst.topl.izolacijo (poslovni del) | m2 | 284 |  | 0
|  | 2. Stranska in čelna maska ravne strehe ter fasadna obloga s pločevino, deb.16cm | m2 | 98 |  | 0
|  | 3. Podlaga fasadne obloge; letve 6/16cm vijačene v obstoj.fasado, letve 3/5cm in opaž 2cm V (posl.del) | m2 | 44 |  | 0
radialna streha posl.dela, fasada (vsa dela se izvajajo s pločevino RheinZinc 0.7mm, modrosivo-patirnirano)
B.1. | 4 | Pokrivane radialne strehe (R=3.97m) iz pločevine - kot npr. Rhein Zinc pl.0.7mm , pritrditev na lesen opaž; spajanje po vertikali v pasovih šir.cca 60cm, s kleparskim stikom (dvojni prepogib), z odkapom spodaj | m2 | 284 |  | 0
B.1. | 5 | Izdelava, dobava in montaža odzračnikov prezračevane strehe v slemenu (tipski točkovni-21kom ali linijski-22m1, po detaljih sistema dobavitelja oziroma proizvajalca) | kpl | 1 |  | 0
B.1. | 6 | Zapiranje napuščev šir.~40cm z pločevino, npr. Rhein Zink pl.0.7mm , pritrditev na lesen opaž; spajanje po vertikali v pasovih šir.cca 60cm, s kleparskim stikom (dvojni prepogib), z zapiranjem prezračevalnega sloja z prezračevalno rešetke (rešetka, perforirana pl,…) ob stiku s strešino | m1 | 82 |  | 0
B.1. | 7 | Pokrivanje čelnega zaključka radialne strehe (RŠ do 66cm) in napušča (RŠ do 40cm) z pločevino, kot npr. RheinZink pl.0.7mm, spajanje segmentov dolž.cca 60cm s kleparskim stikom (dvojni prepogib), s pritrditvijo obrobe na obstoječo podkonstrukcijo in leseni opaž. | m1 | 26 |  | 0
B.1. | 8 | Oblaganje fasade z pločevino, npr. RheinZink pl.0.7mm, spajanje segmentov šir.cca 50cm s kleparskim stikom (dvojni prepogib), z zapiranjem prezračevalnega sloja z prezračevalno rešetke (rešetka, perforirana pl,…) s pritrditvijo obrobe na obstoječo podkonstrukcijo in leseni opaž. | m2 | 44 |  | 0
ravna streha hale
Opomba: izdelava topl.izolirane strehe iz varjene strešne folije odprne na UV in atmosferilije, po sistemu kot PROTAN, SARNAFIL,..z zaključki in detajli po katalogu proizvajalca, z dobavo materiala,pom.deli in transporti
B.1. | 9 | Pokrivanje enokapne strešine (min.naklona) z visokoprofinliano pocinkano, jekleno pločevino kot Fischer Trapez T50/250 t=0.75mm, pritrditev z vijaki na jekleno podkonstrukcijo (lege), z dobavo vsega materiala, pom.deli in transporti. | m2 | 818 |  | 0
B.1. | 10 | Izdelava ravne srehe v sestaavi: - parozaporne PE folije (kot Protan CD 0.2, Sarnavap 1000,..) z lepljenjem preklopov in zaključkov na AB zaključni venec strehe z lepilnim trakom;
- toplotna izolacija s ploščami iz mineralne volne kot Tervol DDP RT deb.20cm in DDP deb.10cm, v več slojih z zamikanjem preklopov (brez zaključnega venca - do 95% celotne površine strehe)
- oblaganje vert.površin zaklj.vencev strehe (viš. do 20cm - cca 90m1) s topl.izol.s pl. mineralne volne kot Trevol DDP deb.5cm. (zaklj.venec strehe)
- varjena armirana hidroizol.strešna folija, certificirano odporne na UV žarke in atmosferilije, v sivi barvi (kot Protan SE 1.6, Sarnafil 327-15,.., z dvigom na zaklj.venec (šir.~30cm);
|  | s sidranjem in zavetrovanjem folije v AB z nerjavečimi profili; (obračun skupaj z zaklj.venci) | m2 | 840 |  | 0
B.1. | 11 | Dobava in montaža tipske odkapne pl. RŠ do 20cm iz nerjaveče plastif. pl. (sistemska), s pritrditvijo pl. na podkonstrukcijo zaklj.venca in varjenjem strešne folije na odkap. | m1 | 3 |  | 0
B.1. | 12 | Obdelava prebojev ravne strehe z str.folijo, varjenjem in kitanjem stikov s trajno el.kitom, ter nerjavečo objemko za pritrditev folije zgoraj (svetlovniki, prehodi instalacij)
|  | 1. preboji Fi do 250mm | kom | 4 |  | 0
|  | 2. pravokotni preboji vel.do 0.5m2 (klimati) | kom | 4 |  | 0
|  | 3. pravokotni preboji-svetlobniki - svetl.kupole vel.do 2m2 (kom1) | m1 | 9 |  | 0
- zaključne maske
B.1. | 13 | Izdelava stranske fasadne maske strehe v pasu RŠ 160cm, z odkapom spodaj, z vgradnjo prezračevalne rešetke (rešetka, perforirana pl,…), iz npr. Rhein Zink Pl.0.7mm , pritrditev na lesen opaž; spajanje po vertikali v pasovih šir.cca 60cm, s kleparskim stikom (dvojni prepogib) | m1 | 41 |  | 0
B.1. | 14 | Pokrivanje zaklj.vencev ravne strehe (in zaključka str.folije na vencu) z npr. RheinZink pl.0.7mm, s pritrditvijo obrobe na obstoječo podkonstrukcijo in leseni opaž.
|  | 1. RŠ do 66cm (stranska fasada) | m1 | 21 |  | 0
|  | 2. RŠ do 20cm (čelna fasada) | m1 | 21 |  | 0
- odtoki
B.1. | 15 | Izdelava horizontalnega odtoka fi 250mm RŠ do 50cm iz npr. RheinZink pl.0.7mm, z nerjavečimi kljukami in pritrdilnim materialom | m1 | 42 |  | 0
B.1. | 16 | Izdelava vertikalnih odtokov iz npr. Rhein Zink pl. 0.7mm RŠ do 66cm, s priključkom na horiz.odtok-zbirni kotlič zgoraj (žleb-3x) in LŽ cev peskolova spodaj-z rozeto, s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 26 |  | 0
- svetlobniki
B.1. | 17 | Dobava in montaža svetlobne kupole nazivne vel.116/176cm (gradb.120/180cm), trislojna (2x prozorna-1x opal), na tipskem nastavnem vencu viš.50cm, na ravni strehi pokriti s strešno h.i. folijo (kot Protan, Sarnafil,...) | kom | 1 |  | 0
vtoki v peskolove
B.1. | 18 | Izdelava priključka na peskolov iz LŽ cevi s fasonskimi komadi in tesnilnim materialom, z vgradnjocevi v jašek peskolova. Varianta: (cev ustr. NO iz nerjaveče /Inox/ pl.deb.min ~2mm s kolenskim priključkom za vgradnjo v peskolov spodaj)
|  | 1. NO 200 - cev viš.1.5m nad terenom, 0.5m1 do peskolova | kom | 3 |  | 0
|  | 2. NO 100 - cev viš.1.5m nad terenom, 0.5m1 do peskolova | kom | 1 |  | 0
===================================================================================================================
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
===================================================================================================================
2. KOVINSKO in PVC STAVBNO POHIŠTVO
Opomba: za vsa vrata velja da so opremljena z ključavnico s cilindričnim vložkom s "sistemskim" ključem, sistem odpiranja (več.nivojev) določi investitor.
- ALu - STEKL.STENE, SVETLOBNIKI
opis: |  | Splošno: Dobava in montaža oken, vrat, sten Alu profilov s prekinjennim topl.mostom, prašno barvanih po RAL 7040 (kot AluK, Schueco,..).
Profili iz sistemskega programa splošno priznanega proizvajalca (kot AluK, Schueco,..), dvodelni objemni podboji z Euro vodilom za okovje; Dobava s sidri (kovinskim slepim okvirjem) za vgradnjo. Vgradnja suhomontažna (slepi okvir, PU pena,...), po smernicah RAL;
(zasteklitev Ug<1.0W/m2 K, U<1.6 W/m2K (steklo+okvirji)
Oprem vrat: kvalitetno, brez izstopajočih tečajev; kljuke kovinske, enoročne (kot Geze, Dorma, AssaAloy..); tritočkovni tečaji, zaskočno zapiralo (valjček), cilindr.ključavnica s "sistenskim" ključem (sistem določi investitor), vgrajeno samozapiralo - zaprt drsni mehanizem nad vrati
Izdelava po shemah PZI, po izmeri dejanskih dimenzij na objektu.
- zun.vrata, steklene stene
B.2. | 1 | VP1 - 144/272(210+62)cm Zunanja večdelna stekl.stena iz Al profilov; stena z nadsvetlobo in vgrajenimi vrati; spodaj parapetni profil viš.do 20cm;
|  | Vgrajena enokrilna vrata vel. 100/210cm (L); zasteklitev vrat z "varnostnim" topl.izol.steklom (kaljeno ali lepljeno); Okovje vrat tipsko; kljuka - ročaj kovinski zaobljen; cilindrična ključavnica s "sistemskim" ključen | kom | 1 |  | 0
B.2. | 2 | VM1 - 95/165cm (1L) Zunanja enokrilna vrata; krilo polno; Okovje vrat po opisu zgoraj, brez samozapirala. | kom | 1 |  | 0
- industrijska zun.vrata
opis: |  | Splošno: Dobava in montaža oken, vrat, sten iz kovinskih (poc.ali Al) profilov s prekinjennim topl.mostom, prašno barvanih po RAL (določi projektant),
Profili iz sistemskega programa splošno priznanega proizvajalca, z Euro vodilom za okovje (kot npr,Jensen, Schueco,...); Dobava s sidri (kovinskim slepim okvirjem) za vgradnjo. Polnila kovinski panel s topl.izolacijo; Izolativnost vrat U<1.6 W/m2K;
Okovje tipsko - kvalitetno, brez izstopajočih tečajev; kljuke kovinske, enoročne (kot Geze, Dorma, AssaAloy..). Za vsa vrata velja da so opremljena z integrirano ključavnico - brez cilindr.vložka (naknadna vgradnja cil.vložka po sistemu "enotnega ključa", sistem odpiranja določi investitor). Izdelava po shemah PZI ( v opisu so podane zidarske mere izdelkov).
B.2. | 3 | VP2 - 390/420cm 7sv.odor.3807410cm) Zunanje sklopna vrata (2x2 krili) - "harmonika"; krila polna; Okovje vrat po opisu zgoraj, dodatno vodila zg.in spodaj (za tovrstna vrata) s "patent" enoročnimi zasuni za sidranje kril. | kom | 1 |  | 0
- PVC OKNA, VRATA, STEKL.STENE
opis: |  | Splošno: Dobava in montaža oken, vrat in steklenih sten (Uw<=1.1w/m2K), iz kvalitetnih večkomornih (6+) profilov iz trdega PVC, zunaj v barvi po RAL, znotraj beli, iz splošno priznanega in uveljavljenega programa (proizvajalca), z zaobljenimi robovi, skupaj z ev. potrebnimi ojačitvami iz poc.jeklenih profilov; Vgradnja suhomontažna (slepi okvir, PU pena,...), po smernicah RAL; Okovje enoročno, kvaliteno, tipsko za PVC el. iz programa (kot npr.Schuco,...); Izolativnost okna in stekla po opisu v postavki; Izdelava po shemah PZI, po izmeri dejanskih dimenzij na objektu.
okna, okenske stene
opis: |  | V ceni vseh okenskih el.dodatno zajeti dobavo in vgradnjo: zun. Al barvanih polic šir.do 30cm (za zid 20cm s topl.izol.fasado 15cm) iz enotnega programa Alu(tipske,profilne); notr.police šir.do 20cm lesene-masivne (smreka deb. 3.5m-zaščita: lak lazura 2x)
S/ zunaj lamelne barvane žaluzije (po RAL - ton določi projektanat) z integrirano, vidno omarico (iz barvane Al pl., med omarico in okenskim profilom topl.izolacija deb.2cm) in vgradno med okenski profil in fasadno oblogo (oz vidna omarica iz baravne Al pl.); s stranskimi vodili iz AL profilov (kot npr. Puro.XR 300 tip Krpan /šir.lamel 80mm/) z ročnim o upravljanje iz prostora - monokomanda
s/ če je navedeno zunaj brez žaluzij; na notr.strani Al almelna senčila bele barve, upravljanje na monokomando
B.2. | 4 | OP1 - 150/162 (142+20)cm Zun.dvodelno okno; krili na odpiranje okoli obeh osi; okno z izolativnostjo-Uw<1.1 W/m2K (okno), zasteklitev dvoslojna-Ug<1.0W/m2 K; notranja senčila /s. | kom | 4 |  | 0
B.2. | 5 | OP2 - 150/79 (64+15)cm Zun.dvodelno okno; krili na odpiranje okoli obeh osi; okno z izolativnostjo-Uw<1.1 W/m2K (okno), zasteklitev dvoslojna-Ug<1.0W/m2 K; notranja senčila /s. | kom | 1 |  | 0
B.2. | 6 | OP3 - 410/92 (64+15)cm Zun.petdelno okno; tri krila na odpiranje okoli obeh osi; okno s povečano izolativnostjo-Uw<0.95 W/m2K (okno); zasteklitev troslojna-Ug<0.7W/m2 K; notranja senčila /s | kom | 1 |  | 0
B.2. | 7 | ON1 - 454/94 (82+12)cm Zun.petdelno okno; tri krila na odpiranje okoli obeh osi; okno z izolativnostjo-Uw<1.1 W/m2K (okno), zasteklitev dvoslojna-Ug<1.0W/m2 K; zunanja senčila v vidni Al kaseti /S | kom | 2 |  | 0
B.2. | 8 | ON2 - 200/119 (99+20)cm Zun.dvo okno; eno krilo na odpiranje okoli obeh osi; okno z izolativnostjo-Uw<1.1 W/m2K (okno), zasteklitev dvoslojna-Ug<1.0W/m2 K; zunanja senčila v vidni Al kaseti /S; na notr.strani se vgradi varnostna prečka iz barvane Al cevi fi ~30mm (ali Inox) | kom | 12 |  | 0
B.2. | 9 | ON3 - 454/94 (82+12)cm Zun.petdelno okno; tri krila na odpiranje okoli obeh osi; okno z izolativnostjo-Uw<1.1 W/m2K (okno), zasteklitev dvoslojna-Ug<1.0W/m2 K; notranja senčila /s | kom | 2 |  | 0
B.2. | 10 | OM1 - 454/53-190cm Zun.destetdelno okno, zgoraj zaokroženo (radij ~2.57m); dve krili na na odpiranje okoli obeh osi, ostala fiksna; spodnji pravokotni deli (5x) zastekljeni z "varnostnim" steklom (parapet); okno z izolativnostjo-Uw<1.1 W/m2K (okno), zasteklitev dvoslojna-Ug<1.0W/m2 K; zunanja senčila prilagojena zaokroženi odprtini, iz več delov, fiksna (brez dvigovanja), s spremenljivim kotom lamel, ročno upravljanje na monokomando iz prostora | kom | 1 |  | 0
B.2. | 11 | OM2 - 454/53-190cm Zun.destetdelno okno, zgoraj zaokorženo (radij ~2.57m); dve krili na na odpiranje okoli obeh osi, ostala fiksna; spodnji pravokotni deli (5x) zastekljeni z "varnostnim" steklom (parapet); okno s povečano izolativnostjo-Uw<0.95 W/m2K (okno); zasteklitev troslojna-Ug<0.7W/m2 K; notranja senčila /s, prilagojena zaokroženi odprtini, iz več delov, ročno upravljanje na monokomando | kom | 1 |  | 0
B.2. | 12 | OM3 - 150/208 (188+20)cm Zun.tridelno okno; zg.dve krili na odpiranje, eno koli obeh eno okoli vert.osi;, spoodnji del zastekljen z "varnostnim" steklom (parapet) okno z izolativnostjo-Uw<1.1 W/m2K (okno), zasteklitev dvoslojna-Ug<1.0W/m2 K; zunanja senčila v vidni Al kaseti /S | kom | 2 |  | 0
- nadsteršnica vhoda
Izdelava in montaža nadstrešnice vhoda dim.~1.4/1.8m, iz: Konzolni nosilci (kom 2) v naklonu proti objektu, sestavljenega prereza (KVC z navarjenim distančnikom) dolžine ~1.6m1; pritrditev z ekspaz.vijaki (4/sid.pl.) v zid z distančniki za topl.izol.fasado deb.~16cm (obvezno v AB zid ali vezi), dodatno z napenjalko (M14) zgoraj, z vmesno povezavo konzol: peskana, 2x osn.+ 2x zašč.premaz;
Kritina iz "varnostnega" stekla (kaljeno in lepljeno, potiskanega v rastru (% potisknja določi projektant); pritditev stekla z EMPD tesnili in tipskimi Al prižemniki iz uveljavljenega programa Alu profilov (AluK,...)
Ob fasadi žlota pravokotnega prereza s z iztokom na koncu, iz barvane poc.pl. 0.6mm, RŠ do 30cm, ter zidna obroba RŠ do 15cm z odkapov v žloto, s kitanim stikom s fasado s trajne elast.kitom
Izvedba z dobavo vsega potrebnega materiala in pom.deli
B.2. | 13 | Nadstrešnica 1 - 212/169cm; Nadstrešnica 2 - 212/169cm | kom | 2 |  | 0
===================================================================================================================
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
===================================================================================================================
3. SLIKOPLESKARKA DELA
Splošno: za vsa slikopleskarska dela je v ceni zajeta dobava vsega mat., izdelava izmer, preddeli, pom.deli in transporti. Barve, nianse, po navodilih in planu projektanta (kombinacije barv - za delitev po prostorih)
- sekundarni strop
B.3. | 1 | Dobava in polaganje visečega sek.stropa iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč(kot Knauf, Rigips...), podkonstr. pritrjena na AB strešne nosilce, z bandažiranjem in kitanjem stikov ter obdelavo zaklj.ob robovih in instal.prebojih, (zapiranje stropa v ravnini z ostalim po odstranitvi svetlobnega traka v paszu šir.~1.9m1) | m2 | 58 |  | 0
- slikanje
B.3. | 2 | Slikanje ometanih betonsklih površin ali MKP površin sten in stropov, že beljenih z disperzijsko barvo (kot.npr.JupolGold,....) s predhodno pripravo podlage - čiščenje, kitanje, brušenje, predpremaz, z dobavo potrebnega materiala in pom. Deli
|  | 1. Poslovni del | m2 | 1620 |  | 0
|  | 2. Hala - zidovi | m2 | 910 |  | 0
===================================================================================================================
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
===================================================================================================================
A - GRADBENA DELA
|  | 1. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
|  | 2. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | 3. FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
|  | 4. KANALIZACIJA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA (EUR) |  |  |  | 0
B - OBRTNIŠKA DELA
|  | 1. KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | 2. KOVINSKO in PVC STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
|  | 3. SLIKOPLESKARKA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA (EUR) |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0

## Sklop 1. G+O dela - KEMIJA
Sklop 1: GRADBENO OBRTNIŠKA DELA NA OBJEKTU KEMIJA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Demontaža obstoječih fasadnih oken in vrat, kompletno z okenskimi policami in špaletami, senčili (žaluzije, rolete ipd.).
- glede količine glej poglavje popisa "okna, vrata", ker gre za zamenjavo je število odstranjenih oken in vrat enako številu novih oken in vrat
| V ceni je potrebno upoštevati iznos materiala iz objekta, nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. | kpl | 1 |  | 0
2. | Priprava obstoječe fasade na vgradnjo nove fasadne obloge. To pomeni: čiščenje, glajenje, saniranje dotrajanih delov, odstranjevanje odstopljenih delov, odstranjevanje vseh kovinskih delov fasade, ipd.
| V ceni je potrebno upoštevati tudi nakladanje in odvoz ruševin v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. | m2 | 800 |  | 0
3 | Odstranjevanje vseh elementov nadstreškov (kovinski deli, lesena obloga, toplotna izolacija,...)
| V ceni je potrebno upoštevati tudi nakladanje in odvoz ruševin v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. | kpl | 1 |  | 0
4 | Odstranjevanje, prilagoditev, odstranitev in ponovna montaža ali nova izdelava zaključkov streh ali drugih elementov, ki jih bo potrebno zaradi odebelitve fasadne obloge prilagoditi, odstraniti ali na novo izdelati, npr. čelni zaključki streh, nadstreški nad vhodi, stenske in stropne svetilke ipd.
| V ceni je potrebno upoštevati tudi nakladanje in odvoz ruševin v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. | m1 | 100 |  | 0
5 | Odstranjevanje kovinske fasadne obloge na okenskih parapetih
| V ceni je potrebno upoštevati tudi nakladanje in odvoz ruševin v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. | m2 | 100 |  | 0
6 | Odstranjevanje vertikalnih odtočnih cevi, z odvozom na stalno deponijo.
|  | m1 | 30 |  | 0
7 | Odstranjevanje končnih LŽ odtočnih cevi višine 100 cm. Kompletno z odvozom na stalno deponijo.
|  | m1 | 6 |  | 0
8 | Odstranjevanje stenskih obrob, čelnih obrob in ostalih pločevinastih zaključkov na fasadi. Kompletno z odvozom na stalno deponijo.
|  | m2 | 100 |  | 0
9 | Odstranjevanje betonskih peskolovov s pokrovom, z odvozom na stalno deponijo.
|  | kos | 8 |  | 0
10 | Razna nepredvidena rušitvena dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejansko porabljenega časa.
|  | ur | 1 |  | 0
| RUŠITVENA IN PRILAGODITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zemeljska dela
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
Opombe:
- Med izvajanjem zemeljskih del - izkopov naj bo zagotovljen geotehnični nadzor.
- Izkopi in zasipi so obračunani po m3 v utrjenem stanju.
- V popisu so zajeta tudi eventualna zemeljska dela in zaščite pri prestavitvah obstoječih instalacij!!
- V popisu niso zajeta eventualna opiranja gradbene jame napram sosednjim objektom, v primeru da se izkaže da je to potrebno!!
Izkop je na lokaciji potrebno prilagoditi na dejansko stanje zemljišča in upoštevati najbolj racionalen izkop z upoštevanjem vseh varnostnih zahtev!!
PRI VSEH ODVOZIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI PLAČILO VSEH TAKS IN PRISTOJBIN!!
1 | Ureditev zaradi izvajanja del poškodovanih zelenic okoli objekta, delno z obstoječim materialom, delno dopeljan nov humus, kompletno z utrjevanjem, planiranjem, posejanjem s travnim semenom, gnojenjem in zalivanjem zelenice . ( v ponudbi upoštevati, da se 70% humusa dobavi)
| Humus v debelini 30 cm. | m2 | 200 |  | 0
2 | Dobava in polaganje plošč pranega betona dimenzij 60x60x5cm okrog objekta ter sanacija tlaka - stik objekta in terena, barva po izboru projektanta | m2 | 100 |  | 0
PREDDELA
3 | Priprava gradbišča s postavitvijo barak, ureditvijo dostopnih in dovoznih poti deponij, opozorilnih tabel, gradbiščne table, varnostne ograje in ostalih spremljajočih elementov, ki so potrebni za varno delo gradbišča. Kompletno s uspostavitvijo prvotnega stanja po končanih delih.
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejansko porabljenega časa.
|  | ura | 1 |  | 0
5 | Montaža in demontaža fasadnih odrov višine do 20m z razširitvami za konzolne dele, vključno z dostopom na oder ter zaščitnimi elementi, organizacija transporta in dostopa do vseh delov fasade | m2 | 700 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Obračun zemeljskih del se mora izvajati na osnovi dejansko opravljenih količin z dejansko kategorijo zemljine, katere z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi odgovorni nadzorni. Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju.
Pri izkopih upoštevati tudi: vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi.
7 | Strojno ročni izkop okoli objekta - zaradi izdelave vertikalne hidroizolacije, v zemljini III. - IV- ktg, globine do 50 cm, z odlaganjem izkopanega materiala ob izkopu, v ceni upoštevati tudi zaščito gradbene jame s torkretom in mestoma z zagatnicami (cca 10m)
|  | m3 | 1000 |  | 0
8 | Zasip za stenami po izdelani vertikalni hidroizolaciji z materialom od izkopa, z utrjevanjem do predpisane zbitosti
|  | m3 | 1000 |  | 0
9 | Izdelava, transport in vgrajevanje zaščitnega pasu ob objektu v sestavi:
Politlak filc 200 g/m2
tamponski sloj debeline 15 cm
Pran prodec fi 32-64 mm v debelini 10 cm
|  | m2 | 100 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zidarska dela
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
1 | Izdelava strojnega ometa sten, kompletno z vgradnjo vogalnikov, pripravo podlage in nanos ometa:
-enoslojni industrijsko pripravljeni omet kot apneno gipsna maltna mešanica deb.15mm, izdelan skladno z ONORM B 2207-W1,W2)
-velikost zrn do 1mm, toplotna prevodnost 0,6W/mK, difuzija vodne pare ca. 10
| -omet kot. Npr. Baumit MPI 20 ali enakovredno | m2 | 50 |  | 0
2 | Brušenje in glajenje betonskih elementov pred slikopleskarsko obdelavo z glajenje z mineralno izravnalno maso kot. npr.Weber maltex L. | m2 | 10 |  | 0
3 | Odstranitev vertikalne hidroizolacije na steni kleti, čiščenje podlage po končanih rušitvenih delih, dobava in izdelava nove vertikalne hidroizolacije , kompletno z vsem potrebnim delom in materialom. Izdelana v sestavi:
- zaščita hidroizolacije: ekstrudirani polistiren, SIST EN 13164 plošče točkovno zalepljen na hidroizolacijo s PUR lepilom ali hladno bit.pasto.-deb.0.2 cm, vgrajevanje plošč je horizontalno s 1/2 zamikom vzdolžnih stranic plošč! Deb.20.0 cm
- hidroizolacija: polimer-bitumenska,dvoslojna(aPP), po zaht.SIST DIN 18195/4 in SIST DIN 52133 npr.: SCUDOPLAST TNT 4 ali enakovredno, deb. 0.5 cm
- hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2
|  | m2 | 280 |  | 0
4 | Dobava in polaganje extrudiranega polistirena deb. 2,0 cm za preprečitev toplotnih mostov, kompletno z vsem potrebnim delom in pritrdilnim materialom, npr pri škatlah žaluzij | m2 | 30 |  | 0
5 | Vzidava raznih sider, manjših rešetk, konzol in držal, obračun po dejanskem številu vgrajenih elementov. | kos | 10 |  | 0
6 | Vzidava raznih manjših tipskih omar za potrebe telekoma, elektrike.. v opečni zid, kompletno z vsemi spremnimi deli, vsem potrebnim vgradnim materialom. | kos | 10 |  | 0
8 | Dobava in polaganje toplotne izolacije - styrodur SIST EN 13164, debeline 4,0 cm na zaključke fasade nad odprtinami, kompletno z vsem potrebnim delom in pritrdilnim materilom. | m2 | 30 |  | 0
9 | Dobava in montaža toplotne izolacije - styrodur, deb. 3-15 cm, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Izolacija montirana vertikalno pri zaključku streh, ob betonskih elementih. V ceni je potrebno upoštevati tudi ves potreben pritrdilni material (lepilo ali sidranje) in delo. | m2 | 30 |  | 0
10 | Izdelava novih peskolovcev na mestih obstoječih, iz betonskih cevi in obdelava dna peskolovcev Ø 40 cm kompletno z betonskim pokrovom Ø 45 cm.
Kompletno z izdelavo priključka obstoječih odvodnih cevi na novo pozicijo peskolova. Peskolov se prestavi za debelino dodatne toplotne izolacije fasade.
|  | kos | 6 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Krovsko - kleparska dela
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
OPOMBA!
Vsi vertikalni odtoki, žlebovi, iztoki... so ogrevani-instalacija upoštevana pri instalacijskih delih!
1. | Odstranitev obstoječe pločevinaste kritine kompletno z nakladanjem in odovozom na trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. | m2 | 700 |  | 0
2. | Demontaža obstoječega žleba, kompletno z odstranitvijo nosilnih kljuk, vsem delom in materialom. | m1 | 100 |  | 0
3. | Demontaža vseh instalacijskih elementov, ki prepadajo streho, shranjevanje le-teh in ponovna montaža | kpl | 1 |  | 0
4. | Demontaža vseh fasadnih in strešnih instalacijskih elementov kot so: zunanje klima enote, strelovod, ipd | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava in polaganje strešne kritine:
Streha KEMIJA
Ognjevarni strešni paneli kot npr. Ognjevarni strešni paneli Trimoterm SNV
Trimoterm SNV ognjevarni strešni sistemi so sestavljeni iz spodnje plitve in zgornje globoko profilirane, obojestransko pocinkane ( 275 g/m2) in obarvane jeklene pločevine (standardne debeline 0,6 mm) z izolacijskim polnilom iz negorljive lamelirane mineralne volne ( debeline 60 – 200 mm).
Vse tri plasti skupaj sestavljajo kompakten sendvič element, ki zagotavlja potrebno nosilnost, tesnost in sestavljivost, jedro iz negorljive lamelirane mineralne volne pa poskrbi še za odlično toploto, zvočno izolativnost in visoko požarno odpornost.
lastnosti: učinkovita protipožarna zaščita kakovostna toplotna in zvočna izolacija enostavna in hitra gradnja velika nosilnost trajnost enostavno vzdrževanje vsestranska uporabnost dolga življenjska doba
Zunanji profil: globoko profilirani; debelina pločevine 0,6 mm Notranji profil: s-profil, v-profil, gladek profil Modulna širina: 1000 mm Dolžina: 8.0m Debelina izolacije: 150mm
| Strešno kritino je potrebno izvesti v skladu s tehničnimi navodili dobavitelja strešne kritine. V ceni je potrebno zajeti vse obrobe, žlebove, žlote, prezračevalno sleme, snegolove, sidra za pritrjevanje, prekrivne trekove in letvice, tesnila, ipd. | m2 | 700 |  | 0
6. | Kompletna izdelava prebojev skozi streho.
| Strešne preboje je potrebno izvesti v skladu s tehničnimi navodili dobavitelja strešne kritine. V ceni je potrebno zajeti vse obrobe, sidra za pritrjevanje, prekrivne trekove in letvice, tesnila, ipd. | kos | 20 |  | 0
7 | Dobava in montaža pokrova čelnega dela strehe na zahodni strani, izdelan iz strešni panelov, kot pri točki 5. | m2 | 30 |  | 0
8 | Dobava in montaža prezračevalne mrežice iz perforirane Al pločevine, r.š. 16,0 cm, kompletno z vsem potrebnim delom in pritrdilnim materialom. | m1 | 20 |  | 0
9 | Dobava in montaža novih žlebov iz barvane jeklene pločevine, r.š 66,0 cm, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, podkonstrukcijo in kitanjem stikov. Izvesti v skladu s tehničnimi navodili proizvajalca strešnega sistema.
Upoštevati je potrebno : notranji oglati žleb z nastavkom za priklop v vertikalno odtočno cev, individualno izdelane žlebne kljuke, katere je potrebno poglobiti v odkapno desko in pritrditi z ustreznimi žičniki.
| Posamezne dolžine žleba je potrebno spajati z mehkim spajkanjem. Žleb je potrebno vgraditi z nagibom. | m1 | 90 |  | 0
10 | Dobava in izdelava lepljenega zaščitnega žleba na lesenem opažu, izdelan iz enoslojnih polimer - strešnih trakov, zaščitni žleb je potrebno izdelati najmanj 50mm višje kot je izdelan vodoodvajajoči žleb. Glej detajl 17.
| Upoštevati je potrebno vogale in zaključke, izdela se tudi nastavek za priklop odtočne cevi. | m1 | 90 |  | 0
11 | Dobava in montaža novih vertikalnih odtočnih cevi iz jeklene barvane pločevine, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, podkonstrukcijo in kitanjem stikov. | m1 | 36 |  | 0
13. | Dobava in montaža iztočnih kotličkov iz žleba izdelanih iz barvane jeklene pločevine, kompletno z mrežico za lovenje listja. Izdelano po detajlu 18! | kos | 6 |  | 0
14. | Dobava in obloga venca strehe z barvano jekleno pločevino, r.š 75,0 cm, d=0,8mm, max. Dolžine 400cm, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, podkonstrukcijo in kitanjem stikov. Glej detajl 17!
| Pločevina je medsebojno stikovana z vodotesnimi trakovi, odkap višine max. 6,0 cm, kompletno z upoštevanjem sistemskih kljuk za pritrjevanje zaključne pločevine. | m1 | 90 |  | 0
15. | Dobava in montaža odkapnega roba izdelanega iz titancink pločevine, širine min. 40,0 cm, vključno s potrebno podložno pločevino. Kapna pločevina se vgrajuje z 20mm prekrivanjem in je zataknjena pod podložno pločevino. | m1 | 90 |  | 0
16. | Dobava in montaža kapnega roba izdelanega iz titancink pločevine, širine min. 30,0 cm, vključno s potrebno podložno pločevino. Kapna pločevina se vgrajuje z 20mm prekrivanjem in je zataknjena pod podložno pločevino. | m1 | 90 |  | 0
17 | Dobava in montaža titancink pločevine, r.š 45,0 cm, na stiku ravne strehe in fasade, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, podkonstrukcijo in kitanjem stikov. | m1 | 31.8 |  | 0
18 | Dobava in montaža titancink pločevine, r.š 25,0 cm, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, podkonstrukcijo in kitanjem stikov. | m1 | 46.8 |  | 0
19 | Dobava materiala in kitanje stikov z zmrzlinskim UV odpornim ter trajno elastičnim kitom | m1 | 200 |  | 0
20 | Dobava in montaža krivljene jeklene pločevine deb. 6,0 mm, prašno barvana - struktur barva po izboru odg. Projektanta. Okvir je izdelan v delavnici in na gradbišči vijačen v steno. Razvita širina 80cm | m1 | 15.4 |  | 0
21 | Dobava in montaža raznih obrob iz tovarniško barvane in cinkane pločevine, vključno s podložnim in pritrdilnim materialom.Obračun po m2. | m2 | 20 |  | 0
| KROVSKO - KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Fasada
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
1. | Dobava in izdelava fasade, kompletno z upoštevanjem vseh potrebnih del, ves material, vse zaključke in obloge za kvalitetno izvedbo fasad. Upoštevati je potrebno detajle v načrtu arhitekture. Ponudba mora zajemati vsa potrebna dela in vse materiale, tudi tista, ki jih ni možno opisati in zajeti s popisom ali pa morda manjkajo, a so nujni z vidika kvalitetne izvedbe del.
Vsi deli fasade morajo odgovarjati evropskim standardom in drugim predpisom: EN 998-1, CE, ETA.
a. | Nova fasada
- sistemska topl.-zolacijska akril siloksan fasadna obloga, obloga visoke trdnosti, s trajno hidrofobno finalno površino, odporno na pojave plesni in naslojevanje drugih mikroorganizmov, ustrezno paroprepustna, izvajalec mora ponuditi sistem fasade v celoti, vsi materiali od istega proizvajalca, obvezna uporaba sistemskih sider, izolacijskih kap za sidra, vogalnikov, dilatacijskih trakov, zaključnih aluminijskih profilov, odkapnih profilov, profilov za spajanje fasade z okni in vrati, armirnih mrežic, predoblikovanih armirnih mrežic za vogale, špalete ipd., samolepilnih ekspanzijskih izolirnih trakov, itd., izvedba po navodilih proizvajalca sistema, sistem kot npr.: Fassa Bortolo, External thermal insulation composite system with rock wool, lepilo kot npr.: AL88, Fassa Bortolo, zaključni sloj RX 561 in FX 526
- sestava slojev sistema(od zunaj navznoter):
- finalni tankoslojni nanos-omet , zrnavost površine: finost zrnavosti po dogovoru z nadzorom, max 1mm! na predhodno pripravljenem vzorcu! Deb. 0.2 cm
- osnovni brezcementni tankoslojni nanos,armiran s stekl.mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca, deb. 0.2 cm
- toplotno-izolacijski sloj: Kamena volna SIST EN 12667, plošče dim.100/60cm [λD= max.0.039 W/(m.K)],plošče so lepljene mehansko sidrane na steno po tehn.specifikaciji proizv.sistema, 20.0 cm
- lepilo, deb. 0.4 cm
| - obstoječa opečna stena - katero je potrebno po odstraniti obstoječe fasade očistiti in oprati z vodnim curkom | m2 | 450 |  | 0
2 | Obdelava cokla in vidnih delov kleti, v sestavi:
* | priprava površine (obstoječa fasada)
* | hidroizolacija - obračunana pri zidarskih delih
* | zaščita hidroizolacije in toplotna izolacija s ploščami iz ekstrudiranega polistirena XPS, debeline 15,0 cm, ρ = min. 35 kg/m3, λ = 0,034 - 0,036 W/mK, kot npr. REXPOL XPS ali enakovredno.
Plošče s stopničastimi preklopi, pasovno lepljene in dodatno mehansko pritrjene, lepilo za lepljenje izolacijskih plošč kot npr. AL88, Fassa Bortolo ali enakovredno, debeline 0,5 cm
* | armirni sloj
* | fasadna obdelava - zaključni sloj, mozaični dekorativni omet ( kulirplast ), kot npr. NHL 738, Fassa Bortolo ali enakovredno, debelina 0,2 cm, barva po izbiri nadzora
|  | m2 | 150 |  | 0
3 | Obdelava zunanjih robov AB medetažnih plošč - linijski toplotni most. Zunanji rob plošče, vključno z vsemi odkapi, vdolbinami in podobno je potrebno obleči v 10cm debelo toplotno izolacijo. Zgornji del tako nastalih polic zaščititi z barvano in vroče cinkano pločevino, ostali del pa s fasado, kot je opisana v postavki 1a tega poglavja. Pomembno je, da se prepreči toplotne mostove.
- toplotno-izolacijski sloj: ekspandirani polistiren SIST EN 13163 [λD= max.0.032 W/(m.K)], σ10%def.= 80 kPa] plošče so lepljene in mehansko sidrane na nosilno steno po tehn.specifikaciji proizv.sistema, deb. 8.0 cm, npr.: Colorex EPS Rexpol ali enakovedno
| V ceno je potrebno vključiti morebitno potrebno dodatno sidranje fasadne opeke, ki mora po posegu ostati trdna ter vse pritrjevanje oziroma sidranje odkapnih pličevin. | m1 | 100 |  | 0
4 | Sanacija obstoječih betonskih elementov fasade:
- popravilo dotrajanih in poškodovanih površin
- zaščita vseh fasadnih betonskih površin
- sanacija armature v fasadnih betonskih elementih
Predvideva se uporaba kompletnega asortimana izdelkov za sanacijo in zaščito betona. Kot npr.: Produkti za zaščito in sanacijo betona KemaPuconci: Betonprotekt RT, Betonprotekt RP, Betonprotekt F, Betonprotekt K2, Kemopox epotar, Kemacryl, Kemapox fill 1150, Kemapur fill 1150, Isotal, Kemapox link, Kemalatex
| V ceni mora izvajalec upoštevati vse izdelke, ki bodo potrebno za sanacijo fasade. | m2 | 100 |  | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Okna in vrata
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
Opomba:
- Izvedba in montaža po detajlih in delavniških risbah, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa nadzor.
- pred izvedbo je potreben posvet z nadzorom
- vgradne mere so okvirne in jih je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje
- vse zasteklitve morajo biti izvedene iz trojnega termopan stekla
- spremembe potrjuje naročnik v sodelovanju z nadzorom
- ponudba za posamezno okno mora vsebovati vso talno in stropno nosilno konstrukcijo, odkapne pločevine, zaključke toplotne in hidroizolacije, stranske in stropne zaključne pločevine, fasadni okvir, ograjo, senčila, zunanje in notranje okenske police, steklo kot tudi vso potrebno okovje.
- Izvedba in montaža po detajlih in delavniških risbah, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa nadzor.
OPOMBA!
Pri vseh oknih je potrebno upoštevati odkapno pločevino izdelano in Alu barvane pločevin!
Osnovni opis okna:
Okna in/ali vrata mora imeti naslednje tehnične specifikacije za doseganje standarda : Lesen macesnov okvir s prehodnostjo celotnega okna Uw = max 0,85 W/m2K. Vrednost zvočne izolacije Rw = min. 35 db. Notranjost in zunanjost okna lakirana.
Podrobni opis:
STEKLO: Stekla debeline min. 40 mm z Ug = min. 0,6 W/m2K) in zvočno izolacijo min. 35dB. OKOVJE: Skrito okovje je narejeno iz kakovostnega materiala v srebrni barvi in nudi enoročno vrtljivo-nagibno odpiranje. ZAOBLJENOST: Okenska krila in podboji so zaobljeni, kar nam ustvarja mehak in prijeten videz. Prav tako pa takšna zaobljenost zagotavlja varnost in enakomernejši nanos premaznih sredstev. LES: Macesnovo lakirano leseno okno ima okvir debeline min. 90 mm, ki je večslojno lepljen brez vidnega dolžinskega spoja pri zunanjih slojih. Les je ekološko zaščiten po barvni karti ponudnika ali RAL karti. Lesena okna so narejena s steklitveno letvico z dodatnim tesnilom. TESNILO: Med podbojem in krilom sta vgrajeni dve tesnili. ODKAPNI PROFIL: Aluminijasti termo odkapni profil na okenskem podboju z dodatnim tesnilom ter ALU odkapni profil na okenskem krilu nudita zaščito izpostavljenim delom okna pred škodljivimi vremenskimi vplivi. Tovrstna zaščita podaljšuje življenjsko dobo okna.
DODATNE ZAHTEVE:
4-kratna zaščita lesa in 10 letna RSG garancija
dodatna zaščita "V" spojev
različna barva zunaj in znotraj
dodatno, tretje tesnilo
trajnoelastičen kit na zunanji in notranji strani
vsa fasadna okna in vrata morajo imeti nevidno vgrajeno stikalo za signalizacijo odprtosti
vsa avtomatska in vrata na evakuacijskih poteh morajo imeti previdene električne ključavnice, magnete in drugo elektro opremo, ki je potrebna za nemoteno delovanje. Potreben je samo priklop na el. napajanje
Zunanja senčila:
Prašno barvana podometna ALU omarica za zunanje senčilo z nosilcem za fasado, toplotno izolirana. Senčila se montirajo na vseh oknih in balkonskih ali atrijskih vratih.
SENČILO: KRPAN ŽALUZIJE, lamele širine 65 mm v tipski kaseti max. širine 10 cm. Ohišje senčil se popolnoma skrije v fasado (glej fasadne pasove). Senčila in aluminijasto vodilo za žaluzije v barvi po izboru arhitekta (strukturna prašna barva). Senčilo vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem fasade.
Vgradnjo oken , balkonskih vrat, senčil namestitev izolacije in obnovno fasade je potrebno koordinirati
Notranja in zunanja špaleta sta v celoti izdelani iz enakega lesa kot okenski okvir.
1 | O6 SVETLA MERA: se določi glede na tip okvirja in višino podkonstrukcije ZIDARSKA MERA: 105/ 250 cm z vključeno podkonstrukcijo (preveri na gradbišču) ODPIRANJE: krilno in na nagib PARAPET: 100 cm OKVIR: Lesen lakiran macesnov lepljen profil (po detajlu proizvajalca in predhodnem pogovoru z odgovornim projektantom arhitekture). Odpornost proti zraku: vsaj razred 4 po EN 12207 Odpornost proti vodi in dežju: vsaj razred 9A po EN 12208 STEKLO: TROSLOJNA TERMOPAN ZASTEKLITEV, Ug = max 0,6 OKNO: Uw = max 0,85 Zvočnoizolativnost: minimalno 35 dB STEKLO BREZ EFEKTA REFLEKSA! ODPORNOST NA POŠKODBE: vsaj razred vzdržljivosti WK1 OPREMA: KLJUKA IN MEHANIZEM V MAT KROM IZVEDBI. TIP KLJUKE IZBERE ODG. PROJ. ARHITEKTURE. Izbira kljuke brez pisne potrditve odg. proj. arhitekture ni dovoljena! Obrobna zaključna letev iz umetne mase za zaključevanje ometov na okno (po celotnem obodu okna) Samolepljiva hidroizolativna folija(npr. ilbruc ali bithuthene ali podobno) izvedena po celotnem obodu okna, ki omogoča popolno vodotesnost. RAL izvedba. Zapirala v obliki gobice, nameščena po celotnem obodu okvirja, močni tečaji krila in okvirja, varnostna zapirala prav tako vijačena v ojačitev okvirja, 2 varnostni zapirali kot standard, samonastavljiva zapirala, blokator kljuke, protipovesni mehanizem, amortizator samega okovja, zaščitno zapiralo proti vetru pri odpiranju na nagib
| OKENSKA POLICA: Notranja in zunanja špaleta sta v celoti izdelani iz enakega lesa kot okenski okvir. SENČILO: KRPAN ŽALUZIJE, lamele širine 65 mm v tipski kaseti max. širine 10 cm. Ohišje senčil se popolnoma skrije v fasado (glej fasadne pasove). Senčila in aluminijasto vodilo za žaluzije v barvi po izboru arhitekta (strukturna prašna barva). Senčilo vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem fasade. Senčilo na elektro pogon vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Električni pogon mora biti certificirano vodoodporen. Priklop na pametno instalacijo. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem. PODKONSTRUKCIJA: Vroče cinkan jeklen profil na distančnih nogicah vtopljenih v AB ploščo s Hilty maso. Zapolnjeno z mineralno volno in iz notranje strani zaprto s parno zaporo.NUJNO UPOŠTEVATI SLEPI OKVIR! Po celotnem obodu okvirja je stik z AB steno zaščiten s samolepilnim hidroizolativnim trakom (ILLBRUCK, BITHUTHENE ali podobno). OGRAJA: / KOT NPR.: okno .................................. Gašper LUX 9.7 zunanji screen rolo ............ Senčila Bled | kos | 79 |  | 0
2 | O6a SVETLA MERA: se določi glede na tip okvirja in višino podkonstrukcije ZIDARSKA MERA: 105/ 250 cm z vključeno podkonstrukcijo (preveri na gradbišču) ODPIRANJE: krilno in na nagib, zgornji del fiksen PARAPET: 100 cm OKVIR: Lesen lakiran macesnov lepljen profil (po detajlu proizvajalca in predhodnem pogovoru z odgovornim projektantom arhitekture). Odpornost proti zraku: vsaj razred 4 po EN 12207 Odpornost proti vodi in dežju: vsaj razred 9A po EN 12208 STEKLO: TROSLOJNA TERMOPAN ZASTEKLITEV, Ug = max 0,6 OKNO: Uw = max 0,85 Zvočnoizolativnost: minimalno 35 dB STEKLO SPODNJI DEL BREZ EFEKTA REFLEKSA, ZGORNJI DEL EMAJLIRANO ODPORNOST NA POŠKODBE: vsaj razred vzdržljivosti WK1 OPREMA: KLJUKA IN MEHANIZEM V MAT KROM IZVEDBI. TIP KLJUKE IZBERE ODG. PROJ. ARHITEKTURE. Izbira kljuke brez pisne potrditve odg. proj. arhitekture ni dovoljena! Obrobna zaključna letev iz umetne mase za zaključevanje ometov na okno (po celotnem obodu okna) Samolepljiva hidroizolativna folija(npr. ilbruc ali bithuthene ali podobno) izvedena po celotnem obodu okna, ki omogoča popolno vodotesnost. RAL izvedba. Zapirala v obliki gobice, nameščena po celotnem obodu okvirja, močni tečaji krila in okvirja, varnostna zapirala prav tako vijačena v ojačitev okvirja, 2 varnostni zapirali kot standard, samonastavljiva zapirala, blokator kljuke, protipovesni mehanizem, amortizator samega okovja, zaščitno zapiralo proti vetru pri odpiranju na nagib
| OKENSKA POLICA: Notranja in zunanja špaleta sta v celoti izdelani iz enakega lesa kot okenski okvir. SENČILO: KRPAN ŽALUZIJE, lamele širine 65 mm v tipski kaseti max. širine 10 cm. Ohišje senčil se popolnoma skrije v fasado (glej fasadne pasove). Senčila in aluminijasto vodilo za žaluzije v barvi po izboru arhitekta (strukturna prašna barva). Senčilo vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem fasade. Senčilo na elektro pogon vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Električni pogon mora biti certificirano vodoodporen. Priklop na pametno instalacijo. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem. PODKONSTRUKCIJA: Vroče cinkan jeklen profil na distančnih nogicah vtopljenih v AB ploščo s Hilty maso. Zapolnjeno z mineralno volno in iz notranje strani zaprto s parno zaporo.NUJNO UPOŠTEVATI SLEPI OKVIR! Po celotnem obodu okvirja je stik z AB steno zaščiten s samolepilnim hidroizolativnim trakom (ILLBRUCK, BITHUTHENE ali podobno). OGRAJA: / KOT NPR.: okno .................................. Gašper LUX 9.7 zunanji screen rolo ............ Senčila Bled | kos | 5 |  | 0
3 | O7 SVETLA MERA: se določi glede na tip okvirja in višino podkonstrukcije ZIDARSKA MERA: 50/ 50 cm z vključeno podkonstrukcijo (preveri na gradbišču) ODPIRANJE: krilno in na nagib PARAPET: 190 cm OKVIR: Lesen lakiran macesnov lepljen profil (po detajlu proizvajalca in predhodnem pogovoru z odgovornim projektantom arhitekture). Odpornost proti zraku: vsaj razred 4 po EN 12207 Odpornost proti vodi in dežju: vsaj razred 9A po EN 12208 STEKLO: TROSLOJNA TERMOPAN ZASTEKLITEV, Ug = max 0,6 OKNO: Uw = max 0,85 Zvočnoizolativnost: minimalno 35 dB STEKLO BREZ EFEKTA REFLEKSA ODPORNOST NA POŠKODBE: vsaj razred vzdržljivosti WK1 OPREMA: KLJUKA IN MEHANIZEM V MAT KROM IZVEDBI. TIP KLJUKE IZBERE ODG. PROJ. ARHITEKTURE. Izbira kljuke brez pisne potrditve odg. proj. arhitekture ni dovoljena! Obrobna zaključna letev iz umetne mase za zaključevanje ometov na okno (po celotnem obodu okna) Samolepljiva hidroizolativna folija(npr. ilbruc ali bithuthene ali podobno) izvedena po celotnem obodu okna, ki omogoča popolno vodotesnost. RAL izvedba. Zapirala v obliki gobice, nameščena po celotnem obodu okvirja, močni tečaji krila in okvirja, varnostna zapirala prav tako vijačena v ojačitev okvirja, 2 varnostni zapirali kot standard, samonastavljiva zapirala, blokator kljuke, protipovesni mehanizem, amortizator samega okovja, zaščitno zapiralo proti vetru pri odpiranju na nagib
| OKENSKA POLICA: Notranja in zunanja špaleta sta v celoti izdelani iz enakega lesa kot okenski okvir. SENČILO:/ PODKONSTRUKCIJA: Vroče cinkan jeklen profil na distančnih nogicah vtopljenih v AB ploščo s Hilty maso. Zapolnjeno z mineralno volno in iz notranje strani zaprto s parno zaporo.NUJNO UPOŠTEVATI SLEPI OKVIR! Po celotnem obodu okvirja je stik z AB steno zaščiten s samolepilnim hidroizolativnim trakom (ILLBRUCK, BITHUTHENE ali podobno). OGRAJA: / KOT NPR.: okno .................................. Gašper LUX 9.7 | kos | 59 |  | 0
4 | Nova kovinska dvokrilna vrata za dostop v klet
| dimenzija: 300cm x 300cm | kos | 1 |  | 0
5 | - aluminijska fasadna obloga obešena na kovinsko podkonstrukcijo spodaj izveden odkapni nos, preprečevan mora biti dostop žuželkam za plošče kot npr. Rheinzink ekspandirana pločevina ….. 2.0cm - zračni sloj ….. 4.0cm - osnovni brezcementni tankoslojni nanos,... 0.2 cm armiran s stekl.mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca - toplotno-izolacijski sloj: .............. 15.0 cm Kamena volna SIST EN 12667, lamele dim.120/20cm [λD= max.0.039 W/(m.K)], | m2 | 70 |  | 0
| SKUPAJ OKNA IN VRATA: |  |  |  | 0
Slikopleskarska dela
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
1. | Dvakratno slikanje sten z latex mat barvo za notranje površine v barvi po izbiri arhitekta. Vključno s predhodno pripravo površine: kitanje, brušenje, fina zagladitev, čiščenje in impregniranje z razredčeno poldisperzijsko barvo. | m2 | 1100 |  | 0
2 | Barvanje obstoječih kovinskih zaščitnih okenskih rešetk s čiščenjem stare barve, manjšimi popravili konstrukcije ter ponovnim miniziranjem in opleskom z barvo po izbiri projektanta. Kompletno z demontažo in ponovno montažo rešetk.
|  | m2 | 50 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| FASDERSKA DELA |  |  |  | 0
| STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0

## Sklop 1. G+O dela - FIZ-POG-PRI
Sklop 1: GRADBENO OBRTNIŠKA DELA NA OBJEKTU FIZIKA - POGON - PRIZIDEK
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
RUŠITVENA DELA
1. | Rušenje obstoječih betonskih parapetov za izvedbo povečanja okna, izvedba rušenja z odrezom z krožno žago z diamantnimi rezili, z razrezom na ustrezne kose in odvozom ruševin v trajno deponijo
a. | odrez dim. 330x65cm, zid deb. 25cm | kos | 4 |  | 0
2. | Izdelava prebojev v obstoječih nenosilnih (opečnih) stenah, kompletno z ometi in oblogami, z odvozom v trajno deponijo | m3 | 1.5 |  | 0
3. | Izvedba izrezov v obstoječih betonskih nosilcih debeline 20cm, za potrebe razvoda instalacij , izvedba rušenja z izrezom ali odrezom z krožno žago z diamantnimi rezili, z razrezom na ustrezne kose in odvozom ruševin v trajno deponijo
| -izrez fi 12cm | kos | 2 |  | 0
| -izrez fi 15cm | kos | 11 |  | 0
| -izrez fi 17cm | kos | 6 |  | 0
| -izrez fi 18cm | kos | 2 |  | 0
| -izrez fi 20cm | kos | 3 |  | 0
| -izrez fi 24cm | kos | 2 |  | 0
| -izrez fi 32cm | kos | 7 |  | 0
| -izrez 22x12cm | kos | 2 |  | 0
| -izrez 17x15cm | kos | 1 |  | 0
| -izrez 22x15cm | kos | 2 |  | 0
| -izrez 60x15cm | kos | 1 |  | 0
| -izrez 22x17cm | kos | 2 |  | 0
| -izrez 30x17cm | kos | 1 |  | 0
| -izrez 40x17cm | kos | 2 |  | 0
| -izrez 45x17cm | kos | 1 |  | 0
| -izrez 22x18cm | kos | 2 |  | 0
| -izrez 24x18cm | kos | 2 |  | 0
| -izrez 40x20cm | kos | 3 |  | 0
| -izrez 90x25cm | kos | 1 |  | 0
| -izrez fi 40cm, v teraco plošči deb.10,0cm | kos | 40 |  | 0
4. | Demontaža obstoječih vertikalnih odtočnih cevi in ostalih kleparskih izdelkov, z odvozom materiala v trajno deponijo
| -vertikalne odtočne cevi | m1 | 35 |  | 0
| -obrobe, zaključki ipd., | m1 | 125 |  | 0
5. | Rušenje obstoječih peskolovov z odvozom v trajno deponijo ter izdelava novih peskolovov iz betonskih cevi fi 40cm, globine 100cm, kompletno s priklopi, temeljem ter LTŽ pokrovom. | kos | 7 |  | 0
6. | Rušenje obstoječih cevi vezne kanalizacije iz peskolovov, z odvozom v trajno deponijo ter izdelava nove kanalizacije iz PVC cevi fi 110mm, polno obbetonirano, s priklopi | m1 | 25 |  | 0
7. | Demontaža obstoječih zunanjih enot klima naprav , z deponiranjem na objektu | kos | 15 |  | 0
8. | Demontaža obstoječega nadstreška v osi 17, dim. 120x50cm, z odvozom v trajno deponijo | kos | 1 |  | 0
9. | Demontaža obstoječega vertikalnega zatrepa iz profilirane fasadne pločevina, kompletno s podkonstrukcijo, z odvozom v trajno deponijo | m2 | 48 |  | 0
10. | Demontaža obstoječe strešne kritine skupaj z letvami, v območju predelave zatrepa, z ravnim odrezom linije ter z odvozom odstranjenega materiala v trajno deponijo. Odstranitev v pasu širine do 40cm. Os 1 in 17. | m1 | 33 |  | 0
11. | Demontaža obstoječih betonskih prefabrikat plošč iz pranega betona, deb. cca 5cm,s previdnim odstranjevanjem zaradi ohranitve konstrukcij, ki ostanejo. Z nakadanjem in odvozom v trajno deponijo
| -objekt fizika | m2 | 77.4 |  | 0
| -objekt pogon | m2 | 291.1 |  | 0
12. | Demontaža in ponovna montaža notranje predelne stene, vključno z umivalnikom. Zf 2.2. in ZtF 1.3. | m2 | 20 |  | 0
13. | Demontaža obstoječe strešne kritine skupaj z letvami, v območju predelave niše v strehi, z ravnim odrezom linije ter z odvozom odstranjenega materiala v trajno deponijo. Objekt Fizika- streha | m2 | 20 |  | 0
14. | Odrez obstoječih špirovcev na mestu izvedbe novega utora. Špirtovci dolžine 240cm, kompletno z izdelavo menjalnika z obstoječim materialom. | kos | 4 |  | 0
15. | Demontaža obstoječih zunanjih pločevinastih stropov, kompletno s podkonstrukcijami in zaključnimi pločevinami, z odvozom v trajno deponijo | m2 | 95 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
16. | Strojni izkop v terenu III.ktg z nakladanjem ali deponiranjem ob robu izkopa. Izkop za izvedbo toplotne izoilacije kleti ter popravilo kanalizacije in ozemljitve
a. | izkop | m3 | 265 |  | 0
b. | odvoz v trajno deponijo- ocenjeno 30% | m3 | 110 |  | 0
c. | zasip z izkopanim materialom, s planiranjem in utrjevanjem | m3 | 155 |  | 0
d. | zasip z dopeljanim tamponskim materialom, s planiranjem in utrjevanjem | m3 | 90 |  | 0
e. | sanacija terena po izvršenem izkopu z dobavo in razgrinjanjem kvalitetene zemlje v sloju 10-15cm ter zatravitvijo | m2 | 400 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
ZIDARSKA DELA
1. | Dobava in izdelava obloge vkopanih zidov v sestavi ZtF-1.2., z vsemi potrebnimi deli in materiali:
| -plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS s preklopom, λ ≤ 0,035 W/m²K, deb. 8,0cm | m2 | 270.5 |  | 0
2. | Dobava in izdelava obloge vkopanih zidov v sestavi ZtP-1.1., z vsemi potrebnimi deli in materiali:
| -plošče iz ekstrudiranega polistirena XPS s preklopom, λ ≤ 0,035 W/m²K, deb. 8,0cm | m2 | 113 |  | 0
3. | Dobava in izdelava obloge fasadne stene kleti v delu nad terenom, v sestavi ZtF.1.4, z vsemi potrebnimi deli in materiali:
-zaključna obdelava s fadnim zaključnim slojem po izboru arhitekta
-tankoslojni omet iz fasadne malte, armirano, z vgradnjo vogalnikov
-toplotna izolacija: vodoodporne plošče za podzidek iz ekspandiranega polistirena EPS s preklopom, λ ≤ 0,031 W/m²K, deb. 8,0cm
| Okna so v celoti odšteta, obračun po m2 razvite površine obdelave | m2 | 59.3 |  | 0
4. | Izvedba sanacije vidnih betonov, z vsemi potrebnimi deli in materiali, po tehnologiji:
-poškodovani deli se očistijo, armatura se poglobi ter zaščiti z epoxi premazom, krpanje z sanirno malto v izgledu kot obstoječi beton (posušen vzorec potrdi projektant!)- upoštevano 5% celotne površine betona
-izdelava zaščitnega premaza betona z nano premazom za betonske površine, z očiščenjem celotne površine s spiranjem z vodo pod pritiskom
a. | gladki beton | m2 | 138.5 |  | 0
b. | prani beton | m2 | 47.5 |  | 0
5. | Dobava in izdelava obloge fasadne stene z notranje strani, v sestavi ZF.1.1, z vsemi potrebnimi deli in materiali:
-tankoslojni omet iz podaljšane apnene malte
| -toplotna izolacija iz mineralnih toplotnoizolacijskih plošč kot npr.: Ytong Multipor, λ ≤ 0,042 W/m²K, deb. 16,0cm | m2 | 29.2 |  | 0
6. | Dobava in izdelava obloge fasadne stene z notranje strani, v sestavi ZtF.1.3. in ZF 2.2., z vsemi potrebnimi deli in materiali:
-plošče iz poliuretanske pene s kapilarami za izravnavo vlage lepljene na AB zid s sistemsko malto, λ ≤ 0,035 W/m²K kot npr.: Remmers Iqtherm ob inštalacijah umivalniške armature lokalno PUR plošče manjše debeline, λ ≤ 0,028 W/m²K, deb. 16,0cm
| -sistemski zaključni omet za toplotno izolacijo kot npr.: Remmers Iqtop, deb. 1,0cm | m2 | 60.8 |  | 0
7. | Dobava in izdelava obloge stropa nad kletjo, v sestavi StF.2.1, z vsemi potrebnimi deli in materiali:
| -kombiplošča z zaključnim slojem iz lesne volne s sredico iz kamene volne, npr.: Heraklith Tektalan A2-SD, lepljena in sidrana, deb. 12,5cm, vključno tudi zunanji obod | m2 | 98.7 |  | 0
8. | Dobava in izdelava obloge stropa nad kletjo, v sestavi StP.2.2., z vsemi potrebnimi deli in materiali:
| -kombiplošča z zaključnim slojem iz lesne volne s sredico iz kamene volne, npr.: Heraklith Tektalan A2-SD, lepljena in sidrana, deb. 12,5cm, vključno tudi AB rebra | m2 | 65 |  | 0
9. | Sanacija temelja stopnic od zunaj v objekt fizika | kpl | 2 |  | 0
10. | Odstranitev poškodovanih ometov ter izdelava novih ometov | m2 | 150 |  | 0
11. | Montaža, amortizacija, vzdrževanje in demontaža fasadnih odrov višine do 10m | m2 | 1430 |  | 0
12. | Izdelava protiprašnih zaščit in fizičnih zaščit elementov prostorov , kjer se dela ne izvajajo, pa je take zaščite potrebno izvesti. Vključno z vzdrževanjem tekom gradnje ter odstranitvijo po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
13. | Prestavitve, demontaža in zaščite obstoječe opreme ter ponovna namestitev in čiščenje po končanih delih. Izvedba po dogovorih in navodiloh naročnika! | kpl | 1 |  | 0
14. | Izvedba raznih del v režiji- pomoč instalaterjem in obrtnikom | ur | 150 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
FASADNA DELA
V ceni posamezne postavke je potrebno upoštevati izvedbo kompletne sestave posamezne fasade, z upoštevanjem vseh potrebnih podkonstrukcij, zaključkov, profilov, tesnenj in finalnih obdelav, razen če ni drugače navedeno!
1. | Izvedba fasadne obloge zatrepa v osi 1 in 17 v celotni izvedbi, z vsemi potrebnimi deli, materiali, obdelavami in zaključki, po detajlih arhitekta. Izvedba po detajlu FP.F.1 in 2, v sestavi:
a. | Gornji del
-nosilni okvir iz moralov 75x50mm, impregnirano
-podkonstrukcija iz desk 25x100mm, impregnirano
-obloga iz perforirane ALU pločevine deb.1,5mm, prašno barvano po izboru arhitekta
| Obračun po m2 | m2 | 20 |  | 0
-odkapna in zaključna pločevina proti strehi, AL deb.0,8mm, prašno barvano, RŠ 25cm, kompletno s podložno desko 25x100mm
| Obračun po m1 | m1 | 32 |  | 0
b. | Spodnji del
-nosilni okvir v dveh vertikalnih linijah, iz moralov 75x50mm, impregnirano
-podkonstrukcija iz desk 25x100mm, impregnirano
-obloga iz lamel iz profilirane ALU pločevine po vzoru originalne fasade, prašno barvano po izboru arhitekta
| Obračun po m2 | m2 | 29.6 |  | 0
-odkapna in zaključna pločevina proti zgornjem delu, ALU deb.0,8mm, prašno barvano, RŠ 56cm, kompletno z vetrno letvijo 25x100mm in podkonstrukcijo iz OSB plošče 330x30mm v naklonu
| Obračun po m1 | m1 | 33 |  | 0
2. | Izvedba , dobava in montaža fasadne obloge v celotni izvedbi ZP.2.1 in 2.2. (plošče tudi za sestavi ZP.1.2.), z vsemi potrebnimi deli, materiali, obdelavami in zaključki, po detajlih arhitekta. Izvedba v sestavi:
a. | - plošče iz armiranobetonskega prefabrikata s finalno obdelavo prani beton, deb.5,0cm, izdelane po vzorcu obstoječih (oblika, finalni izgled..), vmesni Al trak, z rebrom za naleganje na nosilno konstrukcijo. Beton C 30/37, z dodatki OMO, sredinsko armirano (plošče tudi za sestavi ZP.1.2.)
-zgoraj zgiban profil RŠ 19cm, deb.5mm, vroče cinkan
| a1. -plošče višine 195cm, širine cca 60cm | m1 | 38.3 |  | 0
| a2. -plošče višine 165cm, širine cca 60cm | kos | 2 |  | 0
| a3. -plošče višine 150cm, širine cca 60cm | kos | 8 |  | 0
| a4. -plošče višine 130cm, širine cca 60cm | kos | 23 |  | 0
| a5. -plošče višine 85cm, širine cca 60cm | kos | 16 |  | 0
| a6. -plošče višine 55cm, širine cca 60cm | kos | 10 |  | 0
| a7. -plošče višine 40cm, širine cca 60cm | kos | 4 |  | 0
| a8. -plošče višine 365m, širine cca 60cm | m1 | 44.8 |  | 0
| a9. -plošče višine 300cm, širine cca 60cm | m1 | 4 |  | 0
| a10. - vogalna plošča višine 365cm, širine cca 30+30cm, zaobljen vogal | kos | 4 |  | 0
b. | izravnalni toplotnoizolacijski omet obstoječih zidakov iz porobetonskih blokov, deb.2,0cm, kot podlaga za polaganje toplotne izolacije | m2 | 138.2 |  | 0
c. | filc na osnovi aerogela, položen večslojno s prekritimi stiki, kot npr. Aerogels Spaceloft lambda ≤ 0,014W/m2K, deb.3,0cm | m2 | 155.5 |  | 0
d. | dodatna toplotna izolacija spodnjega betonskega dela, kombivol plošča z zaključnim slojem iz lesnih vlaken in sredico iz kamene volne, kot npr. Heraklith Tektalan A"-SD, deb. 7,0cm, točkovno sidrana v AB nosilec | m2 | 36 |  | 0
e. | odkapna pločevina spodnjega robu previsa, iz CU pločevine deb.0,7mm, razvite širine 30cm | m1 | 42 |  | 0
3. | Izvedba obdelave atike pogona, izvedeno po sestavi ZP.3.3., z vsemi potrebnimi deli in materiali. V ceni upoštevati:
-previdna odstranitev obstoječe obloge iz rebraste AL pločevine deb.0,7mm, očiščenje le te
-nova podkonstrukcija za montažo, iz lesenih impregniranih smrekovih moralov
-nova toplotna izolacija iz steklene volne deb. 2x9cm, sidrano
-paropropustna vetrna zapora, lepljena
| -ponovna montaža predhodno odstranjene pločevinaste obloge, z niovim pritrdilnim materialom. V ceni upoštevati izdelavo 15% noovih elementov | m2 | 132.5 |  | 0
4. | Izvedba , dobava in montaža fasadne obloge v celotni izvedbi ZF.2.1, z vsemi potrebnimi deli, materiali, obdelavami in zaključki, po detajlih arhitekta. Izvedba v sestavi:
a. | - plošče iz armiranobetonskega prefabrikata s finalno obdelavo brušenje, deb.5,0cm, izdelane po vzorcu obstoječih (oblika, finalni izgled..),vmes Al trak, z peto za naleganje v cementno posteljico. Beton C 30/37, z dodatki OMO, sredinsko armirano
-montažni profil za obešanje plošč, iz zvarjene FE pločevine, vroče cinkano, sidrano v obstoječo konstrukcijo s HILTI vijaki ali sidri. Teža elementa 11kg, montirano v rastru 120cm
-podaljšanje obstoječe navojne palice
| a1. -plošče višine 210cm, širine cca 60cm | m1 | 7.25 |  | 0
| a2. -plošče višine 140cm, širine cca 60cm | m1 | 96 |  | 0
b. | -vetrna zapora, stiki lepljeni
-toplotna izolacija iz steklene volne, samonosna, deb.8,0cm
-lesena podkonstrukcija iz nosilnih lesenih impregniranih smrekovih plohov 60x160mm v osnem razmaku 120cm, spodaj nasajen in vijačen na kovinsko konzolo
-zgoraj pod linijo okna nosilna horizontalna greda iz smrekovega lesa, impregnirano, prereza 84x160mm , sidrano v vertikalne stebre na osni razdalji 360cm
-vmes toplotna izolacija iz steklene volne, deb.16,0cm
| -parna zapora | m2 | 130 |  | 0
| FASADNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | OBRTNIŠKA DELA
KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Izdelava, dobava in montaža raznih kovinskih izdelkov, antikorozijsko zaščiteno | kg | 500 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
KROVSKO KLEPARSKA DELA
1. | Izdelava, dobava in montaža novih strešnih obrob, žlebov in zaključkov, izdelano iz barvane alu pločevine deb.0,8mm, z vsemi preklopi, zgibi, tesnenji, potrebno podlago ter pritrdili:
a. | obroba atike strehe os A in C, razvite širine 55cm, s podlago iz OSB plošče deb.20mm ter potrebnim tesnenjem stikov | m1 | 103 |  | 0
b. | strešni žlebovi RŠ 45cm, z iztočnimi kotlički in naklonsko podlago iz OSB plošč deb.20mm (šir. 15cm). Žleb os A in C | m1 | 103 |  | 0
c. | strešne odtočne cevi fi 120mm, z montažnimi kljukami | m1 | 42 |  | 0
d. | strešne obrobe razvite širine do 25cm- zaključek pločevinaste obloge na stiku s streho Pogon | m1 | 100.1 |  | 0
d. | strešne obrobe razvite širine do 33cm- zaključek ob nišav v strehi-fizika | m1 | 24 |  | 0
e. | razne obrobe in zaključki | m2 | 50 |  | 0
2. | Izvedba zamenjave obstoječe strešne kritine na objektu FIZIKA, kompletno z vsmei potrebnimi deli, materiali, zaključki in tesnenji. Upoštevati vsa potrebna dela:
a. | odstranitev obstoječe pločevinaste kritine, vključno z lesenimi letvami | m2 | 866 |  | 0
b. | dobava in montaža lesenih letev kot podlaga strešne kritine, letve 5x8cm v rastru glede na izbrano kritino, letve impregnirane | m2 | 866 |  | 0
c. | dobava in montaža valovite panelne kritine iz pocinakne in barvane pločevine deb.0,88mm, zgoraj barva po izboru arhitekta, spodaj protikondenčni obrizg, profilacija kot npr. Munker mettallprofile M 40/333N, z potrebnim pritrdilni materialom | m2 | 866 |  | 0
d. | dobava in montaža prezračevanegega slemena-tipski element | m1 | 54 |  | 0
e. | dobava in montaža protimrčesne mrežice | m1 | 216 |  | 0
f. | linijski snegolov za panelno kritino | m1 | 108 |  | 0
3. | Izvedba stenskih oblog in strehe v novih nišah na strehi fizika, v kompletni sestavi:
-lesena pokonstrukcija iz impregniranih smrekovih moralov
-podlaga pločevinaste obloge iz OSB plošč deb.20mm
-pločevinasta obloga iz barvane alu pločevine deb.0,7mm (stene, strop, žlota, zakljulna obroba)
| Obračun po m2 razvite površine pločevine | m2 | 55.6 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža prezračevalne rešetke dim. 180x100cm , v niši strehe fizika, izdelano iz pocinakne in barvane pločevine, kompletno z okvirjem in protimrčesno mrežico | kos | 4 |  | 0
| KROVSKO - KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in montaža obloge stropa- stika med betonsko konzolo in novimi okni v osi A in C. V ceni je potrebno upoštevati vso potrebno podkonstrukcijo, pritrdilni material, vgradnjo vogalnikov in bandažiranje stikov. Izvedba v sestavi:
- | toplotna izolacija iz mineralne volne deb.10+5cm
- | parna zapora: ─ specialna HD-PP folija, r = 2m, npr. TYVEK VCL
- | tipska pocinkana podkonstrukcija
- | obloga iz mavčno-kartonske plošče, npr. GKB, 12,5 mm, stik z betonom in fasadno zasteklitvijo izveden po detajlu FP.F.3 in potrebnimi izrezi
| Obloga v pasu širine 40cm. | m1 | 103 |  | 0
2. | Dobava in montaža toplotne zaščite klimatskih naprav na podstrešju, v sestavi ZF.3.2.-stene. V ceni je potrebno upoštevati vso potrebno podkonstrukcijo, pritrdilni material, zaključke. Izvedba v sestavi:
- | mavčno kartonska obloga deb.2x12,5mm, požarnoodporna
- | konstrukcijski okvir iz tipskih pocinaknih profilov 2x50mm
- | vmes toplotna izolacija iz kamene požarnoodporne volne, deb. 16,0cm
- | mavčno kartonska obloga deb.2x12,5mm, požarnoodporna
| Stena požarnoodporna EI 60 | m2 | 48 |  | 0
3. | Dobava in montaža toplotne zaščite klimatskih naprav na podstrešju, v sestavi ZF.3.2.-strop. V ceni je potrebno upoštevati vso potrebno podkonstrukcijo, pritrdilni material, zaključke. Izvedba v sestavi:
- | konstrukcijski okvir iz tipskih pocinkanih profilov
- | vmes toplotna izolacija iz kamene požarnoodporne volne, deb. 16,0cm
- | mavčno kartonska obloga deb.2x12,5mm, požarnoodporna
| Obloga požarnoodporna EI 60 | m2 | 55 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža demontažno montažnih loput-zapor prostorov klima naprav, izvedeno kot okvirna konstrukcija s polnilom iz toplotne izolacije iz mineralne volne ter obojestarsnko oblogo iz mavčnokartonskim plošč. Kompletno s potrebnim okovjem. lopute izvedene požarnoodporno EI 60
a. | loputa dim. 210x60cm | kos | 4 |  | 0
b. | loputa dim. 130x80cm | kos | 1 |  | 0
5. | Izvedba pohodnih površin v podstrešju objekta fizika ter podi za montažo strojnih naprav, izvedeno z OSB ploščami deb. 25mm, vijačeno v obstoječo konstrukcijo | m2 | 140 |  | 0
6. | Dobava in montaža toplotne izolacije podstrešja, v sestavi ZtF.1.1.-ravni del:
- | paroprepustna folija (sekundarna kritina) do oddaljenosti 2m od prezračevalnih odprtin in rešetk
- | pohodne lesnovlaknene plošče na podkonstrukciji iz lesenih moralov, deb. 10,0cm
- | mineralna volna med obstoječimi AB nosilci 20/25cm, deb.25,0cm | m2 | 606.1 |  | 0
7. | Dobava in montaža toplotne izolacije podstrešja, v sestavi ZtF.1.2.-naklonski del:
- | paroprepustna folija (sekundarna kritina) do oddaljenosti 2m od prezračevalnih odprtin in rešetk
- | dodatni sloj mineralne volne med obstoječimi primarnimi nosilci, deb.10,0cm | m2 | 240.3 |  | 0
8. | Dobava in vgradnja pasu toplotne izolacije v pas pod strešno kritino, po detajlu FP.F.3., izolacija iz plošč kamene volne deb.5,0cm. | m2 | 106 |  | 0
9. | Dobava in vgradnja dodatnega sloja toplotne izolacije v sestavi StP.1.1.- streha pogona, izolacija iz kamene volne, λ ≤ 0,040 W/m²K, deb. 25,0cm. Zahtevna izvedba v nizkem prostoru. | m2 | 295 |  | 0
10. | Dobava in vgradnja toplotne izolacije v komandnem prostoru, sestava StP.1.2., izolacija iz plošč penjenega stekla lepljena na AB ploščo s spodnje strani, tesnjeni stiki ter obdelava nosilnih reber pod ploščo kot. npr.: Foamglass T4+, λ ≤ 0,041 W/m²K, deb.20,0cm
| V ceni je potrebno upoštevati tudi demontažo sistemskih plošč Armstrong ter ponovno montažo po končanih delih, z upoštevanjem 20% novih plošč. | m2 | 40.5 |  | 0
11. | Dobava in montaža toplotne izolacije stene stopniščnega jaška, v sestavi ZF.3.1.:
- | toplotna izolacija iz lesno-vlaknenih plošč, deb.16,0cm, λ ≤ 0,045 W/m²K | m2 | 13.1 |  | 0
12. | Izdelava, dobava in montaža zunanjega pločevinastega stropa, izdelanega po vzorcu obstoječega, v kompletni sestavi:
Strop StP 2.1.
a. | -kombi plošča z zaključnim slojem iz lesne volne s sredico iz kamene volne, npr.: Heraklith Tektalan A2-SD - obdelana tudi AB rebra pod ploščo višine 90cm, deb.16,0cm | m2 | 116.6 |  | 0
b. | pločevinasti strop iz plošč v rastru 40x40cm z vmesnim pasom širine 20cm, z ustrezno podkonstrukcijo in zaključki | m2 | 94.05 |  | 0
13. | Izdelava, dobava in montaža pokrovov v montražnem stropu Stp 2.1., za linijske svetilke, pleksi deb.6mm, z ustreznim okvirjem:
| -dim. 240x20cm | kos | 8 |  | 0
| -dim. 40x20cm | kos | 1 |  | 0
| -dim. 80x40cm | kos | 1 |  | 0
14. | Izdelava ohišja za montažo svetila, iz alu pločevine, dim. 80x40x30cm, vključno s pritrdilnim materialom. Niša v stropu StP 2.1. | kos | 1 |  | 0
15. | Požarna zaščita prebojev kablov in cevi vseh vrst skozi steno in strop s kameno volno (gostota > 120 kg/m3) in intumescenčnim požarno zaščitnim premazom PP-P. Poleg plošče iz kamene volne morajo biti premazani tudi kabli, kabelska polica in del nosilne stene ali stropa in to na obeh straneh preboja.
a. | kamena volna | m3 | 2 |  | 0
b. | intumescenčnim požarno zaščitnim premazom PP-P | m2 | 25 |  | 0
c. | tesnenje manjših prehodov s kitom PK EXPAN | kartuša | 10 |  | 0
16. | izdelava požarne obloge inštalacijskih vertikal EI60 v osi B, z vsemi potrebnimi tesnenji ter podkonstrukcijo
a. | - Požarnoodporna 2xMK obloga z izolacijo iz kamene volne | m2 | 22 |  | 0
b. | - dodatno lesena obloga po vzoru obstoječih omar | m2 | 10 |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
STAVBNO POHIŠTVO
Opomba:
V enotni ceni posameznega izdelka je potrebno upoštevati tudi:
-demontaža obstoječih elementov, z odvozom v trajno deponijo
-prilagoditev odprtin za izvedbo novih elementov, z vsemi potrebnimi podkonstrukcijami
-izvedba montaže po smernicah RAL
-ves spojni, tesnilni in pritrdilni material ter vsi zaključki
-vse potrebno okovje
-obdelava špalet po potrebi
1. | Izdelava steklenih sten SS, izdelanih po vzoru obstoječih, z vsmei potrebnimi deli, materiali, zasteklitvami, tesnenji, okovjem. Izdelava po detajlih arhitekta.
Stene izdelane iz elementov:
-konstrukcija iz alu prašnobarvanih profilov s prekinjenim toplotnim mostom
-preko profilov izvedeni zaključki, s katerimi se zagotovi podoben izgled kot obstoječe zasteklitev (po detajlu arhitekta)
-zasteklitev prozorno toplotnoizolacijsko steklo, notranje steklo varnostno
-toplotna prehodnost Uw= max. 0,90W/m2K
Izvajalec mora že v fazi ponudbe posredovati shematski detajl svoje rešitve, vezane na izvedbo konstrukcije zasteklitve sten SS, ob upoštevanju obstoječega stanja.
Steklena fasadna stena SS.1.1.
-skupna dimenzija stene 1190,0x385,0cm, vratna krila niso predmet te postavke
- | -raster po shemi, zgornja stekla v višini 287cm varnostna, spodnja v višini 82,8cm navadna
-pas med gornjo in spodnjo zasteklitvijo toplotnoizolacijsko polnilo+les ter alu obloga, višine 14,5cm
| Obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
Steklena fasadna stena SS.1.2.
-skupna dimenzija stene 290,0x385,0cm
- | -raster po shemi, zgornja stekla v višini 287,0cm varnostna, spodnja v višini 82,8cm navadna
-pas med gornjo in spodnjo zasteklitvijo toplotnoizolacijsko polnilo+les ter alu obloga, višine 14,5cm
| Obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
Steklena fasadna stena SS.1.3.
-skupna dimenzija stene 1170+296x385,0cm, vratna krila niso predmet te postavke
- | -raster po shemi, zgornja stekla v višini 287cm varnostna, spodnja v višini 82,8cm navadna
-pas med gornjo in spodnjo zasteklitvijo toplotnoizolacijsko polnilo+les ter alu obloga, višine 14,5cm
| Obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava oken, izdelanih po vzoru originalnih, z vsemi potrebnimi deli, materiali, zasteklitvami, tesnenji, okovjem. Izdelava po detajlih arhitekta.
Okna izdelana iz elementov:
-okvir in krilo iz alu prašnobarvanih profilov s prekinjenim toplotnim mostom
-zasteklitev prozorno toplotnoizolacijsko steklo, notranje steklo varnostno
-toplotna prehodnost Uw= max. 0,90W/m2K
-pololiva npr. FSB 1171
-notranje lesene police in špalete širine 30cm, vezana plošča, lazurno barvana
-vse potrebne kovinske podkonstrukcije za montažo oken ter izvedba zaključkov
-montaža oken se izvede po smernicah za RAL montažo. Izvajalec mora že v fazi ponudbe navesti ponujeni certificirani sistem montaže.
Okno OF.0.1.
-trodelno okno dim. 330x125cm
-dve krili odpiranje eno krilo fiksno
-pas med gornjo in spodnjo zasteklitvijo toplotnoizolacijsko polnilo+les, višine 14,5cm
-screen rolo na ročni pogon, na zgornjem robu okna
-odkapna pločevina bravana po RAL
| Obračun po kompletu | kpl | 24 |  | 0
Okno OF.0.2.
-enokrilno okno dim. 90x125cm
-odpiranje po vertikalni osi
-odkapna pločevina bravana po RAL
-screen rolo na ročni pogon, na zgornjem robu okna
| Obračun po kompletu | kpl | 2 |  | 0
Okno OF.1
-enokrilno fiksno okno dim. 186x297cm
-fiksno leseno okno z zunanjo ALU oblogo, notranji leseni del lazurno barvan
-odkapna pločevina bravana po RAL
-polica in špalete obdelani kot v detajlu FP.F.1
| Obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
Okno OF.2.1
-devetdelno okno dim. 360x347cm
-segmentno leseno okno z zunanjo ALU oblogo, notranji leseni del lazurno barvan
-tri krila višine 113cm z ventus odpiranjem, ostalo fiksno
-polnilo gornjega dela višine 68cm iz vodoodporne vezane plošče z alu oblogo
-polnilo spodnjega dela višine 166cm fiksna zasteklitev
-screen rolo na elektro motorni pogon, na zgornjem robu okna
-odkapna pločevina bravana po RAL
| Obračun po kompletu | kpl | 28 |  | 0
Okno OF.2.2.
-enokrilno fiksno okno dim. 100x178cm
-fiksno leseno okno z zunanjo ALU oblogo, notranji leseni del lazurno barvan
-screen rolo na elektro motorni pogon, na zgornjem robu okna
-odkapna pločevina bravana po RAL
| Obračun po kompletu | kpl | 2 |  | 0
Okno OP.1.1.
-devetdelno okno dim. 1020x169cm
-leseno okno z zunanjo ALU oblogo, notranji leseni del lazurno barvan
-šest kril z odpiranjem, ostalo fiksno
-screen rolo na zgornjem robu okna, ročni pogon
-odkapna pločevina bravana po RAL
| Obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
Okno OP.2.1.
-sedemdelno okno dim. 1200x173cm
-leseno okno z zunanjo ALU oblogo, notranji leseni del lazurno barvan
-štiri krila z odpiranjem, ostalo fiksno
-screen rolo na zgornjem robu okna, ročni pogon
-odkapna pločevina bravana po RAL
| Obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
Okno OP.2.2.
-devetdelno okno dim. 1030x173cm
-leseno okno z zunanjo ALU oblogo, notranji leseni del lazurno barvan
-štiri krila z odpiranjem, ostalo fiksno
-screen rolo na zgornjem robu okna, ročni pogon
-odkapna pločevina bravana po RAL
| Obračun po kompletu | kpl | 2 |  | 0
Okno OP.2.3.
-tridelno okno dim. 300x173cm
-leseno okno z zunanjo ALU oblogo, notranji leseni del lazurno barvan
-štiri krila z odpiranjem, ostalo fiksno
-screen rolo na zgornjem robu okna, ročni pogon
-odkapna pločevina bravana po RAL
| Obračun po kompletu | kpl | 2 |  | 0
3. | Izdelava vrat, izdelanih po vzoru obstoječih, z vsemi potrebnimi deli, materiali, zasteklitvami, tesnenji, okovjem. Izdelava po detajlih arhitekta.
Vrata izdelane iz elementov:
-konstrukcija iz alu prašnobarvanih profilov s prekinjenim toplotnim mostom
-zasteklitev prozorno toplotnoizolacijsko steklo, notranje steklo varnostno
-toplotna prehodnost Uw= max. 0,90W/m2K
Vrata vetrolova s fiksnimi elementi,
-fiksna zasteklitev iz varnostnega stekla deb. 10mm, float,višine 220cm, dolžine 2x145cm in 4x51cm (tudi v steni SS1)
- | -dvokrilna vrata iz varnostnega stekla deb. 10mm, float, dim. 2x95x200- 2kos (1x v steni SS1)
-streha vetrolova dim. 295x150cm, varnostno steklo 10mm
- s predpripravo okovja za kasnejšo izvedbo kontrole pristopa
- ročaj vrat po izboru projektanta in navodilih zvkds
| Obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
Vrata VF 0.1.
-dvokrilna kovinska vrata dim. 145x220cm ter stranskimi polnili 2x51x220cm
| Obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
Vrata VF 1.
-enokrilna lesena vrata dim. 100x295cm, z zunanjo AL oblogo po potrjenem delavniškem načrtu, RAL po barvni študiji
-nadsvetloba toplotnoizolacijsko steklo
- | -notranji leseni okvir lazurno barvan
-samozapiralo, kljuka s cilindrično ključavnico po izboru projektanra kot npr. FSB 1171
| Obračun po kompletu | kpl | 2 |  | 0
4. | Obnova obstoječih vrat, oken in rešetk:
a. | Vrata obstoječa, kovinska , VF 0.2.
-dvokrilna vrata dim. 180x210cm
-kovinska vrata s podbojem se obnovijo (čiščenje, AK zaščita, barvanje v barvi po študiji
-obnova tesnil in okovja
| Obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
b. | Vrata obstoječa, kovinska , VF 2.
-enokrilna vrata dim. 60x135cm
-kovinska vrata s podbojem se obnovijo (čiščenje, AK zaščita, barvanje v barvi po študiji
-obnova tesnil in okovja
| Obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
c. | Prezračevalna rešetka , RP 1.
-rešetka dim. 120x80cm
-rešetka se demontira in ponovno montira
-se očisti, praškasto barva
| Obračun po kompletu | kpl | 4 |  | 0
d. | Okno OF.0.0
-obnova obstoječega okna dim. 330x60cm
-odstranitev
-čiščenje
-praškasto barvanje po študiji
-ponovna zasteklitev z toplotnoizolacijskim steklom Ug= 1.3W/m2K
-ponovna montaža
| -popravilo okovja in tesnenja | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO: |  |  |  | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Slikopleskarska obdelava novih mavčnokartonskih sten, oblog, stropov in ometov, kompletno z glajenjem, brušenjem in beljenjem s poldisperzijsko barvo | m2 | 108.4 |  | 0
2. | Slikopleskarska obdelava na mestih zamenjave oken in sten, kompletno z glajenjem, brušenjem in beljenjem s poldisperzijsko barvo | m2 | 150 |  | 0
3. | Obnova stene obstoječega stopnišča ob steni SS.1.2 po navodilih projektanta- odstranitev obstoječe obdelave, priprava podlage ter finalna obdelava | m2 | 53 |  | 0
4. | Obnova stopniščne ograje po navodilih projektanta, odstranitev obstoječe obdelave, priprava podlage ter finalna obdelava | m1 | 10 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| FASDNA DELA |  |  |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: | EUR |  |  | 0

## Sklop 2. Rekapitulacija
Sklop 2: ELEKTROINSTALACIJSKA IN STROJNOINSTALACIJSKA DELA Z REDNIM VZDRŽEVANJEM
|  | ICJT | MIC | KEMIJA | FIZIKA-POGON-PRIZIDEK | SKUPAJ
B | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | STROJNOINSTALACIJSKA DELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | REDNO VZDRŽEVANJE STROJNIH IN ELEKTROINSTALACIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B + C + D | Skupaj B + C + D (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22% DDV (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj B + C + D z DDV (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | Skupne postavke |  | enota | količina | cena/enoto | SKUPAJ
| Nepredvidena dela |  | % | 5 |  | 0
| Dokumentacija PID |  | kos | 3 |  | 0
| Dokumentacija NOV |  | kos | 3 |  | 0
| Dokazilo o zanesljivosti objekta |  | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ E z DDV |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ B + C + D + E |  |  |  |  | 0

## Sklop 2. ElektroINST - ICJT
Sklop 2: ELEKTROINSTALACIJSKA DELA NA OBJEKTU ICJT
| POSTAVKA | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA v €
POPIS MATERIALA IN DEL
(za vse postavke velja dobava in montaža)
ELEKTRO INŠTALACIJE
1. EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 Svetilke
1 | Demontaža obstoječih svetilk (2x36W vgradne in nadgradne izvedbe) v prostorih knjižnice-pritličje in predavalnica-klet (tokokroge se ohrani za napajanje novih svetilk) | ur | 24 |  | 0
2 | Dobava in montaža vgradne fluorescenčne svetilke (montaža v armstrong strop), ohišje iz belo obarvane jeklene pločevine, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkami T8, kot tip INTRA; 102 BP 4x18W EB (knjižnica, predacalnica-klet) | kos | 31 |  | 0
3 | Dobava in montaža vgradne fluorescenčne svetilke (montaža v armstrong strop), ohišje iz belo obarvane jeklene pločevine, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkami T8, kot tip INTRA; 102 BP 4x18W EB (zamenjava obstoječih) | kos | 20 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih svetilk in montaža novih; Nadgradna svetilka 1x28W z T5 sijalkami, regulacijsko elektronsko predstikalno napravo DEB DALI, primerno hodnike, kjer ni spuščenega stropa, strojnice in podobno, primerne zaščite IP65, sive barve, vodotesna uvodnica PG13.5 Ohišje: samogasni V2 polikarbonat, Difuzor: transpatentni PC difuzor, UV – stabiliziran; fiksacija z zapirali, med servisiranjem ostane obešen na svetilko Predspojna naprava: vgrajena regulacijska elektronska dušilka (DEB/DALI); Napajanje: 230V, 50Hz; kot tip INTRA 5700 1x28W DEB DALI | kos | 42 |  | 0
5 | Dobava in montaža senzorjev prisotnosti, kot pokrivanja 180 stopinj, za vklop svetil v kleti - na regulacijo; kontakt 230V, 16A | kos | 10 |  | 0
6 | Demontaža obstoječih svetilk in montaža novih; Šinski reflektor za na tipsko Euro šino, moči 35W z metalhalogeno sijalko, za osvetlitev ICJT; Profesionalni nastavljiv tračni reflektor za HIT-CRI G8,5 metalhalogene sijalke; Ohišje: aluminij (tlačna litina), bele, črne ali srebrno sive barve Optika: satiniran/svetleč aluminij, koti osvetlitve - 10°, 24° ali 45°; dodatno zaščitno kaljeno steklo Natavitev optike: 90° v vertikalni osi, 305° v horizontalni osi Predspojna naprava: vgrajena elektronska metal-halogena sijalka Tračni adapter: Eurostandard, 3-fazni; kot tip INTRA SOHO 1x35W HIT | kos | 155 |  | 0
7 | Meritve osvetljenosti razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ
0
1.2 Instalacijski material
1 | Kabel s Cu vodniki - 1kV položen pretežno na kabelske police, delno v cevi
| PP00-Y 5x 4 (NYY-J) | m | 380 |  | 0
| PP00-Y 5x 6 (NYY-J) | m | 90 |  | 0
| PP00-Y 5x10 (NYY-J) | m | 190 |  | 0
2 | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen pretežno v cevi delno na kabelskih policah
| - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 260 |  | 0
| - NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 240 |  | 0
| - NYM-J 2x1,5 mm2 | m | 120 |  | 0
3 | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| - P/F-Y 16 mm2 | m | 75 |  | 0
| - P/F-Y 10 mm2 | m | 60 |  | 0
| - P/F-Y 4 mm2 | m | 150 |  | 0
4 | Elektroinstalacijska cev , rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v opaž
| - i. c. fi 36 mm | m | 40 |  | 0
| - i. c. fi 23 mm | m | 100 |  | 0
| - i. c. fi 16 mm | m | 250 |  | 0
5 | Kabelska polica, komplet z obešali in stropnimi konzolami C -200, višine 100
| - PK200 | m | 60 |  | 0
6 | Senzor gibanja (IR), za zunanjo in notranjo stropno montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 2-2000lx, časa vklopa 10sek - 15min, IP54, montažna višina do 4m, kvadraten
Obremenitev: -2000W - omsko breme - navadne sijalke -1000W - fluo svetilke KVG -1000W -fluo svetilke EVG
Proizvajalec: STEINEL
| S2 - IS 3360, kot 360°, doseg r = 20m, montiran na stropu, bel, nadgraden | kos | 2 |  | 0
7 | Priključek vhodnih vrat | kos | 2 |  | 0
8 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki so zajete v popisih v drugih načrtih ( ventilatorji, požarne lopute, črpalke, ventili,…).
| 1.5in 2.5 mm2 | kos | 46 |  | 0
9 | Priključek kabla z 7 do 14 vodniki na priključno omarico naprave
| ~klimat moči do 4kW; 400V | kos | 6 |  | 0
10 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno maso oz. vrečkami | m2 | 1.2 |  | 0
11 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus in spuščanje v pogon | ur | 25 |  | 0
12 | Izvedba meritev v skladu z veljavno zakonodajo in Pravilnikom za NN inštalacije | kpl | 1 |  | 0
13 | Izvedba meritev osvetljenosti razsvetljave po predavalnicah in pisarnah | kpl | 1 |  | 0
14 | Izvedba meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave v smeri evakuacijskih poti | kpl | 1 |  | 0
15 | Sanacija prevrtanih el.inštalacij zaradi strojnega oz. gradbenega vrtanja. Upoštevati:
| - montersko delo | ur | 24 |  | 0
| - kabel NYY 3x1,5mm | m | 60 |  | 0
| - kabel NYY 3x2,5mm | m | 80 |  | 0
| - instalacijka doza p/o fi 78 | kos | 12 |  | 0
| - instalacijska cev RBT fi 16 | m | 20 |  | 0
| - drobni in vezni material (vezne sponke,povezovalni elementi za cevi, mivka -gips) | kpl | 1 |  | 0
| - meritve | kpl | 1 |  | 0
(obvezen vpis v gradbeni dnevnik - potrditev nadzora,...)
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.3 El. razdelilne omare
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Dodatna vgradnja elementov v obstoječi el. razdelilec RG v elektro prostoru v kleti: | kos | 1 |  | 0
| ~varovalčni ločilnik VL00, komplet z vložki | kos | 3 |  | 0
| ~delo na terenu | ur | 12 |  | 0
| ~ vrstne sponke, uvodnice, drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | El. razdelilna omara R-KL1, (klima strojnica), nadometne izvedbe dimenzij 600x800x200mm bele barve s ključavnico, stopnjo zaščite IP54 in vgrajenimi elementi: | kos | 1 |  | 0
| ~ glavno odklopilno stikalo 100A | kos | 1 |  | 0
| ~TYTAN II odklopnik do 63 A; 3p. | kos | 4 |  | 0
| ~ enopolni instalacijski odklopnik do 25A | kos | 11 |  | 0
| ~ kontaktor 1p. 10A; 230V | kos | 2 |  | 0
| ~ pomožni rele 230V | kos | 1 |  | 0
| ~ preklopno stikalo 1-0-2; 10A | kos | 1 |  | 0
| ~ časovno stikalo Schrack Digi - 1 kanal | kos | 1 |  | 0
| ~ ozemljitvena zbiralka | kos | 1 |  | 0
| ~ vrstne sponke, uvodnice, drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | El. razdelilna omara R-KL2, (klima strojnica), nadometne izvedbe dimenzij 600x800x200mm bele barve s ključavnico, stopnjo zaščite IP54 in vgrajenimi elementi: | kos | 1 |  | 0
| ~ glavno odklopilno stikalo 100A | kos | 1 |  | 0
| ~TYTAN II odklopnik do 63 A; 3p. | kos | 4 |  | 0
| ~ enopolni instalacijski odklopnik do 25A | kos | 10 |  | 0
| ~ kontaktor 1p. 10A; 230V | kos | 1 |  | 0
| ~ pomožni rele 230V | kos | 1 |  | 0
| ~ ozemljitvena zbiralka | kos | 1 |  | 0
| ~ vrstne sponke, uvodnice, drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.4 STRELOVOD
1 | Al žica fi 8 mm, položena na strehi na ustreznih nosilcih | m | 280 |  | 0
2 | Al žica fi 8 mm, položena na odstojna držala | m | 50 |  | 0
3 | Pocinkani železni valjanec FeZn 20 x 3 mm (izvodi, strojnice) | m | 140 |  | 0
4 | Odstojno držalo za montažo na streho (oprema SON 04 - SON 19) | kos | 310 |  | 0
5 | Odstojno držalo za montažo na steno (oprema ZON 01 - ZON 04) | kos | 60 |  | 0
6 | Spoji in križanja s kovinskimi masami komplet s pomožnim materialom (oprema KON 01 - KON 12)
| -varjen | kos | 24 |  | 0
| -vijačen | kos | 40 |  | 0
7 | Lovilna palica h = 2m, komplet s podstavkom
| SON 32 | kos | 3 |  | 0
8 | Križna sponka za izvedbo merilnega spoja na strehi objekta | kos | 16 |  | 0
9 | Meritev ozemljitvene upornosti | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.5 EL.OGREVANJE VTOČNIKOV
OPOMBA:
Upoštevati je potrebno ogrevanje vtočnikov, ki jih je 16 kosov
1 | Tipski el.razdelilec do 10kW; R-OGŽ dimenzij cca. šxvxg 600x800x200mm iz obarvane jeklene dekapirane pločevine in z vgrajeno sledečo opremo:
| -glavno stikalo | kpl | 1 |  | 0
| -diferenčna in kratkostična zaščita posameznih odcepov | klp | 16 |  | 0
| -elektronski regulator s tipalom in termostatom za samodejni vklop v vremensko potrebnih pogojih | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
2 | Priključno mesto z vodotesnim Raychem spojem | kos | 16 |  | 0
3 | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen pretežno na kabelske police in delno v cevi
| Olflex Cy 3 x 1.5 | m | 50 |  | 0
| Olflex Cy 3 x 2.5 | m | 280 |  | 0
| Olflex Cy 3 x 2 x 0,8 | m | 140 |  | 0
4 | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev, položena podometno, komplet z dozami in pritrdilnim materialom raznih dimenzij
| IC fi 16 mm | m | 110 |  | 0
5 | Gibljiva zaščitna kovinska cev, ojačena Stapaflex ali podobno | m | 120 |  | 0
6 | Vodniki za priključitev tipal vlage in temperature | kpl | 1 |  | 0
7 | Transformator 230/24V, 15VA, IP 23 | kos | 16 |  | 0
8 | Meritve po končanih delih in atesti za vgrajeno opremo | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
2.1 POŽARNO JAVLJANJE
1 | Vsi elementi se vežejo na obstoječo oziroma novo predvideno požarno centralo; zanka 1 in 2 lokacija v vratarnici) - PPC Sinteso; MM8000 centralno nadzorni sistem tehničnega varovanja | kpl | 1 |  | 0
2 | Optični javljalnik dima z vgrajenim izolatorjem zanke; | kos | 88 |  | 0
3 | Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike | kos | 88 |  | 0
4 | Temperaturni javljalnik z vgrajenim izolatorjem zanke; s podnožjem in napisno plošcico komplet | kos | 13 |  | 0
5 | Ročni javljalnik direktni način proženja | kos | 6 |  | 0
6 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) Sinteso; relejski izhodi 4 A + Ohišje za modul, IP 65 | kos | 12 |  | 0
7 | Ločeni svetlobni indikator | kos | 9 |  | 0
8 | Ohišje vzorčne komore z vzorčevalnimi cevmi 60 cm, v kompletu z optičnim javljalnikom FDO221 in podnožjem FDB221 | kos | 16 |  | 0
9 | Adresna alarmna sirena z bliskavico rdeče barve , glasnost 80-99 dBA | kos | 8 |  | 0
10 | 1380/30 Elektro magnetno držalo požarnih vrat; napajanje 24VDC (100 kg), komplet s tipko za ročno deblokado vrat | kos | 1 |  | 0
11 | Napajalnik 150W, za montažo v ločeno ohišje, v skladu z EN54 | kos | 2 |  | 0
12 | SIEMENS detektor zemeljskega plina; IP65 zaščita | kos | 1 |  | 0
13 | Opozorilni tablo, obojestranski, z audio signalizacijo (85db) z napisom ˝POZOR PLIN zapusti prostor˝ | kos | 1 |  | 0
14 | Rele rele 24V z dvojnimi kontakti 250VAC/10A | kos | 4 |  | 0
15 | Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 148 |  | 0
16 | Označevanje javljalnikov, po SIST 1013 velikosti 125x125mm | kos | 14 |  | 0
2. Inštalacije
17 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0.8 mm Brandmeldekabel LAPP kabel, rdeč, s polaganjem | m | 2940 |  | 0
18 | Kabel J-Y(St)Y 3x2x0.8 mm s polaganjem | m | 150 |  | 0
19 | Kabel J-Y(St)Y 5x2x0.8 mm s polaganjem | m | 90 |  | 0
20 | Napajalni kabel NHXH E30 3x2,5 mm2 s polaganjem, komplet z objemkami E30 | m | 840 |  | 0
21 | Napajalni kabel NHXH E30 3x2x0,8 mm2 s polaganjem, komplet z objemkami E30 | m | 80 |  | 0
22 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno maso oz. vrečkami | m2 | 1.2 |  | 0
23 | Elektroinstalacijska cev , PN, položena nadometno i.c. fi 16mm | m | 230 |  | 0
24 | Elektroinstalacijska cev , rebrasta, gibljiva, položena podometno i.c. fi 13,5mm | m | 230 |  | 0
3. Storitve
25 | Dolblenje zidu (na stropu oz. steni) širine 2x2cm za potrebe požarnega javljanja | ur | 80 |  | 0
26 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave | kpl | 1 |  | 0
27 | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
28 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 |  | 0
29 | Sodelovanje izvajalca električnih instalacij in dobavitelja opreme pri pregledu aktivne požarne opreme s strani pooblaščene organizacije | kpl | 1 |  | 0
30 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3. CENTRALNI NADZORNI SISTEM - CNS
1. | NADZORNA, KRMILNA IN PERIFERNA OPREMA
1.1. | NADZORNI CENTER (lokalni znotraj objekta)
1 | Nadzorni PC z naslednjo minimalno konfiguracijo in pripadajočo opremo: -Procesor: Intel Core i7-870 2,93 GHz, 8 MB skupnega predpomnilnika, -Matična plošča: Intel H57 PCH chipset,-Grafična kartica:ATI Radeon HD 5570, 2 GB FH PCIe x16, DirectX 11, -Pomnilnik(RAM): 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM, -Trdi disk: 1 TB 7200rpm, RAID: 0,1, -mrežna kartica (2x), -serijski vmesnik (COM port), -optična miška, -tipkovnica, -monitor LCD 22", -barvni tiskalnik A4, -OS Windows | kpl | 1 |  | 0
2 | Licenčna programska oprema SCADA za 2.000 podatkovnih točk, odprtokodni sistem; 5x WEB dostop breko brskalnika; barvni grafični vmesnik; alarm management; zgodovina trendov; večnivojski dostop uporabnikov; koledar in časovni programi z nastavitvijo posebnih dnevov
| ustreza: Sauter YZP410F101- novaPro Open | kpl | 1 |  | 0
3 | Komunikacijski router novaNet z Ethernet priključkom; podpora ustreza: SAUTER novaNet OPC Server; nap. 230 VAC, DIN montaža, RJ-45 za Ethernet 10Base-T, RS-232 za konfiguracijo, 5 LED idikacija status in alarm
| ustreza: SAUTER tip EY-BU292F001 | kos | 1 |  | 0
4 | Pretvornik RS485 / Ethernet; vključno z napajalnikom;
| ustreza: Moxa Nport 5130 | kos | 1 |  | 0
5 | Ethernet stikalo, 5xRJ45, nap. 24V AC/DC
| ustreza: Moxa EDS-205 | kos | 1 |  | 0
6 | Prenosna upravljalna in nadzorna posluževalna enota; LCD display; funkcije: pregledovanje vhodno izhodnih vrednosti, nastavitev želenih vrednosti, časovni programi, pregled alarmov in stausov, kabel z RJ45 za priklop na krmilnik
| ustreza: SAUTER tip EY-OP240F001 | kos | 1 |  | 0
7 | Storitve na nivoju nadzorne postaje (SCADA); izdelava grafičnega vmesnika; konfiguriranje baze podatkov; kreiranje alarmnih sporočil, zgodovinene, poročil, dostopv; vzpostavitev povezav med krmilniki; konfiguracuja Modbus vmesnika, izdelava tabel merilnih tabel; testiranje izdelanih aplikacij; Zajema naslednje sisteme: - 8x klimatska naprava - 4x par. ERP - 5x vodenje prezračevanja po CO2 - 1x toplotna podpostaja (obstoječ krmilnik) - samo integracija v CNS | kpl | 1 |  | 0
8 | Izdelava tehnične dokumentacije za uporabnika; šolanje uporabnika in predaja dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
1.2. | PERIFERNA IN KRMILNA OPREMA ZA STROJNE NAPRAVE - PREZRAČEVANJE
Opomba za poglavje 1.2:
- vsa oprema zajema dobavo (montaža v 3. razdelku; razen montaža ventilov in tulk: zajeto v strojnem popisu)
1.2.1 | Klimatska naprava KN1 (predavatelji, pritličje)
1 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; L=225mm; d=6.5; vključno z držalom za montažo v kanal
| ustreza ali enekovredno npr.: Sauter EGT347F101 (+0368839000) | kos | 3 |  | 0
2 | Tipalo diferenčnega tlaka; kanalsko ali prostorsko; merilno območje 0..300Pa; 24V; 0..10V
| ustreza: SAUTER tip EGP100F401 | kos | 2 |  | 0
3 | Diferenčno tlačno stikalo 0,05-0,5 KPa / 0,5-5 mbar
| ustreza: SAUTER tip DDL105F001 | kos | 5 |  | 0
4 | Protizmrzovalni termostat; zrak -5..15°C; dolžina kapilare = 1,5m
| ustreza: SAUTER tip TFL201F101 | kos | 1 |  | 0
5 | Elektromotorni pogon žaluzij; zvezni, 0..10V; 24V; 5Nm
| ustreza: SAUTER tip ASM105SF132 | kos | 1 |  | 0
6 | Elektromotorni pogon žaluzij; 2/3-point; 24V; 5Nm
| ustreza: SAUTER tip ASM105F122 | kos | 2 |  | 0
7 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj - dimenzija: 15 - kvs: 1,6 m3/h komplet z priključnimi spoji; (KN1-ogr)
| ustreza: SAUTER tip BUN015F320 | kos | 1 |  | 0
8 | Elektromotorni pogon ventila; zvezni (0..10V) SUT; 24V; 30/60/120s; 250N;
| ustreza: SAUTER tip AVM105SF132 | kos | 1 |  | 0
9 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj - dimenzija: 20 - kvs: 6,3 m3/h komplet z priključnimi spoji; (KN1-hl)
| ustreza: SAUTER tip BUN020F300 | kos | 1 |  | 0
10 | Elektromotorni pogon ventila; zvezni (0..10V) SUT; 24V; 30/60/120s; 250N;
| ustreza: SAUTER tip AVM105SF132 | kos | 1 |  | 0
11 | Mikroprocesorski krmilnik; kompaktni; prostoprogramabilni; konfiguracija vhodov in izhodov: 10xAI, 8xDI, 4xAO, 6xDO; RJ45 za priklop op. enote; nap. 24VAC
| ustreza: SAUTER tip EYR203F001 | kos | 1 |  | 0
12 | Komunikacijska kartica za krmilnik Sauter novaFlex; (RS485)
| ustreza: SAUTER tip Kom.k.-rs485 | kos | 1 |  | 0
13 | Mikroprocesorski DDC krmilnik; kompaktni; prostoprogramabilni; komunikacija CNS (RS485); konfiguracija vhodov in izhodov: 2xAI, 2xDI, 2xAO, 7xDO; nap. 230VAC
| ustreza: SAUTER tip EYE200F001 | kos | 1 |  | 0
14 | Programiranje krmilnikov, testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov, shema avtomatike, navodla za uporabnika | kpl | 1 |  | 0
15 | Frekvenčni regulator za el. motor ventilatorja KN; za el.moč 1kW; 3x400V/50Hz; IP54 (FR odpade v primeru EC motorjev/ventilatorjev) | kos | 2 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
1.2.2 | Klimatska naprava KN2 (predavalnici, pritličje) + 2x(par)ERP + C02
1 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; L=225mm; d=6.5; vključno z držalom za montažo v kanal
| ustreza ali enekovredno npr.: Sauter EGT347F101 (+0368839000) | kos | 3 |  | 0
2 | Tipalo ogljikovega dioksida - CO2 in temperature; prostorsko; 0…2000ppm; 0…50°C; 24V; 0..10V(2x)
| ustreza: SAUTER tip EGQ222F001 | kos | 2 |  | 0
3 | Tipalo diferenčnega tlaka; kanalsko ali prostorsko; merilno območje 0..300Pa; 24V; 0..10V
| ustreza: SAUTER tip EGP100F401 | kos | 2 |  | 0
4 | Diferenčno tlačno stikalo 0,05-0,5 KPa / 0,5-5 mbar
| ustreza: SAUTER tip DDL105F001 | kos | 5 |  | 0
5 | Protizmrzovalni termostat; zrak -5..15°C; dolžina kapilare = 1,5m
| ustreza: SAUTER tip TFL201F101 | kos | 1 |  | 0
6 | Elektromotorni pogon žaluzij; zvezni, 0..10V; 24V; 5Nm
| ustreza: SAUTER tip ASM105SF132 | kos | 1 |  | 0
7 | Elektromotorni pogon žaluzij; 2/3-point; 24V; 5Nm
| ustreza: SAUTER tip ASM105F122 | kos | 2 |  | 0
8 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj - dimenzija: 15 - kvs: 1,6 m3/h komplet z priključnimi spoji; (KN2-ogr)
| ustreza: SAUTER tip BUN015F320 | kos | 1 |  | 0
9 | Elektromotorni pogon ventila; zvezni (0..10V) SUT; 24V; 30/60/120s; 250N;
| ustreza: SAUTER tip AVM105SF132 | kos | 1 |  | 0
10 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj - dimenzija: 20 - kvs: 6,3 m3/h komplet z priključnimi spoji; (KN2-hl)
| ustreza: SAUTER tip BUN020F300 | kos | 1 |  | 0
11 | Elektromotorni pogon ventila; zvezni (0..10V) SUT; 24V; 30/60/120s; 250N;
| ustreza: SAUTER tip AVM105SF132 | kos | 1 |  | 0
12 | Mikroprocesorski krmilnik; kompaktni; prostoprogramabilni; konfiguracija vhodov in izhodov: 10xAI, 8xDI, 4xAO, 6xDO; RJ45 za priklop op. enote; nap. 24VAC
| ustreza: SAUTER tip EYR203F001 | kos | 2 |  | 0
13 | Komunikacijska kartica za krmilnik Sauter novaFlex; (RS485)
| ustreza: SAUTER tip Kom.k.-rs485 | kos | 2 |  | 0
14 | Programiranje krmilnikov, testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov, shema avtomatike, navodla za uporabnika | kpl | 1 |  | 0
15 | Frekvenčni regulator za el. motor ventilatorja KN; za el.moč 1kW; 3x400V/50Hz; IP54 (FR odpade v primeru EC motorjev/ventilatorjev) | kos | 2 |  | 0
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
1.2.3 | Klimatska naprava KN3 (predavalnici, pritličje) + 2x(par)ERP + C02
1 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; L=225mm; d=6.5; vključno z držalom za montažo v kanal
| ustreza ali enekovredno npr.: Sauter EGT347F101 (+0368839000) | kos | 3 |  | 0
2 | Tipalo ogljikovega dioksida - CO2 in temperature; prostorsko; 0…2000ppm; 0…50°C; 24V; 0..10V(2x)
| ustreza: SAUTER tip EGQ222F001 | kos | 2 |  | 0
3 | Tipalo diferenčnega tlaka; kanalsko ali prostorsko; merilno območje 0..300Pa; 24V; 0..10V
| ustreza: SAUTER tip EGP100F401 | kos | 2 |  | 0
4 | Diferenčno tlačno stikalo 0,05-0,5 KPa / 0,5-5 mbar
| ustreza: SAUTER tip DDL105F001 | kos | 5 |  | 0
5 | Protizmrzovalni termostat; zrak -5..15°C; dolžina kapilare = 1,5m
| ustreza: SAUTER tip TFL201F101 | kos | 1 |  | 0
6 | Elektromotorni pogon žaluzij; zvezni, 0..10V; 24V; 5Nm
| ustreza: SAUTER tip ASM105SF132 | kos | 1 |  | 0
7 | Elektromotorni pogon žaluzij; 2/3-point; 24V; 5Nm
| ustreza: SAUTER tip ASM105F122 | kos | 2 |  | 0
8 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj - dimenzija: 15 - kvs: 1,6 m3/h komplet z priključnimi spoji; (KN3-ogr)
| ustreza: SAUTER tip BUN015F320 | kos | 1 |  | 0
9 | Elektromotorni pogon ventila; zvezni (0..10V) SUT; 24V; 30/60/120s; 250N;
| ustreza: SAUTER tip AVM105SF132 | kos | 1 |  | 0
10 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj - dimenzija: 20 - kvs: 6,3 m3/h komplet z priključnimi spoji; (KN3-hl)
| ustreza: SAUTER tip BUN020F300 | kos | 1 |  | 0
11 | Elektromotorni pogon ventila; zvezni (0..10V) SUT; 24V; 30/60/120s; 250N;
| ustreza: SAUTER tip AVM105SF132 | kos | 1 |  | 0
12 | Mikroprocesorski krmilnik; kompaktni; prostoprogramabilni; konfiguracija vhodov in izhodov: 10xAI, 8xDI, 4xAO, 6xDO; RJ45 za priklop op. enote; nap. 24VAC
| ustreza: SAUTER tip EYR203F001 | kos | 2 |  | 0
13 | Komunikacijska kartica za krmilnik Sauter novaFlex; (RS485)
| ustreza: SAUTER tip Kom.k.-rs485 | kos | 2 |  | 0
15 | Programiranje krmilnikov, testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov, shema avtomatike, navodla za uporabnika | kpl | 1 |  | 0
15 | Frekvenčni regulator za el. motor ventilatorja KN; za el.moč 1kW; 3x400V/50Hz; IP54 (FR odpade v primeru EC motorjev/ventilatorjev) | kos | 2 |  | 0
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
1.2.4 | Klimatska naprava KN4 (predavalnica, klet) + CO2
1 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; L=225mm; d=6.5; vključno z držalom za montažo v kanal
| ustreza ali enekovredno npr.: Sauter EGT347F101 (+0368839000) | kos | 3 |  | 0
2 | Tipalo ogljikovega dioksida - CO2 in temperature; prostorsko; 0…2000ppm; 0…50°C; 24V; 0..10V(2x)
| ustreza: SAUTER tip EGQ222F001 | kos | 1 |  | 0
3 | Tipalo diferenčnega tlaka; kanalsko ali prostorsko; merilno območje 0..300Pa; 24V; 0..10V
| ustreza: SAUTER tip EGP100F401 | kos | 2 |  | 0
4 | Diferenčno tlačno stikalo 0,05-0,5 KPa / 0,5-5 mbar
| ustreza: SAUTER tip DDL105F001 | kos | 5 |  | 0
5 | Protizmrzovalni termostat; zrak -5..15°C; dolžina kapilare = 1,5m
| ustreza: SAUTER tip TFL201F101 | kos | 1 |  | 0
6 | Elektromotorni pogon žaluzij; zvezni, 0..10V; 24V; 5Nm
| ustreza: SAUTER tip ASM105SF132 | kos | 1 |  | 0
7 | Elektromotorni pogon žaluzij; 2/3-point; 24V; 5Nm
| ustreza: SAUTER tip ASM105F122 | kos | 2 |  | 0
8 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj - dimenzija: 15 - kvs: 1,6 m3/h komplet z priključnimi spoji; (KN4-ogr)
| ustreza: SAUTER tip BUN015F320 | kos | 1 |  | 0
9 | Elektromotorni pogon ventila; zvezni (0..10V) SUT; 24V; 30/60/120s; 250N;
| ustreza: SAUTER tip AVM105SF132 | kos | 1 |  | 0
10 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj - dimenzija: 20 - kvs: 6,3 m3/h komplet z priključnimi spoji; (KN4-hl)
| ustreza: SAUTER tip BUN020F300 | kos | 1 |  | 0
11 | Elektromotorni pogon ventila; zvezni (0..10V) SUT; 24V; 30/60/120s; 250N;
| ustreza: SAUTER tip AVM105SF132 | kos | 1 |  | 0
12 | Mikroprocesorski krmilnik; kompaktni; prostoprogramabilni; konfiguracija vhodov in izhodov: 10xAI, 8xDI, 4xAO, 6xDO; RJ45 za priklop op. enote; nap. 24VAC
| ustreza: SAUTER tip EYR203F001 | kos | 1 |  | 0
13 | Komunikacijska kartica za krmilnik Sauter novaFlex; (RS485)
| ustreza: SAUTER tip Kom.k.-rs485 | kos | 1 |  | 0
14 | Mikroprocesorski DDC krmilnik; kompaktni; prostoprogramabilni; komunikacija CNS (RS485); konfiguracija vhodov in izhodov: 2xAI, 2xDI, 2xAO, 7xDO; nap. 230VAC
| ustreza: SAUTER tip EYE200F001 | kos | 1 |  | 0
15 | Programiranje krmilnikov, testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov, shema avtomatike, navodla za uporabnika | kpl | 1 |  | 0
16 | Frekvenčni regulator za el. motor ventilatorja KN; za el.moč 1kW; 3x400V/50Hz; IP54 (FR odpade v primeru EC motorjev/ventilatorjev) | kos | 2 |  | 0
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
1.2.5 | Klimatska naprava KN5 (skladišča, servisi, klet)
1 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; L=225mm; d=6.5; vključno z držalom za montažo v kanal
| ustreza ali enekovredno npr.: Sauter EGT347F101 (+0368839000) | kos | 3 |  | 0
2 | Tipalo diferenčnega tlaka; kanalsko ali prostorsko; merilno območje 0..300Pa; 24V; 0..10V
| ustreza: SAUTER tip EGP100F401 | kos | 2 |  | 0
3 | Diferenčno tlačno stikalo 0,05-0,5 KPa / 0,5-5 mbar
| ustreza: SAUTER tip DDL105F001 | kos | 5 |  | 0
4 | Protizmrzovalni termostat; zrak -5..15°C; dolžina kapilare = 1,5m
| ustreza: SAUTER tip TFL201F101 | kos | 1 |  | 0
5 | Elektromotorni pogon žaluzij; zvezni, 0..10V; 24V; 5Nm
| ustreza: SAUTER tip ASM105SF132 | kos | 1 |  | 0
6 | Elektromotorni pogon žaluzij; 2/3-point; 24V; 5Nm
| ustreza: SAUTER tip ASM105F122 | kos | 2 |  | 0
7 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj - dimenzija: 15 - kvs: 1,6 m3/h komplet z priključnimi spoji; (KN5-ogr)
| ustreza: SAUTER tip BUN015F320 | kos | 1 |  | 0
8 | Elektromotorni pogon ventila; zvezni (0..10V) SUT; 24V; 30/60/120s; 250N;
| ustreza: SAUTER tip AVM105SF132 | kos | 1 |  | 0
9 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj - dimenzija: 20 - kvs: 6,3 m3/h komplet z priključnimi spoji; (KN5-hl)
| ustreza: SAUTER tip BUN020F300 | kos | 1 |  | 0
10 | Elektromotorni pogon ventila; zvezni (0..10V) SUT; 24V; 30/60/120s; 250N;
| ustreza: SAUTER tip AVM105SF132 | kos | 1 |  | 0
11 | Mikroprocesorski krmilnik; kompaktni; prostoprogramabilni; konfiguracija vhodov in izhodov: 10xAI, 8xDI, 4xAO, 6xDO; RJ45 za priklop op. enote; nap. 24VAC
| ustreza: SAUTER tip EYR203F001 | kos | 1 |  | 0
12 | Komunikacijska kartica za krmilnik Sauter novaFlex; (RS485)
| ustreza: SAUTER tip Kom.k.-rs485 | kos | 1 |  | 0
13 | Mikroprocesorski DDC krmilnik; kompaktni; prostoprogramabilni; komunikacija CNS (RS485); konfiguracija vhodov in izhodov: 2xAI, 2xDI, 2xAO, 7xDO; nap. 230VAC
| ustreza: SAUTER tip EYE200F001 | kos | 1 |  | 0
14 | Programiranje krmilnikov, testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov, shema avtomatike, navodla za uporabnika | kpl | 1 |  | 0
15 | Frekvenčni regulator za el. motor ventilatorja KN; za el.moč 1kW; 3x400V/50Hz; IP54 (FR odpade v primeru EC motorjev/ventilatorjev) | kos | 2 |  | 0
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
1.2.6 | Klimatska naprava KN6 (skladišča, servisi, klet)
1 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; L=225mm; d=6.5; vključno z držalom za montažo v kanal
| ustreza ali enekovredno npr.: Sauter EGT347F101 (+0368839000) | kos | 3 |  | 0
2 | Tipalo diferenčnega tlaka; kanalsko ali prostorsko; merilno območje 0..300Pa; 24V; 0..10V
| ustreza: SAUTER tip EGP100F401 | kos | 2 |  | 0
3 | Diferenčno tlačno stikalo 0,05-0,5 KPa / 0,5-5 mbar
| ustreza: SAUTER tip DDL105F001 | kos | 5 |  | 0
4 | Protizmrzovalni termostat; zrak -5..15°C; dolžina kapilare = 1,5m
| ustreza: SAUTER tip TFL201F101 | kos | 1 |  | 0
5 | Elektromotorni pogon žaluzij; zvezni, 0..10V; 24V; 5Nm
| ustreza: SAUTER tip ASM105SF132 | kos | 1 |  | 0
6 | Elektromotorni pogon žaluzij; 2/3-point; 24V; 5Nm
| ustreza: SAUTER tip ASM105F122 | kos | 2 |  | 0
7 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj - dimenzija: 15 - kvs: 1,6 m3/h komplet z priključnimi spoji; (KN6-ogr)
| ustreza: SAUTER tip BUN015F320 | kos | 1 |  | 0
8 | Elektromotorni pogon ventila; zvezni (0..10V) SUT; 24V; 30/60/120s; 250N;
| ustreza: SAUTER tip AVM105SF132 | kos | 1 |  | 0
9 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj - dimenzija: 20 - kvs: 6,3 m3/h komplet z priključnimi spoji; (KN6-hl)
| ustreza: SAUTER tip BUN020F300 | kos | 1 |  | 0
10 | Elektromotorni pogon ventila; zvezni (0..10V) SUT; 24V; 30/60/120s; 250N;
| ustreza: SAUTER tip AVM105SF132 | kos | 1 |  | 0
11 | Mikroprocesorski krmilnik; kompaktni; prostoprogramabilni; konfiguracija vhodov in izhodov: 10xAI, 8xDI, 4xAO, 6xDO; RJ45 za priklop op. enote; nap. 24VAC
| ustreza: SAUTER tip EYR203F001 | kos | 1 |  | 0
12 | Komunikacijska kartica za krmilnik Sauter novaFlex; (RS485)
| ustreza: SAUTER tip Kom.k.-rs485 | kos | 1 |  | 0
13 | Mikroprocesorski DDC krmilnik; kompaktni; prostoprogramabilni; komunikacija CNS (RS485); konfiguracija vhodov in izhodov: 2xAI, 2xDI, 2xAO, 7xDO; nap. 230VAC
| ustreza: SAUTER tip EYE200F001 | kos | 1 |  | 0
14 | Programiranje krmilnikov, testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov, shema avtomatike, navodla za uporabnika | kpl | 1 |  | 0
15 | Frekvenčni regulator za el. motor ventilatorja KN; za el.moč 1kW; 3x400V/50Hz; IP54 (FR odpade v primeru EC motorjev/ventilatorjev) | kos | 2 |  | 0
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
1.2.7 | Klimatska naprava KN7-Restavracija (sanacija)
1 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; L=225mm; d=6.5; vključno z držalom za montažo v kanal
| ustreza ali enekovredno npr.: Sauter EGT347F101 (+0368839000) | kos | 3 |  | 0
2 | Tipalo diferenčnega tlaka; kanalsko ali prostorsko; merilno območje 0..300Pa; 24V; 0..10V
| ustreza: SAUTER tip EGP100F401 | kos | 2 |  | 0
3 | Diferenčno tlačno stikalo 0,05-0,5 KPa / 0,5-5 mbar
| ustreza: SAUTER tip DDL105F001 | kos | 5 |  | 0
4 | Protizmrzovalni termostat; zrak -5..15°C; dolžina kapilare = 1,5m
| ustreza: SAUTER tip TFL201F101 | kos | 1 |  | 0
5 | Elektromotorni pogon žaluzij; zvezni, 0..10V; 24V; 5Nm
| ustreza: SAUTER tip ASM105SF132 | kos | 1 |  | 0
6 | Elektromotorni pogon žaluzij; 2/3-point; 24V; 5Nm
| ustreza: SAUTER tip ASM105F122 | kos | 2 |  | 0
7 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj - dimenzija: 15 - kvs: 1,6 m3/h komplet z priključnimi spoji; (KN7-ogr) - Obstoječ - preveri!
| ustreza: SAUTER tip BUN015F320 (!) | kos | 1 |  | 0
8 | Elektromotorni pogon ventila; zvezni (0..10V) SUT; 24V; 30/60/120s; 250N;
| ustreza: SAUTER tip AVM105SF132 | kos | 1 |  | 0
9 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj - dimenzija: 20 - kvs: 6,3 m3/h komplet z priključnimi spoji; (KN7-hl)
| ustreza: SAUTER tip BUN020F300 | kos | 1 |  | 0
10 | Elektromotorni pogon ventila; zvezni (0..10V) SUT; 24V; 30/60/120s; 250N;
| ustreza: SAUTER tip AVM105SF132 | kos | 1 |  | 0
11 | Mikroprocesorski krmilnik; kompaktni; prostoprogramabilni; konfiguracija vhodov in izhodov: 10xAI, 8xDI, 4xAO, 6xDO; RJ45 za priklop op. enote; nap. 24VAC
| ustreza: SAUTER tip EYR203F001 | kos | 1 |  | 0
12 | Komunikacijska kartica za krmilnik Sauter novaFlex; (RS485)
| ustreza: SAUTER tip Kom.k.-rs485 | kos | 1 |  | 0
13 | Mikroprocesorski DDC krmilnik; kompaktni; prostoprogramabilni; komunikacija CNS (RS485); konfiguracija vhodov in izhodov: 2xAI, 2xDI, 2xAO, 7xDO; nap. 230VAC
| ustreza: SAUTER tip EYE200F001 | kos | 1 |  | 0
14 | Programiranje krmilnikov, testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov, shema avtomatike, navodla za uporabnika | kpl | 1 |  | 0
15 | Frekvenčni regulator za el. motor ventilatorja KN; za el.moč 1,1kW; 3x400V/50Hz; IP54 (v primeru da je FR obstoječ odpade) | kos | 1 |  | 0
16 | Frekvenčni regulator za el. motor ventilatorja KN; za el.moč 0,75kW; 3x400V/50Hz; IP54 (v primeru da je FR obstoječ odpade) | kos | 1 |  | 0
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
1.2.8 | Klimatska naprava KN8-Kuhinja (sanacija)
1 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; L=225mm; d=6.5; vključno z držalom za montažo v kanal
| ustreza ali enekovredno npr.: Sauter EGT347F101 (+0368839000) | kos | 2 |  | 0
2 | Diferenčno tlačno stikalo 0,05-0,5 KPa / 0,5-5 mbar
| ustreza: SAUTER tip DDL105F001 | kos | 2 |  | 0
3 | Protizmrzovalni termostat; zrak -5..15°C; dolžina kapilare = 1,5m
| ustreza: SAUTER tip TFL201F101 | kos | 1 |  | 0
4 | Elektromotorni pogon žaluzij; 2/3-point; 24V; 5Nm
| ustreza: SAUTER tip ASM105F122 | kos | 1 |  | 0
5 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj - dimenzija: 20 - kvs: 6,3 m3/h komplet z priključnimi spoji; (KN8-ogr) - Obstoječ - preveri!
| ustreza: SAUTER tip BUN020F300 (!) | kos | 1 |  | 0
6 | Elektromotorni pogon ventila; zvezni (0..10V) SUT; 24V; 30/60/120s; 250N;
| ustreza: SAUTER tip AVM105SF132 | kos | 1 |  | 0
7 | 3p regulacijski ventil, zunanji navoj - dimenzija: 25 - kvs: 10 m3/h komplet z priključnimi spoji; (KN8-hl)
| ustreza: SAUTER tip BUN025F300 | kos | 1 |  | 0
8 | Elektromotorni pogon ventila; zvezni (0..10V) SUT; 24V; 30/60/120s; 250N;
| ustreza: SAUTER tip AVM105SF132 | kos | 1 |  | 0
9 | Mikroprocesorski krmilnik; kompaktni; prostoprogramabilni; konfiguracija vhodov in izhodov: 10xAI, 8xDI, 4xAO, 6xDO; RJ45 za priklop op. enote; nap. 24VAC
| ustreza: SAUTER tip EYR203F001 | kos | 1 |  | 0
10 | Komunikacijska kartica za krmilnik Sauter novaFlex; (RS485)
| ustreza: SAUTER tip Kom.k.-rs485 | kos | 1 |  | 0
11 | Programiranje krmilnika, testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov, shema avtomatike, navodla za uporabnika | kpl | 1 |  | 0
12 | Frekvenčni regulator za el. motor ventilatorja KN; za el.moč 1,5kW; 3x400V/50Hz; IP54 (v primeru da je FR obstoječ odpade) | kos | 1 |  | 0
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
1.3. | KOM. OPREMA ZA STROJNE NAPRAVE - OGREVANJE
1.3.1 | Toplotna podpostaja - obstoječe (integracija v CNS)
1 | Centralna krmilna enota za zajem standardnega protokola; spominski moduli; prostoprogramabilni; integracija v CNS na krmilniškem nivoju; konfiguracija vhodov in izhodov: 12xAI, 16xDI, 4xAO, 8xDO; RJ45 za priklop op. enote; nap. 230VAC
| ustreza: Sauter EYR230F0xx | kos | 1 |  | 0
2 | Konfiguracija vmesnika oz. krmilnika, testiranje vhodno/izhodnih signalov | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ (poglavje 1): |  |  |  | 0
2. | EL. RAZDELILCI ZA POTREBE KRMILENJA STROJNIH NAPRAV
Opomba:
- vsa oprema zajema dobavo in montažo
- dimenzije stikalnih blokov uskladiti z prostorom, ki je na razpolago na predvideni lokaciji za namestitev na objektu
- ponudnik mora izdelati enopolno vezalno shemo za posamezno el. krmilno omaro
2.1. | Elektro-krmilne omare za klimatske naprave (8 kom - KN1-KN8)
1 | Razdelilnik izdelan iz kovinske omare dimenzij npr. (v/š/g) 800x600x250 mm, antikorozijsko zaščiten, sive barve, zaščita IP40; z vso potrebno opremo za montažo. Razdelilnik ima vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1 |  | 0
| Grebenasto stikalo za montažo na vrata razdelilnika, 3 polno, 3x230/400V, 50Hz, nazivni izklopni tok 25A | kos | 1 |  | 0
| Prenapetostna zaščita C karakteristike, 275/350V, nazivni odvodni tok 30kA, kratkostična trdnost 25kA/50Hz | kos | 4 |  | 0
| Grebenasto stikalo, tropoložajno 1-0-2; 230V, 50Hz, nazivni izklopnim tok 10A | kos | 4 |  | 0
| Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 3 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 6A | kos | 2 |  | 0
| Instalacijski odklopnik, 230V, 50Hz, 1 polni, nazivna kratkostična zmoglivost 10kA, nazivni tok 16A / 10A /6A | kos | 6 |  | 0
| Motorsko zaščitno stikalo 3X230/400V; 50Hz; 3 polno; nazivna kratkostična zmoglivost 10kA; nazivni tok za območje xxA; z pomožnim stikalom 1xNC in 1xNO | kos | 1 |  | 0
| Preklopni rele s 3 preklopnimi kontakti 230V; AC; nazivnim tokom 6A, z ločenim podnožjem; za krmilno napetost 24VAC; komplet z podnožjem | kpl | 4 |  | 0
| Transformator z ločenim navitje za prestavno razmerje 400V/24V 50Hz, nazivna priključna moč 100 VA; | kos | 1 |  | 0
| Vtičnica za vgradnjo v omaro na DIN letev, z ozem. kontaktom 2P; nazivno napetost 230V 50Hz; za nazivni tok 16A | kos | 1 |  | 0
| Linestra 230V AC 60 W dolžine 500 mm s stikalom | kos | 1 |  | 0
| Signalna svetilka za montažo v panel , z rumenim/rdečim/zelenim odsevnikom, za nazivno napetost 24V AC | kos | 3 |  | 0
| Vtičniški modul 1xRJ-45 kat. 5 za vgradnjo v na vrata stikalnega bloka | kos | 2 |  | 0
| Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe | kpl | 1 |  | 0
| Uvodnice Pg z tesnilnim obročem | kpl | 1 |  | 0
| Samo vgradnja in ožičenje krmilnika. Krmilnik je razpisan pod krmilno opremo za CNS sistem. | kom | 2 |  | 0
| Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne ponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,... | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj | kpl | 8 |  | 0
| SKUPAJ (poglavje 2): |  |  |  | 0
3. | MONTAŽA, KABLIRANJE IN EL. PRIKLOP REGULACIJSKIH PERIFERNIH ELEMENTOV
3.1. | Klimatske naprave
1 | Dobava in polaganje kabla
| tip NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
| tip OLFEX-CY Clasic 4x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
| tip LiYY 2x0,75 mm2 | m | 650 |  | 0
| tip LiYY 4x0,75 mm2 | m | 240 |  | 0
| tip LiYY 6x0,75 mm2 | m | 380 |  | 0
| tip LiYY 3x2x0,75 mm2 | m | 150 |  | 0
| tip LiYCY 4x1 mm2 | m | 480 |  | 0
2 | Dobava in montaža kabelska polica s pokrovom in ustreznimi nosilci
| 100 x 50 mm | m | 30 |  | 0
3 | Cev gibljiva PVC različnih dimenzij z skopami za pritrditev | m | 250 |  | 0
4 | Razdelilne PVC doze 100x100 mm, nadometne | kos | 50 |  | 0
5 | Uvodnice ustreznih dimenzij za priklop na periferno opremo in skozi steno klimatske naptave | kos | 35 |  | 0
6 | Drobni in vezni material kot so vezice, napisne ploščice za oznako kablov, skrčke, sponke | kpl | 8 |  | 0
7 | Montaža perifernih regulacijskih elementov na klimatsko napravo, kanale in v prostor, kot so:
| - senzorji in tipala (temp. tipala (kanal, prostor), CO2, dP, termostati…) | kom | 150 |  | 0
| - EM pogoni (za žaluzije in reg. ventile) | kom | 51 |  | 0
8 | Priključitev perifernih regulacijskih elementov (na strani elementa in krmilne omare), označevanje in testiranje povezav ko so:
| - senzorji (temp.tipala, presostati, CO2…) | kom | 150 |  | 0
| - aktuatorji (motorji, črpalke, elektro-motorni pogoni žaluzij in ventilov, frekvenčni regulatorji) | kom | 78 |  | 0
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
3.1. | Komunikacije (BUS)
1 | Dobava in polaganje kabla v že položene inštalacijske cevi
| tip IY(St)Y 2x2x0,8mm | m | 650 |  | 0
| tip UTP Cat.5 | m | 180 |  | 0
2 | Priključitev krmilnikov na BUS | kpl | 9 |  | 0
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ (poglavje 3): |  |  |  | 0
| SKUPAJ CNS (1+2+3) |  |  |  | 0
4. POMOŽNA IN DEMONTAŽNA DELA
1 | Pregled obstoječega stanja iskanje vertikal in optimalnih tras za nove kable obvezno sodelovanje vzdrževalcev objekta | ur | 40 |  | 0
2 | Demontaža in ponovna montaža svetilk obešenih v armstrong stropu in prilagajanje prezračevalnim anemostatom. | ur | 140 |  | 0
3 | Odvoz demontiranega materiala na zato predvideno deponijo oziroma v skladišče investitorja na lokaciji do 10 km.ocenjeno 2 x prevoz | kpl | 1 |  | 0
4 | Priklop novih napajalnih kablov za el. razdelilce za napajanje klimatov | ur | 10 |  | 0
5 | Demontaža in vgradnja novega stikalnega bloka (upoštevati manjša gradbena dela) | kpl | 1 |  | 0
6 | Sodelovanje podjetja, ki skrbi za požarno napeljavo (demontaža obstoječih senzorjev,...) | ur | 110 |  | 0
7 | Gradbena pomoč instalaterjem ( prebijanje, zazidava odprtin, vrtanje lukenj v steno ali strop do fi 100 mm) | kpl | 10 |  | 0
8 | Dolblenje zidu širine 15cm in ponovna pozidava ter beljenje (2x) po zaključku del | m | 120 |  | 0
9 | uvedba predstavnika naročnika v upravljanje in ravnanje z inštalacijami in opremo. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1 EL.INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
| 1.1 SVETILKE |  |  |  | 0
| 1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
| 1.3 EL. RAZDELILNE OMARE |  |  |  | 0
| 1.4 STRELOVOD |  |  |  | 0
| 1.5 EL.OGREVANJE VTOČNIKOV |  |  |  | 0
2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
| 2.1 JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
| 3. CENTRALNI NADZORNI SISTEM - CNS |  |  |  | 0
| 4. POMOŽNA IN DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ EUR: |  |  |  | 0

## Sklop 2. ElektroINST - MIC
Sklop 2: ELEKTROINSTALACIJSKA DELA NA OBJEKTU MIC
| POSTAVKA | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA v €
POPIS MATERIALA IN DEL
(4 - NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME)
ELEKTROINŠTALACIJE
A. | DEMONTAŽA IN MONTAŽA
Točno oceno demontažnih del obstoječih el. inštalacij in opreme
poda ponudnik (izvajalec) po ogledu objekta in tehnične dokumentacije.
V obsegu del so zajeti tudi manjši gradbeni posegi
(vrtanje, izsekavanje zidu, demontaža razvodnih doz ipd.).
V ceno je zajeta demontaža vseh obstoječih električnih inštalacij,
pregled in sortiranje materiala ter oddaja matariala in opreme na odpad,
vključno s stroški transporta in odpada.
1 | Demontaža in odklop elektro naprav pred pričetkom gradbenih del, ponovni priklop po končanju gradbenih del, po potrebi dobava in priklop kabla za podaljšanje do ca. 0,5m, komplet z vsemi pomožnimi deli za:
| - temperaturni in foto senzor | kpl | 3 |  | 0
| - čitalec za prste | kpl | 1 |  | 0
| - klima naprava - zunanja enota | kpl | 7 |  | 0
| - vtično gnezdo | kpl | 1 |  | 0
| - svetilka pod nadstreškom | kpl | 2 |  | 0
| - strojnico (zabojnik) | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih zunanjih svetilk, predaja uporabnega materiala investitorju, neuporabnega na ustrezno deponijo | kpl | 9 |  | 0
3 | Demontaža komplet strelovodne inštalacije na objektu dim. 48x21m, višine 14m, predaja uporabnega materiala investitorju, neuporabnega na deponijo | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža trojne telefonske omarice, odklop vodnikov, označevanje kablov za kasnejši priklop | kpl | 1 |  | 0
=====================================================================================================
| REKAPITULACIJA - DEMONTAŽA IN MONTAŽA |  |  |  | 0
=====================================================================================================
B. | MOČ IN RAZSVETLJAVA
1 | Kabli položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o v izol. cevi, perforiranih kabelskih policah in inštalacijskih parapetnih kanalih ali pritrjeni z OG distančniki, komplet z inštalacijskim materialom in priborom:
| - NYM-J 2x1,5 mm2 | m | 63 |  | 0
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 125 |  | 0
| - NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 55 |  | 0
| - NYY-J 3x4 mm2 | m | 24 |  | 0
| - NYY-J 5x4 mm2 | m | 18 |  | 0
| - NYY-J 5x6 mm2 | m | 15 |  | 0
2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi in kanalov, položenih nadometno s priborom za polaganje z dozami, komplet z vdolbenjem zidov in inštalacijskim priborom:
| - fi-16 - 36 mm | m | 88 |  | 0
| - PVC kanal do 20x30 mm | m | 72 |  | 0
3 | Električni razdelilec E-kl po opisu: OPOMBA: ceno vpisati za vsak element
| - omarica dim 330x640x180 mm za n/o montažo, IP 30, kot npr. tip Modul 2000 1A-12 "SCHRACK" | kom | 1 |  | 0
| - prenapetostni odvodnik razreda II, In=20kA (8/20), "Iskra zaščita" | kom | 4 |  | 0
| - glavno stikalo 40A, 400V, VE21 | kom | 1 |  | 0
| - stikalo 40A, 230V, VE21 | kom | 2 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik B 6-16/1 | kom | 3 |  | 0
| - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kom | 1 |  | 0
| - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kom | 2 |  | 0
| - predal za načrt | kom | 1 |  | 0
| - montažna letev | kom | 1 |  | 0
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kom | 1 |  | 0
| - vrstne sponke, POK kanali, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1 |  | 0
4 | Električni razdelilec R-TEH dograditev po opisu: OPOMBA: ceno vpisati za vsak element
| - transformator 230VAC/24VAC, 100VA, montaža v omaro | kom | 1 |  | 0
| - varovalke z varovalčnimi vložki Iv=3x25A | kom | 1 |  | 0
| - varovalke z varovalčnimi vložki Iv=1x6A | kom | 3 |  | 0
| - kontaktor 230V/10A, 1p | kom | 1 |  | 0
| - drobni montažni material in pribor, predelava razdelilca, ožičenje, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1 |  | 0
5 | Izdelava konzole iz nerjavečega jekla za premostitev kablov med R-TEH, klimatom, črpalko, ventilom in ozemljitvijo, dolžine do 3m in višine do 2,5m, izdelava delavniške risbe | kpl | 1 |  | 0
6 | Stikalo za vklop/izklop zračne lopute, n/o, s tlivko, 250V/16A | kpl | 8 |  | 0
7 | Izvedba električnega priključka in cevne povezave med napravami po navodilih dobavitelja opreme:
| - na klima napravo zunanja enota | kom | 4 |  | 0
| - na klimat in krmilno omaro | kom | 1 |  | 0
| - na zračno loputo in stikalo | kom | 8 |  | 0
| - na črpalko | kom | 1 |  | 0
| - na ventil | kom | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža svetilke za montažo na steno, LED, 34W, IP66, kot npr. Grah LSL 30, 34W koda 1800711 | kom | 7 |  | 0
9 | Dobava in montaža svetilke za montažo pod nadstrešek, LED, 10W, IP65 kot npr. SIMES S.3850 | kom | 2 |  | 0
10 | Demontaža obstoječih svetilk in montaža novih; Nadgradna industrijska svetilka z obešalnim priborom, 4x54W T5 sijalko, z elektronsko predstikalno napravo za osvetlitev F2 – MIC, IP 65, optika specularna, prevlečena z srebrom, visokega izkoristka, vsaj 83%, Kot Intra Arago 4x54W EB | kom | 30 |  | 0
11 | Demontaža obstoječih svetilk in montaža novih; Nadgradna svetilka 2x49W z T5 sijalkami, regulacijsko elektronsko predstikalno napravo DEB DALI, primerno za kemijske laboratorije, primerne zaščite IP65, Ohišje: samogasni V2 polikarbonat, sive barve, vodotesna uvodnica PG13.5 Difuzor: transpatentni PC difuzor, UV – stabiliziran; fiksacija z zapirali, med servisiranjem ostane obešen na svetilko Predspojna naprava: vgrajena regulacijska elektronska dušilka (DEB/DALI); Napajanje: 230V, 50Hz; kot tip INTRA 5700 2x49W DEB DALI | kom | 88 |  | 0
12 | Dobava in polaganje kabla 3x1,5 mm2 za napajanje svetil | m | 340
13 | Dobava in montaža senzorja gibanja, kot pokrivanja 180st, stenska montaža, IP65, kontakt 230V, 16A | kom | 2 |  | 0
14 | Telefonska omarica po opisu: | kpl | 1 |  | 0
| - omarica v INOX izvedbi, z dvojnimi vrati dim. vxš 60x90cm, globine 20cm, p/o | kom | 1 |  | 0
| - 10 delna letvica KOGOJ KL 10x2 | kom | 12 |  | 0
| - zaščitni modul 2M1.00.00, 230 V, 10 kA, 10 A | kom | 1 |  | 0
| - tipska ključavnica KO-10 TITAN | kom | 1 |  | 0
| - izolacijska cev PE 50/44, 1=2 m | kom | 2 |  | 0
| - izolacijska cev PE 29 mm, 1=2 m | kom | 1 |  | 0
| - pribor za montažo in ozemljitev z vodnikom NYY-J 16 mm2 | kom | 1 |  | 0
| - zaključitev kabla na letvici in ranžiranje | kom | 1 |  | 0
| - zaščitna zbiralka Cu 12x2 mm | kom | 1 |  | 0
| - drobni montažni material | kom | 1 |  | 0
15 | Začasni odklop TK kabla v TK omarici, ugotavljanje obstoječega stanja, ponovni priklop kablov v zamenjani omarici, preslikava stanja, ca. 120 spojev, storitve upravljavca | kom | 1 |  | 0
16 | Sodelovanje izvajalca el. inštalacij z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklopi | ur | 8 |  | 0
17 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacije za moč, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-100 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme ter zametavanje inštalacij z malto, | ur | 10 |  | 0
komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo
18 | Izdelava meritev v obst. el. razdelilcu R-TEH do vira napajanja, preverba rezerve za priklop novih naprav (odcep, moč, tok, kabli, …), izdelava poročila iz strani pooblaščenega preglednika | kpl | 1 |  | 0
19 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo, ...) | kpl | 1 |  | 0
20 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči priklječene naprave | kpl | 1 |  | 0
21 | Preveriti (izdelati posnetek) obstoječe stanje napajalnega voda od vira napajanja do končnega napajalnega razdelilca, kot so kabli, varovanje, stikala, zbiralke za vso inštalacijo, v katero se posega | kpl | 1 |  | 0
22 | Drobni material, doze,napisne ploščice, nalepke, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev delovišča. | kpl | 1 |  | 0
23 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami (za komplet EI), ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju | kpl | 1 |  | 0
24 | Izdelava shem (izvleček iz PID dokumentacije) za potrebe namestitve na objektu ali v opremo, elek. razdelilnike ipd. - v 1 izvodu. | kpl | 1 |  | 0
=====================================================================================================
| REKAPITULACIJA - MOČ IN RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
=====================================================================================================
C. | STRELOVODNA INŠTALACIJA IN IZENAČITEV POTENCIALOV
1 | Valjanec Rf 30x3,5 mm položen direktno v izkopan jarek kot npr. HERMI RH1 | m | 189 |  | 0
2 | Valjanec Rf 30x3,5 mm položen direktno v izkopan jarek za potrebe ozemljitve pospeševalnika, po potrebi glede na obstoječe stanje in izvedene meritve kot npr. HERMI RH1 | m | 60 |  | 0
3 | Križna sponka 58x58/3 matica M8, za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji in betonu, material Rf, kot npr. HERMI KON 01 | kom | 18 |  | 0
4 | Strelovodni aluminijski vodnik fi-10 mm položen na strešne podpore in v izol. kot npr. HERMI AH2 | m | 478 |  | 0
5 | Merilna križna sponka 58x58/3, material Rf, kot npr. HERMI KON2 | kom | 13 |  | 0
6 | Podometna merilna omarica in INOX pločevine | kom | 13 |  | 0
7 | Izolacijska cev fi-29mm položena p/o | m | 135 |  | 0
8 | Strešni nosilec sestavljen iz betonske kocke in nosilca strelovodnega vodnika, material Rf, višina pritrditve lovilca min. 15cm kot npr. HERMI SON17 | kom | 130 |  | 0
9 | Odkapnik za Al fi-10mm | kom | 13 |  | 0
10 | Strešni nosilec, izdelan iz nerjaveče pločevine, za pločevinasto streho oz. obstobo, za Al fi-10mm | kom | 230 |  | 0
11 | Izdelava stika na pločevinasto obrobo, kovinsko konstrukcijo fasade in drugo kovinsko konstrukcijo s kabelskim čevljem, Pb podloško in vijakom | kpl | 1 |  | 0
12 | Izdelava stika na kovinski zračnik, itd. s kabelskim čevljem in vijačenjem | kom | 3 |  | 0
13 | Izdelava stika na kovinsko ograjo, kontejner, kovinski podboj vrat in kovinsko konstrukcijo z varjenjem in antikorozijsko zaščito zvara | kom | 6 |  | 0
14 | Izdelava stika na obstoječo strelovodno ozemljilo | kom | 12 |  | 0
15 | Vodnik za izenačitev potencialov na strehi in fasadi položen p/o v izol. ceveh ali n/o za ozemljitev klimata in prezr. kanalov:
| - NYY-J 1x25 mm2 | m | 45 |  | 0
| - NYY-J 1x16 mm2 | m | 125 |  | 0
| - NYY-J 1x6 mm2 | m | 96 |  | 0
16 | Križna sponka žica - žica, material Rf kot npr. HERMI KON 04 | kom | 23 |  | 0
17 | Žlebna sponka, material Rf, kot npr. HERMI KON 06 | kom | 4 |  | 0
18 | Cevna objemka Rf-N, kot npr. HERMI KON 11 | kom | 4 |  | 0
19 | Izkop jarka dim. 0,8x0,4 m v zemlji III kat. za polaganje tračnega ozemljila, komplet z zasipom s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh 20-25 cm z nabijanjem, del izkopov je zajetih pri objektu - izolacija temeljev | m3 | 50 |  | 0
20 | Meritve obstoječe ozemljitvene upornosti pospeševalnika pred sanacijo, izdelava poročila | kpl | 1 |  | 0
21 | Drobni material, meritve ozemljitvene upornosti in upornosti pospeševalnika, formiranje knjige strelovoda | kpl | 1 |  | 0
=====================================================================================================
| REKAPITULACIJA - STRELOVODNA INŠTALACIJA IN IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
=====================================================================================================
0
4.4.2 POPIS MATERIALA IN DEL
REKAPITULACIJA
4 - ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
| DEMONTAŽA IN MONTAŽA |  |  |  | 0
| MOČ IN RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
| STRELOVODNA INŠTALACIJA IN IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
| SKUPAJ (€): |  |  |  | 0

## Sklop 2. ElektroINST - KEMIJA
Sklop 2: ELEKTROINSTALACIJSKA DELA NA OBJEKTU KEMIJA
| POSTAVKA | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA v €
OZEMLJITVE IN STRELOVOD
Za vse postavke velja dobava in montaža
1 | Okrogli vodnik iz Al legure premera 8 mm za lovilni in odvodni sistem Tip:AH1 Proizvajalec: Hermi ali enakovredno | m | 230 |  | 0
2 | Okrogli vodnik iz nerjavečega jekla premera 8 mm za odvodni sistem Tip:RH3 Proizvajalec: Hermi ali enakovredno | m | 50 |  | 0
3 | Strešni nosilec iz nerjavečega jekla za okrogli 8mm vodnik Tip:SON16 Proizvajalec: Hermi ali enakovredno | kos | 150 |  | 0
4 | Stenski nosilec iz nerjavečega jekla za okrogli 8mm vodnik Tip:ZON03 Proizvajalec: Hermi ali enakovredno | kos | 115 |  | 0
5 | Kontaktna sponka iz nerjavečega jekla med okroglimi 8mm vodniki z vijaki - ocenjeno Tip:KON04 A Proizvajalec: Hermi ali enakovredno | kos | 50 |  | 0
6 | Zidna merilna omarica 200×150×100mm Tip:ZON05 A Proizvajalec: Hermi ali enakovredno | kpl | 7 |  | 0
7 | Merilna sponka sestavljena iz treh ploščic dimenzij 48×48mm za izvedbo merilnega spoja med dvema okroglima vodnikoma Tip:KON08 Proizvajalec: Hermi ali enakovredno | kpl | 7 |  | 0
8 | Pritrdilni komplet za postavitev lovilne palice na pločevinaste kritine Tip:LOP-P16 Proizvajalec: Hermi ali enakovredno | kpl | 3 |  | 0
9 | Lovilna palica dolžine 1m Tip:LOP01 Proizvajalec: Hermi ali enakovredno | kpl | 3 |  | 0
10 | Cevne objemke ustreznih premerov, namenjena pritrjevanju vodnikov okroglega preseka na okrogle odtočne cevi, Tip:KON11 Prozvajalec: Hermi ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
11 | Pocinkani valjanec FeZn 25×4mm | m | 125 |  | 0
12 | Pocinkana križna sponka za jekleni trak dim 58×58 mm z vijaki - ocenjeno | kos | 20 |  | 0
13 | Demontaža obstoječega strelovodnega sistema iz strehe in sten (dim. strehe 41×16m), odvoz na deponijo, zavarovanje obstoječih ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
14 | Ostali potrebni material (bitumen za antikorozijsko zaščito spoja v zemlji, barva, vijaki, kabelski čevlji za vodnik prereza 35 in 16 mm ....) | kpl | 1 |  | 0
| OZEMLJITVE IN STRELOVOD SKUPAJ |  |  |  | 0
GRADBENA DELA
15 | Izkop kabelskega rova za položitev ozemljitvenega valjanca, dim.rova širine 0,4m na globini 1,0m, dobava in zasip rova z zemljo ali ilovnato zemljo v debelini 20 cm, položitev ozemljitvenega valjanca, zasip valjanca z 20 cm zemlje, komprimiranje v slojih po 20cm | m | 125 |  | 0
16 | Zasip do zgornje kote ter zunanja ureditev je zajeta v načrtu arhitekture
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
SVETILKE
1 | Demontaža obstoječih svetilk (2x36W nadgradne izvedbe). Tokokroge se ohrani za napajanje novih svetilk. | kos | 40 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih svetilk (2x58W nadgradne izvedbe). Tokokroge se ohrani za napajanje novih svetilk. | kos | 42 |  | 0
3 | Dobava in montaža nadgradne svetilk (montaža v armstrong strop), ohišje iz belo obarvane jeklene pločevine, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkami T5, 2x28W, kot tip Intra DEMI HDP 2x28W s T5 sijalkami | kos | 40 |  | 0
4 | Dobava in montaža nadgradne svetilke, Ohišje: samogasni V2 polikarbonat, sive barve, vodotesna uvodnica PG13.5 Difuzor: transpatentni PC difuzor, UV – stabiliziran; fiksacija z zapirali, med servisiranjem ostane obešen na svetilko Predspojna naprava: vgrajena regulacijska elektronska dušilka (DEB/DALI); Napajanje: 230V, 50Hz, kot tip INTRA 5700 2x49W DEB DALI s T5 sijalkami | kos | 42 |  | 0
5 | Dobava in montaža senzorjev prisotnosti, kot pokrivanja 180 stopinj, na regulacijo; kontakt 230V, 16A | kos | 18 |  | 0
6 | Meritve osvetljenosti razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
| SVETILKE SKUPAJ |  |  |  | 0
OSTALI STROŠKI
17 | Transportni in manipulacijski stroški | kpl | 1 |  | 0
18 | Vris sprememb pri izvedbi v svinčniku v načrt PZI | ur | 2 |  | 0
21 | Izvedba meritve ozemljitvenega sistema z izdelavo poročila | kpl | 1 |  | 0
| OSTALI STROŠKI SKUPAJ |  |  |  | 0
0
0
| ELEKTROINSTALACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| OZEMLJITVE IN STRELOVOD |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SVETILKE |  |  |  | 0
| OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Sklop 2. ElektroINST - FI-PO-PR
Sklop 2: ELEKTROINSTALACIJSKA DELA NA OBJEKTU FIZIKE - POGONA - PRIZIDKA
| POSTAVKA | TIP | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA v €
1. | Instalacije
Dobava, polaganje in označevanje instalacijskega materiala:
1 | nadometni instalacijski kanal bele barve, dimenzij 15x17mm, komplet s pripadajočim montažnim materialom | npr: NIK | m | 85 |  | 0
2 | nadometni instalacijski kanal bele barve, dimenzij 30x17mm, komplet s pripadajočim montažnim materialom | npr: NIK | m | 90 |  | 0
3 | nadometni instalacijski kanal bele barve, dimenzij 40x25mm, komplet s pripadajočim montažnim materialom | npr: NIK | m | 435 |  | 0
4 | nadometni instalacijski kanal bele barve, dimenzij 80x60mm, komplet s pripadajočim montažnim materialom | npr: NIK | m | 195 |  | 0
5 | nadometni instalacijski kanal bele barve, dimenzij 100x60mm, komplet s pripadajočim montažnim materialom | npr: NIK | m | 165 |  | 0
6 | signalni kabel | YstY 2x2x0,8mm | m | 105 |  | 0
7 | energetski kabel | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 425 |  | 0
8 | energetski kabel | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 310 |  | 0
9 | energetski kabel | NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 95 |  | 0
10 | energetski kabel | NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 355 |  | 0
11 | energetski kabel | NYM-J 5x4 mm2 | m | 35 |  | 0
12 | energetski kabel | NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 65 |  | 0
13 | energetski kabel | NYY-J 5x25 mm2 | m | 40 |  | 0
14 | nadometna doza dimenzij 100x100x50mm IP44, komplet z montažnim priborom, pokrovi, tesnilnimi uvodnicami in vrstnimi sponkami |  | kos | 21 |  | 0
15 | meritev instalacije ter izdaja certifikata |  | kpl | 1 |  | 0
| INSTALACIJE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
2. | Stikalni bloki
Dobava, montaža, vezava in označevanje opreme, ki se vgradi v stikalni blok:
R-03 (obstoječi)
1 | dograditev enopolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/10kA | kos | 2 |  | 0
2 | dograditev enopolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C16A/10kA | kos | 1 |  | 0
3 | dograditev tripolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C16A/10kA | kos | 2 |  | 0
4 | drobni material, meritve, certifikat (sponke, vodniki, …), označevanje in preizkus |  | kpl | 1 |  | 0
SB-R1 (obstoječi)
5 | dograditev tripolnega podnožja, komplet s pripadajočimi taljivimi varovalkami 3x63A | Tytan | kpl | 1 |  | 0
6 | dograditev enopolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/10kA | kos | 1 |  | 0
7 | dograditev enopolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C16A/10kA | kos | 2 |  | 0
8 | dograditev tripolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C16A/10kA | kos | 3 |  | 0
9 | drobni material, meritve, certifikat (sponke, vodniki, …), označevanje in preizkus |  | kpl | 1 |  | 0
R-pritiličje (obstoječi)
10 | dograditev enopolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/10kA | kos | 3 |  | 0
11 | drobni material, meritve, certifikat (sponke, vodniki, …), označevanje in preizkus |  | kpl | 1 |  | 0
R-nadstropje (obstoječi)
12 | dograditev enopolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/6kA | kos | 3 |  | 0
13 | drobni material, meritve, certifikat (sponke, vodniki, …), označevanje in preizkus |  | kpl | 1 |  | 0
| STIKALNI BLOK SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3. | Protipožarni sistem
Dobava in montaža instalcijskega materiala in potrebnih naprav za izvedbo sistema za javljanje požara
1 | Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Cerberus PRO | npr:Siemens DB721 | kos | 6 |  | 0
2 | Enokanalni vhodni/izhodni modul (1x izhod /1x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A | npr:Siemens FDCIO221 | kos | 6 |  | 0
3 | Štirikanalni vhodnimodul (4x vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke; | npr: Siemens FDCI222 | kos | 6 |  | 0
4 | Ohišje vzorčne komore za nadzor klima ali prezračevalnih kanalov. Vgrajeno podnožjem za konvencionalne ali adresibilne javljalnike serije FC600 ali FI700. Za odjem vzorca zraka služijo cevi v treh dolžinah, 0,6m, 1,5m in 2,8m. | npr:Siemens FDBZ292+OP720+FDBZ292-AD | kpl | 6 |  | 0
5 | Cev FI700/DDH/TV-0,6, ustreza kanalom do 0,6m FDBZ292-AA | npr: Siemens FDBZ292-AA | kpl | 6 |  | 0
6 | Ohišje za modul, IP 65 | npr:Siemens FDCH221 | kos | 12 |  | 0
7 | Licenca MM8000 za razširitev na CNS |  | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava in polaganje adresibilne linije za javljanje požara z kablom odpornosti E30, |  | m | 600 |  | 0
9 | Dobava in polaganje kabla za izvedbo krmiljenj E30 (ocenjeno) |  | m | 300 |  | 0
10 | Pritrdilni material za E30 kabel |  | kos | 1330 |  | 0
11 | Montaža sistema za javljanje požara na pripravljene instalacije, označevanje elementov |  | kpl | 1 |  | 0
12 | Programiranje sistema, vnos grafičnih podlog v program MM8000, nastavitve v nadzornem programu, spuščanje v obratovanje, testiranje, predaja v uporabo,izdelava navodil za uporabo, priučitev osebja |  | kpl | 1 |  | 0
13 | Pregled sistema javljanja požara s strani pooblaščene organizacije in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju |  | kpl | 1 |  | 0
15 | Drobni potrošni in nespecificirani materijal |  | % | 3 |  | 0
| PROTIPOŽARNI SISTEM SKUPAJ |  |  |  |  | 0
4. | Svetilke
1 | Demontaža obstoječih svetilk (2x36W vgradne in nadgradne izvedbe). Tokokroge se ohrani za napajanje novih svetilk. |  | kos | 311 |  | 0
2 | Dobava in montaža vgradne fluorescenčne svetilke (montaža v armstrong strop), ohišje iz belo obarvane jeklene pločevine, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkami T5, 2x28W, kot tip Intra DEMI HDP 2x28W s T5 sijalkami |  | kos | 15 |  | 0
3 | Dobava in montaža vgradne fluorescenčne svetilke (montaža v armstrong strop), ohišje iz belo obarvane jeklene pločevine, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkami T5, 3x14W, kot tip Intra DEMI HDP 3x14W DEB DALI s T5 sijalkami |  | kos | 122 |  | 0
4 | Dobava in montaža vgradne fluorescenčne svetilke (montaža v armstrong strop), ohišje iz belo obarvane jeklene pločevine, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkami T5, 4x14W, kot tip Intra DEMI HDP 4x14W DEB DALI s T5 sijalkami |  | kos | 27 |  | 0
5 | Dobava in montaža novih; Nadgradna svetilka 1x28W s T5 sijalkami, regulacijsko elektronsko predstikalno napravo DEB DALI, primerno hodnike, kjer ni spuščenega stropa, strojnice in podobno, primerne zaščite IP65, bele barve, vodotesna uvodnica PG13.5 Ohišje: samogasni V2 polikarbonat, Difuzor: transpatentni PC difuzor, UV – stabiliziran; fiksacija z zapirali, med servisiranjem ostane obešen na svetilko Predspojna naprava: vgrajena regulacijska elektronska dušilka (DEB/DALI); Napajanje: 230V, 50Hz; kot tip INTRA 5700 1x28W DEB DALI |  | kos | 42 |  | 0
6 | Dobava in montaža senzorjev prisotnosti, kot pokrivanja 180 stopinj, na regulacijo; kontakt 230V, 16A |  | kos | 44 |  | 0
7 | Meritve osvetljenosti razsvetljave |  | kpl | 1 |  | 0
| SVETILKE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
5. | Ostalo
1 | ožičenje in priklop enofaznega porabnika (prezračevalna naprava, črpalka,...) |  | kos | 34 |  | 0
2 | ožičenje in priklop trifaznega porabnika (prezračevalna naprava, toplotna črpalka) |  | kos | 8 |  | 0
3 | meritev obstoječe strelovodne inštalacije, komplet z pripravo merilnega protokola |  | kpl | 1 |  | 0
| OSTALO SKUPAJ |  |  |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| OZEMLJITVE IN STRELOVOD |  |  |  |  | 0
| STIKALNI BLOK |  |  |  |  | 0
| PROTIPOŽARNI SISTEM |  |  |  |  | 0
| SVETILKE |  |  |  |  | 0
| OSTALO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ € |  |  |  |  | 0

## Sklop 2. StrojneINST - ICJT
Sklop 2: STROJNOSTALACIJSKA DELA NA OBJEKTU ICJT
| POSTAVKA | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA v €
POPIS MATERIALA IN DEL
(za vse postavke velja dobava in montaža)
Predračunski popis ne obsega gradbenih in
zidarskih del. Ta dela in stroški so zajeti v
gradbenem projektu.
STROJNE INŠTALACIJE
1. | PREZRAČEVALNE NAPRAVE
1.1 | PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-1
KABINETI PREDAVATELJEV in PISARNE
1. | Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava,
notranje izvedbe z ohišjem iz nosilnega okvirja, s
toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne deb.
50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine zaščitene z alu-cinkom, kompletno z
elastičnimi priključki. Naprava ima naslednje funkcije:
dovodni in odvodni ventilator s transformatorsko regulacijo hitrosti, ploščni menjalnik toplote z visokim izkoristkom,
vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, filter za odvodni zrak razreda G4, vodni hladilnik klimatske izvedbe povezan z vodnjaško vodo ter integriran regulacijski sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom in kablom dolžine 10 m.
Ventilatorja - podatki
Dovod zraka: 2720 m3/h, Dpex=370 Pa, Pel= 950 W
Odvod zraka: 2220 m3/h, Dpex=320 Pa, Pel= 640 W
Ploščni rekuperator - podatki
Temperaturni izkoristek : 72,9 %
Zimsko obdobje:
- stanje zunanjega zraka: -13 °C, 90 % r.vl.
stanje prostorskega zraka: 20 °C, 40 % r.vl.
stanje izstopnega zraka : -4,10°C, 93,0% r.vl.
Poletno obdobje:
- stanje zunanjega zraka: 32 °C, 40 % r.vl.
- stanje prostorskega zraka: 26 °C, 50 % r.vl.
Vodni prenosnik grelnik - podatki:
temperaturni režim medija: 60/45°C
temperatura pred grelnikom: 13,40°C
temperatura za grelnikom: 22°C
potrebna grelna moč 7,87 kW
padec tlaka na vodni strani: 1,56 kPa
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 1,6
Vodni prenosnik hladilnik - podatki:
hladilna tekočina: 100 % vodnjaška voda
temperaturni režim tekočine: 12/17°C
temperatura pred hladilnikom: 27,8°C
relativna vlažnost pred hladilnikom: 51%
temperatura za hladilnikom18,3°C
relativna vlažnost za hladilnikom: 91%
potrebna hladilna moč: 8,86 kW
padec tlaka na zračni strani: 42 Pa
padec tlaka na vodni strani: 9,08 kPa
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 6,3
Tip kot npr.:CompAir CF 3000-R-I-M-EW+KW/DA
| Dobavitelj:HIDRIA IMP KLIMA d.o.o., Ljubljana | kom | 1 |  | 0
2. | Regulacijski sistem
Ustreza krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske
naprave zmontiran na napravo, ki zajema električno omaro s
krmilnim in močnostnim delom, periferno opremo (tipala,
pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost
daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom,
možnost priklopa na CNS, navodila za ožičenje, uporabo
| in servisiranje ter zagon. | kom | 1 |  | 0
3. | Ožičenje klimatske naprave
• Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro
v prostoru strojnice na razdalji do 5 m.
| • Ožičenje vseh ostalih elementov. | kom | 1 |  | 0
4. | Nosilna konstrukcija za pritrditev prezračevalne
naprave, sestoječ iz jeklenih profilov,
gumi amortizerji,
| dim. 1,15 m x 2,41 m | kom | 1 |  | 0
5. | Kanalski ventilator, zastopstvo Energoplus, z
zvočno izolacijo, za montažo v zračni kanal, tipa
Systemair KVKE 160
Vod = 260 m3/h
dp = 180 Pa
P = 97 W/230V
Kompletno z zvezno regulacijo hitrosti
| in električnim stikalom | kom | 1 |  | 0
6. | Fleksibilni priključek za montažo zračnih
kanalov na kanalski ventilator, dim.
| f 160 | kom | 2 |  | 0
7. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, debeline
po DIN 24190 in 24191, vštevši spoje, vodila,
vodilne lopatice v lokih, zajemalne lopute,
| tesnitve, čistilne odprtine, skupne teže | kg | 1670 |  | 0
8. | Obešala in pritrditve zračnih kanalov na strop
| ali steno, vštevši ves drobni material, teže | kg | 560 |  | 0
9. | Okrogli stropni difuzor, proizvod Hidria, s
kvadratno čelno ploskvijo, z usmerjevalnimi
lopaticami in s stranskim priključkom
| OD-4K1/Z/S/M 600/f200 | kom | 19 |  | 0
10. | Gibljiva cev s toplotno izolacijo za priključitev
okroglih difuzorjev in odvodnih zračnih rešetk, dim
| DN 200 | m | 25 |  | 0
11. | Odvodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod Hidria, tipa
| AR-1F 325/125 | kom | 10 |  | 0
| AR-1F 425/125 | kom | 2 |  | 0
| AR-1F 425/225 | kom | 2 |  | 0
| AR-1F 525/225 | kom | 2 |  | 0
| AR-1F 625/225 | kom | 2 |  | 0
12. | Aluminijasta pretočna rešetka za izenačeva-
nje tlaka, proizvod Hidria, za vgradnjo v vrata
| AR-4P 425/225 | kom | 1 |  | 0
| AR-4P 525/225 | kom | 1 |  | 0
13. | Aluminijasta fiksna zaščitna rešetka, proizvod
Hidria, na zajemu oziroma izpuhu zraka, tipa
| AZR-3 800/400 | kom | 2 |  | 0
| AZR-3 300/300 | kom | 1 |  | 0
14. | Dušilec zvoka za montažo v zračni kanal,
proizvod Hidria, tipa
DZ-2B 800/240/1500
| d=100mm, s=100mm | kom | 2 |  | 0
15. | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih zračnih
kanalov v klima strojnici in podstrešju ter dovodnih
kanalov v območju spuščenega stropa s toplotno
in protikondenčno izolacijo toplotne prevodnosti
kanalov s hladnim zrakom je ≤ 0,04 W/mK
| Armaflex AC-13 | m2 | 143 |  | 0
16. | Protipožarna loputa, proizvod Hidria, požarne
odpornosti 90 min, izvedbe z elektromotornim
pogonom, kompletno z mejnim tipkalom, L = 400
PL-19/E/T1/PKL-19
| dim. 300/200 | kom | 2 |  | 0
17. | Montaža termostatov in temperaturnih tipal | kom | 5 |  | 0
18. | Montaža motornih pogonov | kom | 5 |  | 0
19. | Napisne tablice z oznakami | kom | 6 |  | 0
20. | Ureguliranje prezračevalnih naprav z nastavitvijo predvidenih količin zraka in usmeritev zračnih tokov pri posameznih odprtinah po zahtevah SIST EN 12599 z izdelavo zapisnika s potrditvijo s strani pooblaščenega predstavnika dobavitelja. | kpl | 1 |  | 0
21. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav
| in nastavitev predvidenih kapacitet | kpl | 1 |  | 0
22. | Pleskanje kovinskih nezaščitenih delov
| konzole, obešala | m2 | 15 |  | 0
23. | - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje,
tlačno preizkušnjo, regulacijo armatur, poiz-
| kusno obratovanje in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
24. | - Transportni in splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 1.1: |  | EUR |  | 0
1.2 | PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-2
PREDAVALNICE - PRITLIČJE
1. | Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava,
notranje izvedbe z ohišjem iz nosilnega okvirja, s
toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne deb.
50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine zaščitene z alu-cinkom, kompletno z
elastičnimi priključki. Naprava ima naslednje funkcije:
dovodni in odvodni ventilator s transformatorsko regulacijo hitrosti, ploščni menjalnik toplote z visokim izkoristkom,
vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, filter za odvodni zrak razreda G4, vodni hladilnik klimatske izvedbe povezan z vodnjaško vodo ter integriran regulacijski sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom in kablom dolžine 10 m.
Ventilatorja - podatki
Dovod zraka: 3020 m3/h, Dpex=320 Pa, Pel= 900 W
Odvod zraka: 3020 m3/h, Dpex=290 Pa, Pel= 890 W
Ploščni rekuperator - podatki
Temperaturni izkoristek : 80 %
Zimsko obdobje:
- stanje zunanjega zraka: -13 °C, 90 % r.vl.
stanje prostorskega zraka: 20 °C, 40 % r.vl.
stanje izstopnega zraka : -1,10°C, 84,0% r.vl.
Poletno obdobje:
- stanje zunanjega zraka: 32 °C, 40 % r.vl.
stanje prostorskega zraka: 26,0 °C, 50 % r.vl.
Vodni prenosnik grelnik - podatki:
temperaturni režim medija: 60/45°C
temperatura pred grelnikom: 15,40°C
temperatura za grelnikom: 22°C
potrebna grelna moč 6,71 kW
padec tlaka na vodni strani: 26 kPa
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 1,6
Vodni prenosnik hladilnik - podatki:
hladilna tekočina: 100 % vodnjaška voda
temperaturni režim tekočine: 12/17°C
temperatura pred hladilnikom: 27,30°C
relativna vlažnost pred hladilnikom: 53%
temperatura za hladilnikom 18,50°C
relativna vlažnost za hladilnikom: 90%
potrebna hladilna moč: 9,11 kW
padec tlaka na zračni strani: 49 Pa
padec tlaka na vodni strani: 9,69 kPa
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 6,3
Tip kot npr.:CompAir CF 3000-R-I-M-EW+KW/DA
| Dobavitelj: HIDRIA IMP KLIMA d.o.o., Ljubljana | kom | 1 |  | 0
2. | Regulacijski sistem
Ustreza krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske
naprave zmontiran na napravo, ki zajema električno omaro s
krmilnim in močnostnim delom, periferno opremo (tipala,
pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate, 3x prostorsko
tipalo ogljikovega dioksida), možnost daljinskega
upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom,
možnost priklopa na CNS, navodila za ožičenje, uporabo
| in servisiranje ter zagon. | kom | 1 |  | 0
3. | Ožičenje klimatske naprave
• Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro
v prostoru strojnice na razdalji do 5 m.
| • Ožičenje vseh ostalih elementov. | kom | 1 |  | 0
4. | Nosilna konstrukcija za pritrditev prezračevalne
naprave, sestoječ iz jeklenih profilov,
gumi amortizerji,
| dim. 1,15 m x 2,41 m | kom | 1 |  | 0
5. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, debeline
po DIN 24190 in 24191, vštevši spoje, vodila,
vodilne lopatice v lokih, zajemalne lopute,
| tesnitve, čistilne odprtine, skupne teže | kg | 1100 |  | 0
6. | Obešala in pritrditve zračnih kanalov na strop
| ali steno, vštevši ves drobni material, teže | kg | 360 |  | 0
7. | Elektronski regulator pretoka zraka za vgradnjo
v zračni kanal, proizvod Hidria, z elektromotornim
pogonom, tip
| ERP-1-ø315/E/I/W | kom | 2 |  | 0
| ERP-1-ø400/E/I/W | kom | 2 |  | 0
8. | Okrogli stropni difuzor, proizvod Hidria, s
kvadratno čelno ploskvijo, z usmerjevalnimi
lopaticami in s stranskim priključkom
| OD-4K1/Z/S/M 600/f200 | kom | 13 |  | 0
9. | Gibljiva cev s toplotno izolacijo za priključitev
okroglih difuzorjev in odvodnih zračnih rešetk, dim
| DN 200 | m | 15 |  | 0
10. | Odvodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod Hidria, tipa
| AR-1F 625/225 | kom | 5 |  | 0
| AR-1F 525/225 | kom | 3 |  | 0
| AR-1F 425/225 | kom | 1 |  | 0
11. | Aluminijasta fiksna zaščitna rešetka, proizvod
Hidria, na zajemu oziroma izpuhu zraka, tipa
| AZR-3 800/400 | kom | 2 |  | 0
12. | Dušilec zvoka za montažo v zračni kanal,
proizvod Hidria, tipa
DZ-2B 600/480/1000
| d=100mm, s=100mm | kom | 2 |  | 0
13. | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih zračnih
kanalov v klima strojnici in podstrešju ter dovodnih
kanalov v območju spuščenega stropa s toplotno
in protikondenčno izolacijo toplotne prevodnosti
kanalov s hladnim zrakom je ≤ 0,04 W/mK
| Armaflex AC-13 | m2 | 100 |  | 0
14. | Montaža termostatov in temperaturnih tipal,
| tipala ogljikovega dioksida | kom | 9 |  | 0
15. | Montaža motornih pogonov | kom | 9 |  | 0
16. | Napisne tablice z oznakami | kom | 9 |  | 0
17. | Ureguliranje prezračevalnih naprav z nastavitvijo predvidenih količin zraka in usmeritev zračnih tokov pri posameznih odprtinah po zahtevah SIST EN 12599 z izdelavo zapisnika s potrditvijo s strani pooblaščenega predstavnika dobavitelja. | kpl | 1 |  | 0
18. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav
| in nastavitev predvidenih kapacitet | kpl | 1 |  | 0
19. | Pleskanje kovinskih nezaščitenih delov
| konzole, obešala | m2 | 10 |  | 0
20. | - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje,
tlačno preizkušnjo, regulacijo armatur, poiz-
| kusno obratovanje in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
21. | - Transportni in splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 1.2: |  | EUR |  | 0
1.3 | PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-3
PREDAVALNICE - PRITLIČJE
1. | Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava,
notranje izvedbe z ohišjem iz nosilnega okvirja, s
toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne deb.
50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine zaščitene z alu-cinkom, kompletno z
elastičnimi priključki. Naprava ima naslednje funkcije:
dovodni in odvodni ventilator s transformatorsko regulacijo hitrosti, ploščni menjalnik toplote z visokim izkoristkom,
vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, filter za odvodni zrak razreda G4, vodni hladilnik klimatske izvedbe povezan z vodnjaško vodo ter integriran regulacijski sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom in kablom dolžine 10 m.
Ventilatorja - podatki
Dovod zraka: 2920 m3/h, Dpex=320 Pa, Pel= 960 W
Odvod zraka: 2920 m3/h, Dpex=290 Pa, Pel= 850 W
Ploščni rekuperator - podatki
Temperaturni izkoristek : 80,1 %
Zimsko obdobje:
- stanje zunanjega zraka: -13 °C, 90 % r.vl.
stanje prostorskega zraka: 20 °C, 40 % r.vl.
stanje izstopnega zraka : -1,50°C, 89,0% r.vl.
Poletno obdobje:
- stanje zunanjega zraka: 32 °C, 40 % r.vl.
stanje prostorskega zraka: 26,0 °C, 50 % r.vl.
Vodni prenosnik grelnik - podatki:
temperaturni režim medija: 60/45°C
temperatura pred grelnikom: 15,40°C
temperatura za grelnikom: 22°C
potrebna grelna moč 6,49 kW
padec tlaka na vodni strani: 24 kPa
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 1,6
Vodni prenosnik hladilnik - podatki:
hladilna tekočina: 100 % vodnjaška voda
temperaturni režim tekočine: 12/17°C
temperatura pred hladilnikom: 27,20°C
relativna vlažnost pred hladilnikom: 52%
temperatura za hladilnikom 18,30°C
relativna vlažnost za hladilnikom: 89%
potrebna hladilna moč: 8,91 kW
padec tlaka na zračni strani: 47 Pa
padec tlaka na vodni strani: 9,26 kPa
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 6,3
Tip kot npr.:CompAir CF 3000-R-I-M-EW+KW/DA
| Dobavitelj: HIDRIA IMP KLIMA d.o.o., Ljubljana | kom | 1 |  | 0
2. | Regulacijski sistem
Ustreza krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske
naprave zmontiran na napravo, ki zajema električno omaro s
krmilnim in močnostnim delom, periferno opremo (tipala,
pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate, 4x prostorsko
tipalo ogljikovega dioksida), možnost daljinskega
upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom,
možnost priklopa na CNS, navodila za ožičenje, uporabo
| in servisiranje ter zagon. | kom | 1 |  | 0
3. | Ožičenje klimatske naprave
• Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro
v prostoru strojnice na razdalji do 5 m.
| • Ožičenje vseh ostalih elementov. | kom | 1 |  | 0
4. | Nosilna konstrukcija za pritrditev prezračevalne
naprave, sestoječ iz jeklenih profilov,
gumi amortizerji,
| dim. 1,15 m x 2,41 m | kom | 1 |  | 0
5. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, debeline
po DIN 24190 in 24191, vštevši spoje, vodila,
vodilne lopatice v lokih, zajemalne lopute,
| tesnitve, čistilne odprtine, skupne teže | kg | 1200 |  | 0
6. | Obešala in pritrditve zračnih kanalov na strop
| ali steno, vštevši ves drobni material, teže | kg | 400 |  | 0
7. | Elektronski regulator pretoka zraka za vgradnjo
v zračni kanal, proizvod Hidria, z elektromotornim
pogonom, tip
| ERP-1-ø315/E/I/W | kom | 4 |  | 0
8. | Okrogli stropni difuzor, proizvod Hidria, s
kvadratno čelno ploskvijo, z usmerjevalnimi
lopaticami in s stranskim priključkom
| OD-4K1/Z/S/M 600/f200 | kom | 13 |  | 0
9. | Gibljiva cev s toplotno izolacijo za priključitev
okroglih difuzorjev in odvodnih zračnih rešetk, dim
| DN 200 | m | 15 |  | 0
10. | Odvodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod Hidria, tipa
| AR-1F 625/225 | kom | 5 |  | 0
| AR-1F 525/225 | kom | 3 |  | 0
| AR-1F 425/225 | kom | 2 |  | 0
| AR-1F 425/125 | kom | 1 |  | 0
12. | Aluminijasta pretočna rešetka za izenačeva-
nje tlaka, proizvod Hidria, za vgradnjo v vrata
| AR-4P 425/225 | kom | 1 |  | 0
| AR-4P 425/125 | kom | 1 |  | 0
11. | Aluminijasta fiksna zaščitna rešetka, proizvod
Hidria, na zajemu oziroma izpuhu zraka, tipa
| AZR-3 800/400 | kom | 2 |  | 0
12. | Dušilec zvoka za montažo v zračni kanal,
proizvod Hidria, tipa
DZ-2B 600/480/1000
| d=100mm, s=100mm | kom | 2 |  | 0
13. | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih zračnih
kanalov v klima strojnici in podstrešju ter dovodnih
kanalov v območju spuščenega stropa s toplotno
in protikondenčno izolacijo toplotne prevodnosti
kanalov s hladnim zrakom je ≤ 0,04 W/mK
| Armaflex AC-13 | m2 | 110 |  | 0
14. | Montaža termostatov in temperaturnih tipal,
| tipala ogljikovega dioksida | kom | 9 |  | 0
15. | Montaža motornih pogonov | kom | 9 |  | 0
16. | Napisne tablice z oznakami | kom | 9 |  | 0
17. | Ureguliranje prezračevalnih naprav z nastavitvijo predvidenih količin zraka in usmeritev zračnih tokov pri posameznih odprtinah po zahtevah SIST EN 12599 z izdelavo zapisnika s potrditvijo s strani pooblaščenega predstavnika dobavitelja. | kpl | 1 |  | 0
18. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav
| in nastavitev predvidenih kapacitet | kpl | 1 |  | 0
19. | Pleskanje kovinskih nezaščitenih delov
| konzole, obešala | m2 | 10 |  | 0
20. | - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje,
tlačno preizkušnjo, regulacijo armatur, poiz-
| kusno obratovanje in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
21. | - Transportni in splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 1.3: |  | EUR |  | 0
1.4 | PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-4
PREDAVALNICA - KLET
SKUPNI ZAJEM IN IZPUH ZRAKA
1. | Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava,
notranje izvedbe z ohišjem iz nosilnega okvirja, s
toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne deb.
50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine zaščitene z alu-cinkom, kompletno z
elastičnimi priključki. Naprava ima naslednje funkcije:
dovodni in odvodni ventilator s transformatorsko regulacijo hitrosti, ploščni menjalnik toplote z visokim izkoristkom,
vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, filter za odvodni zrak razreda G4, vodni hladilnik klimatske izvedbe povezan z vodnjaško vodo ter integriran regulacijski sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom in kablom dolžine 10 m.
Ventilatorja - podatki
Dovod zraka: 3000 m3/h, Dpex=310 Pa, Pel= 960 W
Odvod zraka: 3000 m3/h, Dpex=290 Pa, Pel= 880 W
Ploščni rekuperator - podatki
Temperaturni izkoristek : 80 %
Zimsko obdobje:
- stanje zunanjega zraka: -13 °C, 90 % r.vl.
stanje prostorskega zraka: 20 °C, 40 % r.vl.
stanje izstopnega zraka : -1,10°C, 83,0% r.vl.
Poletno obdobje:
- stanje zunanjega zraka: 32 °C, 40 % r.vl.
stanje prostorskega zraka: 26,0 °C, 50 % r.vl.
Vodni prenosnik grelnik - podatki:
temperaturni režim medija: 60/45°C
temperatura pred grelnikom: 15,40°C
temperatura za grelnikom: 22°C
potrebna grelna moč 6,66 kW
padec tlaka na vodni strani: 25 kPa
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 1,6
Vodni prenosnik hladilnik - podatki:
hladilna tekočina: 100 % vodnjaška voda
temperaturni režim tekočine: 12/17°C
temperatura pred hladilnikom: 27,30°C
relativna vlažnost pred hladilnikom: 53%
temperatura za hladilnikom 18,40°C
relativna vlažnost za hladilnikom: 91%
potrebna hladilna moč: 9,16 kW
padec tlaka na zračni strani: 49 Pa
padec tlaka na vodni strani: 9,65 kPa
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 6,3
Tip kot npr.:CompAir CF 3000-R-I-M-EW+KW/DA
| Dobavitelj: HIDRIA IMP KLIMA d.o.o., Ljubljana | kom | 1 |  | 0
2. | Regulacijski sistem
Ustreza krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske
naprave zmontiran na napravo, ki zajema električno omaro s
krmilnim in močnostnim delom, periferno opremo (tipala,
pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate, 1x prostorsko
tipalo ogljikovega dioksida), možnost daljinskega
upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom,
možnost priklopa na CNS, navodila za ožičenje, uporabo
| in servisiranje ter zagon. | kom | 1 |  | 0
3. | Ožičenje klimatske naprave
• Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro
v prostoru strojnice na razdalji do 5 m.
| • Ožičenje vseh ostalih elementov. | kom | 1 |  | 0
4. | Postavitev prezračevalne naprave na drugo
napravo, sestoječ iz jeklenih profilov,
gumi amortizerji,
| dim. 1,15 m x 2,41 m | kom | 1 |  | 0
5. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, debeline
po DIN 24190 in 24191, vštevši spoje, vodila,
vodilne lopatice v lokih, zajemalne lopute,
| tesnitve, čistilne odprtine, skupne teže | kg | 1560 |  | 0
6. | Obešala in pritrditve zračnih kanalov na strop
| ali steno, vštevši ves drobni material, teže | kg | 520 |  | 0
7. | Okrogli stropni difuzor, proizvod Hidria, s
kvadratno čelno ploskvijo, z usmerjevalnimi
lopaticami in s stranskim priključkom
| OD-4K1/Z/S/M 600/f200 | kom | 10 |  | 0
8. | Gibljiva cev s toplotno izolacijo za priključitev
okroglih difuzorjev in odvodnih zračnih rešetk, dim
| DN 200 | m | 12 |  | 0
9. | Protipožarna loputa, proizvod Hidria, požarne
odpornosti 90 min, izvedbe z elektromotornim
pogonom, kompletno z mejnim tipkalom, L = 400
PL-19/E/T1/PKL-19
| dim. 600/300 | kom | 2 |  | 0
| dim. 1200/300 | kom | 1 |  | 0
10. | Odvodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod Hidria, tipa
| AR-1F 825/225 | kom | 6 |  | 0
11. | Aluminijasta fiksna zaščitna rešetka, proizvod
Hidria, na zajemu oziroma izpuhu zraka, tipa
| AZR-3 1200/500 | kom | 2 |  | 0
12. | Dušilec zvoka za montažo v zračni kanal,
proizvod Hidria, tipa
DZ-2B 600/480/1000
| d=100mm, s=100mm | kom | 2 |  | 0
13. | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih zračnih
kanalov v klima strojnici in podstrešju ter dovodnih
kanalov v območju spuščenega stropa s toplotno
in protikondenčno izolacijo toplotne prevodnosti
kanalov s hladnim zrakom je ≤ 0,04 W/mK
| Armaflex AC-13 | m2 | 115 |  | 0
14. | Montaža termostatov in temperaturnih tipal,
| tipala ogljikovega dioksida | kom | 6 |  | 0
15. | Montaža motornih pogonov | kom | 5 |  | 0
16. | Napisne tablice z oznakami | kom | 5 |  | 0
17. | Ureguliranje prezračevalnih naprav z nastavitvijo predvidenih količin zraka in usmeritev zračnih tokov pri posameznih odprtinah po zahtevah SIST EN 12599 z izdelavo zapisnika s potrditvijo s strani pooblaščenega predstavnika dobavitelja. | kpl | 1 |  | 0
18. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav
| in nastavitev predvidenih kapacitet | kpl | 1 |  | 0
19. | Pleskanje kovinskih nezaščitenih delov
| konzole, obešala | m2 | 10 |  | 0
20. | - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje,
tlačno preizkušnjo, regulacijo armatur, poiz-
| kusno obratovanje in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
21. | - Transportni in splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 1.4: |  | EUR |  | 0
1.5 | PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-5
SKLADIŠČNI in SERVISNI PROSTORI
1. | Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava,
notranje izvedbe z ohišjem iz nosilnega okvirja, s
toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne deb.
50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine zaščitene z alu-cinkom, kompletno z
elastičnimi priključki. Naprava ima naslednje funkcije:
dovodni in odvodni ventilator s transformatorsko regulacijo hitrosti, ploščni menjalnik toplote z visokim izkoristkom,
vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, filter za odvodni zrak razreda G4, vodni hladilnik klimatske izvedbe povezan z vodnjaško vodo ter integriran regulacijski sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom in kablom dolžine 10 m.
Ventilatorja - podatki
Dovod zraka: 2800 m3/h, Dpex=310 Pa, Pel= 870 W
Odvod zraka: 2400 m3/h, Dpex=290 Pa, Pel= 660 W
Ploščni rekuperator - podatki
Temperaturni izkoristek : 74,8 %
Zimsko obdobje:
- stanje zunanjega zraka: -13 °C, 90 % r.vl.
stanje prostorskega zraka: 20 °C, 40 % r.vl.
stanje izstopnega zraka : -3,40°C, 91,0% r.vl.
Poletno obdobje:
- stanje zunanjega zraka: 32 °C, 40 % r.vl.
stanje prostorskega zraka: 26,0 °C, 50 % r.vl.
Vodni prenosnik grelnik - podatki:
temperaturni režim medija: 60/45°C
temperatura pred grelnikom: 13,90°C
temperatura za grelnikom: 22°C
potrebna grelna moč 7,63 kW
padec tlaka na vodni strani: 23 kPa
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 1,6
Vodni prenosnik hladilnik - podatki:
hladilna tekočina: 100 % vodnjaška voda
temperaturni režim tekočine: 12/17°C
temperatura pred hladilnikom: 27,70°C
relativna vlažnost pred hladilnikom: 51%
temperatura za hladilnikom 18,30°C
relativna vlažnost za hladilnikom: 90%
potrebna hladilna moč: 9,02 kW
padec tlaka na zračni strani: 44 Pa
padec tlaka na vodni strani: 9,54 kPa
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 6,3
Tip kot npr.:CompAir CF 3000-R-I-M-EW+KW/DA
| Dobavitelj: HIDRIA IMP KLIMA d.o.o., Ljubljana | kom | 1 |  | 0
2. | Regulacijski sistem
Ustreza krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske
naprave zmontiran na napravo, ki zajema električno omaro s
krmilnim in močnostnim delom, periferno opremo (tipala,
pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost
daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom,
možnost priklopa na CNS, navodila za ožičenje, uporabo
| in servisiranje ter zagon. | kom | 1 |  | 0
3. | Ožičenje klimatske naprave
• Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro
v prostoru strojnice na razdalji do 5 m.
| • Ožičenje vseh ostalih elementov. | kom | 1 |  | 0
4. | Nosilna konstrukcija za pritrditev prezračevalne
naprave, sestoječ iz jeklenih profilov,
gumi amortizerji,
| dim. 1,15 m x 2,41 m | kom | 1 |  | 0
5. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, debeline
po DIN 24190 in 24191, vštevši spoje, vodila,
vodilne lopatice v lokih, zajemalne lopute,
| tesnitve, čistilne odprtine, skupne teže | kg | 970 |  | 0
6. | Obešala in pritrditve zračnih kanalov na strop
| ali steno, vštevši ves drobni material, teže | kg | 320 |  | 0
7. | Okrogli stropni difuzor, proizvod Hidria, s
kvadratno čelno ploskvijo, z usmerjevalnimi
lopaticami in s stranskim priključkom
| OD-4K1/Z/S/M 600/f200 | kom | 12 |  | 0
8. | Gibljiva cev s toplotno izolacijo za priključitev
okroglih difuzorjev in odvodnih zračnih rešetk, dim
| DN 200 | m | 15 |  | 0
9. | Protipožarna loputa, proizvod Hidria, požarne
odpornosti 90 min, izvedbe z elektromotornim
pogonom, kompletno z mejnim tipkalom, L = 400
PL-19/E/T1/PKL-19
| dim. 500/250 | kom | 1 |  | 0
| dim. 250/200 | kom | 5 |  | 0
10. | Odvodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod Hidria, tipa
| AR-1F 525/225 | kom | 5 |  | 0
| AR-1F 425/225 | kom | 4 |  | 0
11. | Dovodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod Hidria, tipa
| AR-1G 425/225 | kom | 1 |  | 0
12. | Aluminijasta pretočna rešetka za izenačeva-
nje tlaka, proizvod Hidria, za vgradnjo v vrata
| AR-4P 425/225 | kom | 1 |  | 0
| AR-4P 325/125 | kom | 4 |  | 0
13. | Prezračevalni ventil za odvod zraka,
proizvod Hidria, tipa
| PV-1 f 125 | kom | 4 |  | 0
14. | Dušilec zvoka za montažo v zračni kanal,
proizvod Hidria, tipa
d=100mm, s=100mm
| DZ-2B 600/480/1000 | kom | 1 |  | 0
| DZ-2B 600/480/500 | kom | 1 |  | 0
15. | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih zračnih
kanalov v klima strojnici in podstrešju ter dovodnih
kanalov v območju spuščenega stropa s toplotno
in protikondenčno izolacijo toplotne prevodnosti
kanalov s hladnim zrakom je ≤ 0,04 W/mK
| Armaflex AC-13 | m2 | 95 |  | 0
16. | Montaža termostatov in temperaturnih tipal | kom | 5 |  | 0
17. | Montaža motornih pogonov | kom | 5 |  | 0
18. | Napisne tablice z oznakami | kom | 5 |  | 0
19. | Ureguliranje prezračevalnih naprav z nastavitvijo predvidenih količin zraka in usmeritev zračnih tokov pri posameznih odprtinah po zahtevah SIST EN 12599 z izdelavo zapisnika s potrditvijo s strani pooblaščenega predstavnika dobavitelja. | kpl | 1 |  | 0
20. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav
| in nastavitev predvidenih kapacitet | kpl | 1 |  | 0
21. | Pleskanje kovinskih nezaščitenih delov
| konzole, obešala | m2 | 10 |  | 0
22. | - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje,
tlačno preizkušnjo, regulacijo armatur, poiz-
| kusno obratovanje in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
23. | - Transportni in splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 1.5: |  | EUR |  | 0
1.6 | PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-6
RAZSTAVNI PROSTORI
1. | Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava,
notranje izvedbe z ohišjem iz nosilnega okvirja, s
toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne deb.
50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine zaščitene z alu-cinkom, kompletno z
elastičnimi priključki. Naprava ima naslednje funkcije:
dovodni in odvodni ventilator s transformatorsko regulacijo hitrosti, ploščni menjalnik toplote z visokim izkoristkom,
vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, filter za odvodni zrak razreda G4, vodni hladilnik klimatske izvedbe povezan z vodnjaško vodo ter integriran regulacijski sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom in kablom dolžine 10 m.
Ventilatorja - podatki
Dovod zraka: 4000 m3/h, Dpex=340 Pa, Pel= 1320 W
Odvod zraka: 4000 m3/h, Dpex=290 Pa, Pel= 1160 W
Ploščni rekuperator - podatki
Temperaturni izkoristek : 80 %
Zimsko obdobje:
- stanje zunanjega zraka: -13 °C, 90 % r.vl.
stanje prostorskega zraka: 20 °C, 40 % r.vl.
stanje izstopnega zraka : -1,50°C, 90,0% r.vl.
Poletno obdobje:
- stanje zunanjega zraka: 32 °C, 40 % r.vl.
stanje prostorskega zraka: 26,0 °C, 50 % r.vl.
Vodni prenosnik grelnik - podatki:
temperaturni režim medija: 60/45°C
temperatura pred grelnikom: 15,40°C
temperatura za grelnikom: 22°C
potrebna grelna moč 8,89 kW
padec tlaka na vodni strani: 26 kPa
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 1,6
Vodni prenosnik hladilnik - podatki:
hladilna tekočina: 100 % vodnjaška voda
temperaturni režim tekočine: 12/17°C
temperatura pred hladilnikom: 27,30°C
relativna vlažnost pred hladilnikom: 53%
temperatura za hladilnikom 18,30°C
relativna vlažnost za hladilnikom: 91%
potrebna hladilna moč: 12,35 kW
padec tlaka na zračni strani: 51 Pa
padec tlaka na vodni strani: 19,25 kPa
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 6,3
Tip kot npr.:CompAir CF 3000-R-I-M-EW+KW/DA
| Dobavitelj: HIDRIA IMP KLIMA d.o.o., Ljubljana | kom | 1 |  | 0
2. | Regulacijski sistem
Ustreza krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske
naprave zmontiran na napravo, ki zajema električno omaro s
krmilnim in močnostnim delom, periferno opremo (tipala,
pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate, 1x prostorsko
tipalo ogljikovega dioksida), možnost daljinskega
upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom,
možnost priklopa na CNS, navodila za ožičenje, uporabo
| in servisiranje ter zagon. | kom | 1 |  | 0
3. | Ožičenje klimatske naprave
• Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro
v prostoru strojnice na razdalji do 5 m.
| • Ožičenje vseh ostalih elementov. | kom | 1 |  | 0
4. | Nosilna konstrukcija za pritrditev prezračevalne
naprave, sestoječ iz jeklenih profilov,
gumi amortizerji,
| dim. 1,15 m x 2,41 m | kom | 1 |  | 0
5. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, debeline
po DIN 24190 in 24191, vštevši spoje, vodila,
vodilne lopatice v lokih, zajemalne lopute,
| tesnitve, čistilne odprtine, skupne teže | kg | 1700 |  | 0
6. | Obešala in pritrditve zračnih kanalov na strop
| ali steno, vštevši ves drobni material, teže | kg | 560 |  | 0
7. | Okrogli stropni difuzor, proizvod Hidria, s
kvadratno čelno ploskvijo, z usmerjevalnimi
lopaticami in s stranskim priključkom
| OD-4K1/Z/S/M 600/f200 | kom | 10 |  | 0
8. | Gibljiva cev s toplotno izolacijo za priključitev
okroglih difuzorjev in odvodnih zračnih rešetk, dim
| DN 200 | m | 15 |  | 0
9. | Protipožarna loputa, proizvod Hidria, požarne
odpornosti 90 min, izvedbe z elektromotornim
pogonom, kompletno z mejnim tipkalom, L = 400
PL-19/E/T1/PKL-19
| dim. 500/400 | kom | 2 |  | 0
10. | Odvodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod Hidria, tipa
| AR-1F 825/225 | kom | 8 |  | 0
| AR-1F 425/125 | kom | 1 |  | 0
11. | Dovodna zračna rešetka z nastavkom za
regulacijo količine zraka, proizvod Hidria, tipa
| AR-1G 425/125 | kom | 1 |  | 0
12. | Aluminijasta fiksna zaščitna rešetka, proizvod
Hidria, na zajemu oziroma izpuhu zraka, tipa
| AZR-3 400/1000 | kom | 1 |  | 0
| AZR-3 400/500 | kom | 2 |  | 0
13. | Dušilec zvoka za montažo v zračni kanal,
proizvod Hidria, tipa
d=100mm, s=100mm
| DZ-2B 800/480/1000 | kom | 1 |  | 0
| DZ-2B 800/480/500 | kom | 1 |  | 0
14. | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih zračnih
kanalov v klima strojnici in podstrešju ter dovodnih
kanalov v območju spuščenega stropa s toplotno
in protikondenčno izolacijo toplotne prevodnosti
kanalov s hladnim zrakom je ≤ 0,04 W/mK
| Armaflex AC-13 | m2 | 125 |  | 0
15. | Montaža termostatov in temperaturnih tipal,
| tipala ogljikovega dioksida | kom | 6 |  | 0
16. | Montaža motornih pogonov | kom | 5 |  | 0
17. | Napisne tablice z oznakami | kom | 5 |  | 0
10. | Ureguliranje prezračevalnih naprav z nastavitvijo predvidenih količin zraka in usmeritev zračnih tokov pri posameznih odprtinah po zahtevah SIST EN 12599 z izdelavo zapisnika s potrditvijo s strani pooblaščenega predstavnika dobavitelja. | kpl | 1 |  | 0
19. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav
| in nastavitev predvidenih kapacitet | kpl | 1 |  | 0
20. | Pleskanje kovinskih nezaščitenih delov
| konzole, obešala | m2 | 15 |  | 0
21. | - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje,
tlačno preizkušnjo, regulacijo armatur, poiz-
| kusno obratovanje in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
22. | - Transportni in splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 1.6: |  | EUR |  | 0
1.7 | SANITARNI PROSTORI
1. | Strešni ventilator, zastopstvo Systemair,
tipa DVSI 355 E4
Vod = 720 m3/h
dp = 220 Pa
P = 260 W/230V
Kompletno z zvezno regulacijo hitrosti
| in električnim stikalom | kom | 1 |  | 0
2. | Centrifugalni ventilator, proizvod O.ERRE,
zastopstvo Systemair, ali enakovreden,
z zakasnilnim izklopom, model
Compact 100 T (sanitarije)
| N = 60 W, 220V, 50 Hz | kom | 2 |  | 0
3. | Spiro zračni kanali za odvod zraka iz sanitarnih
prostorov, kompletno s spoji, tesnitve, strešno kapo,
držali, pritrditvami, dim.
| DN125 | m | 6 |  | 0
4. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, debeline
po DIN 24190 in 24191, vštevši spoje, vodila,
vodilne lopatice v lokih, zajemalne lopute,
| tesnitve, čistilne odprtine, skupne teže | kg | 170 |  | 0
5. | Obešala in pritrditve zračnih kanalov na strop
| ali steno, vštevši ves drobni material, teže | kg | 55 |  | 0
6. | Aluminijasta pretočna rešetka za izenačeva-
nje tlaka, proizvod Hidria, za vgradnjo v vrata
| AR-4P 325/125 | kom | 4 |  | 0
| AR-4P 425/125 | kom | 1 |  | 0
| AR-4P 425/225 | kom | 2 |  | 0
7. | Prezračevalni ventil za odvod zraka,
proizvod Hidria, tipa
| PV-1 f 100 | kom | 5 |  | 0
| PV-1 f 125 | kom | 6 |  | 0
8. | Protipožarna loputa, proizvod Hidria, požarne
odpornosti 90 min, izvedbe z elektromotornim
pogonom, kompletno z mejnim tipkalom, L = 400
PL-10-2/E/T1/OPL-10
| dim. ø125 | kom | 1 |  | 0
9. | Napisne tablice z oznakami v skladu z DIN 2403. Velikost cca. 15x5 cm v RAL barvi, ki označuje transport zraka. | kom | 4 |  | 0
10. | Ureguliranje prezračevalnih naprav z nastavitvijo predvidenih količin zraka in usmeritev zračnih tokov pri posameznih odprtinah po zahtevah SIST EN 12599 z izdelavo zapisnika s potrditvijo s strani pooblaščenega predstavnika dobavitelja. | kpl | 1 |  | 0
11. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav
| in nastavitev predvidenih kapacitet | kpl | 1 |  | 0
12. | Pleskanje kovinskih nezaščitenih delov
| konzole, obešala | m2 | 5 |  | 0
13. | Demontaža obstoječe prezračevalne naprave za
| knjižnico v pritličju in odvoz na deponijo | kom | 1 |  | 0
14. | Demontaža obstoječih zračnih kanalov, vpihovalnih
| in sesalnih elementov ter odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
15. | - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje,
tlačno preizkušnjo, regulacijo armatur, poiz-
| kusno obratovanje in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
16. | - Transportni in splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 1.7: |  | EUR |  | 0
1.8 | PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-8, KN-9
JEDILNICA, KUHINJA - OBSTOJEČE
1. | Obstoječa dovodno odvodna klimatska naprava,
EUROCLIMA tipa ZHK 2000 S
dobava in montaža hladilne enote v obstoječo
prezračevalno napravo za jedilnico
Vodni prenosnik hladilnik - podatki:
hladilna tekočina: 100 % vodnjaška voda
temperaturni režim tekočine: 12/17°C
temperatura pred hladilnikom: 29°C
relativna vlažnost pred hladilnikom: 59%
temperatura za hladilnikom 18,80°C
relativna vlažnost za hladilnikom: 96,4%
potrebna hladilna moč: 12,56 kW
padec tlaka na zračni strani: 110 Pa
padec tlaka na vodni strani: 16,88 kPa
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 6,3
| Dobavitelj: Bossplast, d.o.o., Grosuplje | kom | 1 |  | 0
2. | Obstoječa dovodna klimatska naprava,
EUROCLIMA tipa ZHK 2000 S
dobava in montaža hladilne enote v obstoječo
prezračevalno napravo za kuhinjo
Vodni prenosnik hladilnik - podatki:
hladilna tekočina: 100 % vodnjaška voda
temperaturni režim tekočine: 12/17°C
temperatura pred hladilnikom: 33°C
relativna vlažnost pred hladilnikom: 45%
temperatura za hladilnikom 19°C
relativna vlažnost za hladilnikom: 93,7%
potrebna hladilna moč: 23,89 kW
padec tlaka na zračni strani: 120 Pa
padec tlaka na vodni strani: 17,80 kPa
3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 6,3
| Dobavitelj: Bossplast, d.o.o., Grosuplje | kom | 1 |  | 0
3. | Ožičenje klimatske naprave
• Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro
v prostoru strojnice na razdalji do 5 m.
| možnost priklopa na CNS | kom | 2 |  | 0
11. | Meritev kapacitete prezračevalnih naprav
| in nastavitev predvidenih kapacitet | kpl | 1 |  | 0
5. | - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje,
tlačno preizkušnjo, regulacijo armatur, poiz-
| kusno obratovanje in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
6. | - Transportni in splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 1.8: |  | EUR |  | 0
2. | RAZVODNO OGREVNO OMREŽJE ZA KLIMATE
1. | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti
s prirobničnim priključkom, komplet z montažnim
materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki
V = 0,46 m3/h (prezračevalna naprava KN-1)
dp = 29,0 kPa
Pel = 48 W, 1 x 230 V
| Ustreza WILO -STAR- RS 15/4 | kom | 1 |  | 0
2. | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti
s prirobničnim priključkom, komplet z montažnim
materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki
V = 0,39 m3/h (prezračevalna naprava KN-2)
dp = 29,0 kPa
Pel = 48 W, 1 x 230 V
| Ustreza WILO -STAR- RS 15/4 | kom | 1 |  | 0
3. | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti
s prirobničnim priključkom, komplet z montažnim
materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki
V = 0,38 m3/h (prezračevalna naprava KN-3)
dp = 29,0 kPa
Pel = 48 W, 1 x 230 V
| Ustreza WILO -STAR- RS 15/4 | kom | 1 |  | 0
4. | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti
s prirobničnim priključkom, komplet z montažnim
materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki
V = 0,33 m3/h (prezračevalna naprava KN-4)
dp = 28,0 kPa
Pel = 48 W, 1 x 230 V
| Ustreza WILO -STAR- RS 15/4 | kom | 1 |  | 0
5. | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti
s prirobničnim priključkom, komplet z montažnim
materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki
V = 0,45 m3/h (prezračevalna naprava KN-5)
dp = 30,0 kPa
Pel = 48 W, 1 x 230 V
| Ustreza WILO -STAR- RS 15/4 | kom | 1 |  | 0
6. | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti
s prirobničnim priključkom, komplet z montažnim
materialom, tesnili, protiprirobnicami in vijaki
V = 0,52 m3/h (prezračevalna naprava KN-6)
dp = 32,0 kPa
Pel = 48 W, 1 x 230 V
| Ustreza WILO -STAR- RS 15/4 | kom | 1 |  | 0
7. | Navojna krogelna pipa, dim.
| DN 20 | kom | 12 |  | 0
8. | Litoželezni navojni ventil za tlak NP10,
skupno s tesnili
| DN 20 | kom | 12 |  | 0
9. | Navojni lovilec nesnage NP16, dim.
| DN 20 | kom | 6 |  | 0
10. | Izpustni in polnilni ventil dim.
| DN 15 | kom | 6 |  | 0
11. | Tekočinski toplomer z območjem do 120°C,
| s tuljko za vgraditev v cevovod | kom | 2 |  | 0
12. | Hidromanometer z območjem do 6 bar, z
zaporno pipo in priključkom
| DN 15 | kom | 2 |  | 0
13. | Črna srednjetežka navojna cev, skupno z
vsemi varilnimi loki, varilnim in pritrdilnim
materialom, DIN 2440, dim.
| DN 20 | m | 70 |  | 0
| DN 25 | m | 26 |  | 0
| DN 32 | m | 120 |  | 0
| DN 40 | m | 100 |  | 0
14. | Izolacija črnih cevi v kotlovnici s parozaporno in
negorljivo izolacijsko oblogo Armaflex ITS za cevi
ogrevalnih sistemov, deb.19mm, kompletno z
Armaflex cevnimi nosilci
| DN 20 | m | 70 |  | 0
| DN 25 | m | 26 |  | 0
| DN 32 | m | 120 |  | 0
| DN 40 | m | 100 |  | 0
15. | Elektronski kalorimeter kompaktne izvedbe,
dobavitelj Sonometer 1000 - Danfoss ali enakovredni,
overjeni, kompletno s cevnimi termostati, krmilnikom,
ultrazvočnim merilnikom - sprejemnikom RX1
dosega do 30 m
| DN32, q=2,53 m3/h | kom | 1 |  | 0
16. | Čiščenje in 2x zaščitno pleskanje izoliranih
| črnih cevi in zaščitno pleskanje razdelilca | m2 | 30 |  | 0
17. | Odzračevalna posoda iz črne pločevine,
vsebine V = 1 L, pleskana, z odzračevalnim
| ventilom DN 10 | kom | 12 |  | 0
18. | Zaščita vseh cevnih prehodov skozi požarne stene
| v jekleni cevi in zalito s protipožarno maso | kpl | 1 |  | 0
19. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega
| radiatorja na novo lokacijo | kom | 1 |  | 0
20. | Izpiranje cevovoda z vodo ali komprimiranim zrakom. | kpl | 1 |  | 0
21. | Poizkusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti : - polnjenje cevovodov - pregled instalacije - ureguliranje armatur - izdelava zapisnikov o preizkusih - izdelava navodil za obratovanje - meritve tlaka in temperatur zapisnike mora potrditi nadzornik. | kpl | 1 |  | 0
20. | - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje,
tlačno preizkušnjo, regulacijo armatur, poiz-
| kusno obratovanje in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
21. | - Transportni in splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
3. | VODNJAŠKA VODA ZA KLIMATE
1. | Litoželezni navojni ventil za tlak NP10,
skupno s tesnili
| DN 25 | kom | 16 |  | 0
2. | Navojni lovilec nesnage NP16, dim.
| DN 25 | kom | 8 |  | 0
3. | Izpustni in polnilni ventil dim.
| DN 15 | kom | 10 |  | 0
4. | Protipovratna navojna loputa dim.
| DN25 | kom | 8 |  | 0
5. | Jeklena srednje težka pocinkana navojna cev,
izdelane po DIN 2440 iz materiala št. 00,
zaščitena z izolirnim materialom Armaflex AC, za
cevi hladne vodedeb.19mm, pod stropom pritličja
ter v območju spuščenih stropov vštevši spojni,
tesnilni in pritrdilni material, kompletno z
Armaflex cevnimi nosilci
| DN 65 | m | 20 |  | 0
| DN 50 | m | 10 |  | 0
| DN 40 | m | 85 |  | 0
| DN 32 | m | 90 |  | 0
| DN 25 | m | 100 |  | 0
6. | Univerzalna večplastna cev s toplotno izolacijo
debeline 6mm oziroma 9mm tipa PE-RT,
za odvod kondenzata, vštevši spojni
tesnilni in pritrdilni material
| PE 32 | m | 60 |  | 0
| PE 40 | m | 50 |  | 0
| PE 50 | m | 6 |  | 0
7. | Črpalka za prečrpavanje kondenzata, proizvod WILO
za prečrpavanje kondenzne vode iz kletnih prostorov
model WILO - DrainLift Con
Q=100 l/h, H = 4,0 m
P = 0,08 kW (230V)
z vgrajenim kontaktom alarma za priklop na klimat,
ali alarmno napravo, s cevnimi priključki, alarmni
kabel, protipovratna loputa, priključni kabel s šuko
| vtikačem, montažni in pritrdilni material | kom | 2 |  | 0
8. | Zaščita vseh cevnih prehodov skozi požarne stene
| v jekleni cevi in zalito s protipožarno maso | kpl | 1 |  | 0
9. | Izpiranje cevovoda z vodo ali komprimiranim zrakom. | kpl | 1 |  | 0
10. | Poizkusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti z izdelavo zapisnika, ki ga mora potrditi nadzornik : - polnjenje cevovodov - pregled instalacije - ureguliranje armatur - izdelava zapisnikov o preizkusih - izdelava navodil za obratovanje - meritve tlaka in temperatur zapisnike mora potrditi nadzornik. | kpl | 1 |  | 0
11. | - Dodatek za pripravljalna dela, zarisovanje,
tlačno preizkušnjo, regulacijo armatur, poiz-
| kusno obratovanje in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
12. | - Transportni in splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
4. | RAZNA DELA
1. | Izdelava končnega poročila preizkusa prezračevalnega sistema vseh naprav, funkcionalnih preizkusov, preskusnih ter specialnih meritev z dokazi za tesnost sistema izvedenih skladno s standardom SIST EN 12599, ki mora vsebovati: - podatke o izvajalcu preizkusa - podatke o naročniku - definicijo zahtevka za opravljanje preizkusa - podatke o lokaciji stavbe in/ali sistema, ki se preizkuša - podatke o metodologiji preizkusa in uporabljenih merilnih instrumentih - podatke o meteoroloških pogojih v času preizkusa - rezultate preizkusa - analizo merilnih rezultatov in ugotovitve - oceno merilnih pogreškov - sklepne ugotovitve z odločitvijo glede na veljavne predpise - za vsako napravo posebej. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvedba mikroklimatskih meritev delovanja prezračevalnega sistema s strani pooblaščene organizacije v prvem letu delovanja, in sicer enkrat v zimskem času, ko je zunanja temperatura zraka pod 5°C, ter enkrat v letnem času, ko je temperatura zunanjega zraka nad 25°C. Z meritvami je potrebno ugotoviti skladnost izvedbe in deseganje parametrov notranjega okolja s projektno dokumentacijo. | kpl | 1 |  | 0
3. | uvedba predstavnika naročnika v upravljanje in ravnanje z inštalacijami in opremo. | kpl | 1 |  | 0
4. | Meritve hrupa po veljavnih predpisih o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in o zvočni zaščiti stavb. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | EUR |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
1. | PREZRAČEVANJE
1.1 | PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-1 |  |  |  | 0
1.2 | PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-2 |  |  |  | 0
1.3 | PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-3 |  |  |  | 0
1.4 | PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-4 |  |  |  | 0
1.5 | PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-5 |  |  |  | 0
1.6 | PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-6 |  |  |  | 0
1.7 | SANITARNI PROSTORI |  |  |  | 0
1.8 | PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN-8, KN-9 |  |  |  | 0
2. | RAZVODNO OGREVNO OMREŽJE ZA KLIMATE |  |  |  | 0
3. | VODNJAŠKA VODA ZA KLIMATE |  |  |  | 0
4. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ EUR: |  |  |  | 0

## Sklop 2. StrojneINST - MIC
Sklop 2: STROJNOSTALACIJSKA DELA NA OBJEKTU MIC
| POSTAVKA | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA v €
5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
5.4.3.1 SPLOŠNA DELA
- | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Razna elektro dela lahko izvede le strokovno usposobljena oseba.
- | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Izvedba podaljšanja cevi DN15 med vratama pod nadstrešnico, v kompletu z vsem pomožnim in tesnilnim materialom | kpl | 1
2 | Demontaža umivalnika pod nadstrešnico, izvedba ustreznih držal, podaljšanje cevnih povezav in odtočne cevi, ter ponovna montaža umivalnika, v kompletu z vsem pomožnim in tesnilnim materialom | kpl | 1
3 | Demontaža ventilatorja z odklopom od elektro instalacije, demontaža dela kanala, izvedba novih držal, ponovna namestitev in priklop ventilatorja in kanala s prilagoditvijo slednjega, v kompletu z vsem pomožnim materialom | kpl | 1
4 | Demontaža kanalov iz kontejnerske enote, ter ponovna montaža slednjih s prilagoditvijo in izolacijo, komplet z vsem materialom | kpl | 1
5 | Izvedba podaljšanja cevi odvoda par rotacijskih črpalk (fi 110), komplet z vsem materialom | kpl | 2
6 | Podporni material iz konstrukcijskega jekla v varjeni izvedbi z antikorozijsko zaščito ter končnim emajl lakom | kg | 20
7 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" | kpl | 1
=========================================================================================
SKUPAJ: 5.4.3.1 SPLOŠNA DELA
=========================================================================================
5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
5.4.3.2 HLAJENJE
1 | Klima naprava, kot npr. MITSUBISHI, izvedba Multi, sestavljena iz večih notranjih in ene zunanje enote, z daljinskimi upravljalniki, črpalkami za odvod kondenza, s cevnimi in elektroinstalacijskimi povezavami med notranjo in zunanjo enoto do 30 m (vidni del v instalacijskem kanalu), montaža zunanje enote na konzolo na strehi, komplet s pomožnimi gradbenimi deli (vrtanje, dolbljenje), komplet s polnjenjem in z vsem montažnim materialom
| - 2x SLZ-KA25VA (notranja kasetna enota) - 1x SLZ-KA35VA (notranja kasetna enota) - MXZ-5B100VA (zunanja enota) Qh= 10,0 kW, Qg= 12,0 kW | kpl | 1
2 | Klima naprava, kot npr. MITSUBISHI, izvedba Multi, sestavljena iz večih notranjih in ene zunanje enote, z daljinskimi upravljalniki, črpalkami za odvod kondenza, s cevnimi in elektroinstalacijskimi povezavami med notranjo in zunanjo enoto do 30 m (vidni del v instalacijskem kanalu), montaža zunanje enote na konzolo na strehi, komplet s pomožnimi gradbenimi deli (vrtanje, dolbljenje), komplet s polnjenjem in z vsem montažnim materialom
| - 4x SLZ-KA25VA (notranja kasetna enota) - MXZ-5B100VA (zunanja enota) Qh= 10,0 kW, Qg= 12,0 kW | kpl | 1
3 | Prestavitev obstoječih zunanjih enot SUZ-KA50VA na stenske konzole, v kompletu z odklopom, demontažo, ponovno montažo in prikopom z vsem pomožnim materialom in polnjenjem, komplet | kpl | 2
4 | PP kanalizacijska cev z dušenjem zvoka za odvod kondenza kot npr. POLO-KAL NG,z vsemi fazoni, vgradnja po navodilu proizvajalca cevi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom OPOMBA: V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih prebojev in vrtanj!
| - fi 32 | m | 50
5 | Demontaža zunanjih klimatskih naprav (sever uprave - 1 kom in 4 kom pod nadstrešnico) z odklopom od vseh instalacij, namestitev daljših držal, izvedba podaljšanja cevnih povezav vključno z izolacijo in električnih vodnikov, ponovna namestitev klima naprav, priklop in polnjenje, komplet | kpl | 5
6 | Izvedba navezave odvoda kondenza preko sifona na obstoječo vertikalno kanalizacijo na stopnišču z vsem pomožnim materialom in vsemi gradbenimi deli, komplet | kpl | 4
7 | Podporni material iz konstrukcijskega jekla v varjeni izvedbi z antikorozijsko zaščito ter končnim emajl lakom | kg | 180
8 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnimi sektorji, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, barvanje in obrizg s požarno zaščitno snovjo, ...)komplet | kpl | 1
9 | Projektantski nadzor tekom gradnje (cena ure po priporočilih IZS: min. 42 EUR/uro); velja za celotne strojne instalacije | ur | 24
10 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi spremembami, ..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju;velja za celotne strojne instalacije | kpl | 1
11 | Izdelava PID dokumentacije vključno z vsemi vrisanimi spremembami,..., seznamom z opisom sprememb v 3 izvodih | kpl | 1
12 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" | ca | 1
=========================================================================================
SKUPAJ: 5.4.3.2 HLAJENJE
=========================================================================================
5.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
5.4.3.3 PREZRAČEVANJE
1 | Prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka, talna izvedba, kot npr. Atrea tip Duplex-S 4500
- z vgrajenim regulatorjem vrtljajev - z dovodnim in odvodnim ventilatorjem, - s ploščnim rekuperatorjem (eta=65% min.), - z dogrelnikom zraka 5,7 kW (80/60°C), - s hladilnikom zraka 3,2 kW (12/17°C), - s filtri DOV:F7 in ODV:F7, rezervnimi filtri, - pripadajoča tipala, regulacijska ter ostala armatura),
v izoliranem ohišju, finalno obarvano, z daljinskim posluževalnim tablojem (ca. 50 m), z tropotnim ventilom in pogonom, z vsem ožičenjem razen napajanja, finalno obarvano, z vsem montažnim materialom in certificiranim pocinkanim podstavkom,
| s tehničnimi podatki: Vzdov= 2105 m3/h Vzodv= 2135 m3/h delta pex= 340 Pa | kpl | 1
2 | Dušilnik zvoka, okrogle izvedbe, kot npr. Hidria IMP Klima tip MDZ-1, komplet z materialom za montažo
| - MDZ-1 fi 100/600 | kom | 6
| - MDZ-1 fi 300/600 | kom | 4
3 | Dušilnik zvoka, pravokotne izvedbe, kot npr. Hidria IMP Klima tip DZ-2, komplet z materialom za montažo
| - DZ-2 300/200/500 | kom | 11
4 | Izpuh - fajfa, izdelan iz pocinkane pločevine, z vsem montažnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta, vključno s prebojem strehe in obrobo
| - 500/250 | kom | 1
5 | Prezračevalna pravokotna zaščitna aluminijasta rešetka kot npr. Hidria IMP Klima tip AZR-3 , z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| - AZR-3 500/900 | kom | 1
6 | Prezračevalna pravokotna zaščitna aluminijasta rešetka kot npr. Hidria IMP Klima tip AR-18/V, s priključno - nastavitveno komoro, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| - AR-18/V 600/150 | kom | 2
| - AR-18/V 500/150 | kom | 2
| - AR-18/V 400/100 | kom | 1
7 | Prezračevalna vratna rešetka kot npr. Hidria IMP Klima tip AR-4/P, z izrezom odprtine ter z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| - AR-4/P vel. 425/225 | kom | 2
| - AR-4/P vel. 325/225 | kom | 5
8 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, kot npr. Hidria IMP Klima tip PV-1, z vsem montažnim materialom
| - PV-1 Ø100 | kom | 8
| - PV-1 Ø125 | kom | 2
9 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, kot npr. Hidria IMP Klima tip PV-2, z vsem montažnim materialom
| - PV-2 Ø100 | kom | 1
10 | Stropni difuzor za dovod zraka, kot npr. Systemair tip Sinus-A, z loputo za nastavitev pretoka, s priključno komoro, z masko, z vsem montažnim materialom
| - Sinus-A-125+PER | kom | 9
| - Sinus-A-160+PER | kom | 1
11 | Stolpni difuzor za dovod zraka, kot npr. Hidria IMP Klima tip SD-1, z vsem montažnim materialom
| - SD-1 400/1000 | kom | 2
12 | Zaporna loputa z elektromotornim pogonom za zaporo dela kanalske trase v primeru ko v prostorih ni ljudi, za vgradnjo v okrogle in spiro kanale kot npr. Hidria IMP Klima tip ZL-2 , komplet s stikali ter z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| - ZL-2/B8 100 | kom | 4
| - ZL-2/B8 160 | kom | 4
13 | Dušilna loputa za nastavitev pretoka, za vgradnjo v okrogle in spiro kanale kot npr. Hidria IMP Klima tip DL-2 , komplet z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| - DL-2 160 | kom | 2
14 | Elastični izolirani kanali kot npr. SONODEC-25,z vsem montažnim materialom
| - fi 100 | m | 25
| - fi 125 | m | 5
| - fi 160 | m | 4
15 | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine predpisane debeline po DIN 1946 in DIN 24190, okrogle in spiro oblike, z ojačitvami, s smerniki, s fazonskimi komadi, s čistilnimi odprtinami na vsakih 5m, z montažnim materialom
| - fi 100 | m | 52
| - fi 125 | m | 9
| - fi 160 | m | 50
| - fi 200 | m | 2
16 | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine predpisane debeline po DIN 1946 in DIN 24190, kvadratne oblike, z ojačitvami, s smerniki, s fazonskimi komadi, s čistilnimi odprtinami na vsakih 5m, z montažnim materialom | kg | 1030
17 | Izolacija kanalov z izolacijo na osnovi umetnega kavčuka ali sintetične gume z zaprto celično strukturo ognjeodporno in samougasljivo, debeline 19mm, komplet z vsem pomožnim materialom (kanali zakriti z masko za sveži zrak oz. odvod) | m2 | 190
18 | Izolacija kanalov z izolacijo na osnovi umetnega kavčuka ali sintetične gume z zaprto celično strukturo ognjeodporno in samougasljivo, debeline 38mm, oplaščeno z Al pločevino, komplet z vsem pomožnim materialom (kanali na prostem) | m2 | 3
19 | Profilno pocinkano certificirano železo za izdelavo obešal in pritrdil za kanale, kot npr. Sikla, z vsem montažnim materialom, | kg | 280
Regulacijska proga
1 | Obtočna črpalka, z elektronsko regulacijo za vodo do 110°C, NP6, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, naslednjih karakteristik:
| Qč= 0,26 m3/h, Hč= 4,2 m, kot npr. tip GRUNDFOS MAGNA 25-80 | kom | 1
2 | Avtomatski odzračevalni ventil kot npr. PNEUMATEX tip zeparo, komplet z vsem pritrdilnim materialom
| - ZUT, DN 15 | kom | 2
3 | Termometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, komplet
| - območje 0,0 ÷ +120,0°C | kom | 2
4 | Termomanometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, z zapornim ventilom DN15 z gumbom, komplet
| - območje 0,0 ÷ +120,0°C - območje 0,0 ÷ 6,0 bar | kom | 2
5 | Termomanometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, z zapornim ventilom DN15 z gumbom, komplet
| - območje -20 ÷ +40,0°C - območje 0,0 ÷ 6,0 bar | kom | 2
6 | Ravni krogelni navojni ventil, NP16, komplet
| - DN 20 | kom | 4
7 | Krogelni ventil z nastavkom za polnjenje, NP16, komplet
| - DN 15 | kom | 2
8 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom, kot npr. TA tip STAD (IMI International), PN20, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, komplet toplotno izolirano. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Komplet z nastavitvijo pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih
| - STAD 20, DN 20 | kom | 2
9 | Nepovratni navojni ventil, NP16, komplet
| - DN 20 | kom | 3
10 | Lovilec nesnage navojni z nerjavečo mrežico, NP16, komplet
| - DN 20 | kom | 2
11 | Lovilec nesnage navojni z nerjavečo mrežico, NP16, komplet
| - DN 20 | kom | 2
12 | Dvopotni prehodni ventil z elektromotornim pogonom kot npr. Danfos tip VF2, komplet
| - VF2 20/6,3 / AME 435/24V | kpl | 1
13 | Čiščenje in miniziranje (2x) črnih cevi in pritrdilnega materiala z osnovno zaščitno barvo (en nanos pred montažo, drugi po montaži) | m2 | 3
14 | Toplotna izolacija za ogrevalne cevi, z izolacijo iz sintetične gume z zaprto celično strukturo (razred 1 - samougasljiv, ne širi ognja, ne kaplja), kot npr. Armacell tip Armaflex AC, d=13 mm, komplet
| - za NO20 | m | 35
15 | Profilno pocinkano certificirano železo za izdelavo obešal in pritrdil za kanale, kot npr. Sikla, z vsem montažnim materialom, | kg | 20
16 | Montaža tropotnega ventila klimata (ventil je v sklopu klimata) z vsem tesnilnim materialom | kpl | 1
Gradbena dela
1 | Izdelava gips maske v mansardi okoli kanalov, v kompletu s podkonstrukcijo, mavčnimi ploščami, bandažiranjem, kitanjem in beljenjem | m2 | 15
2 | Demontaža stropa in ponovna montaža na področju posegov za pritrditev prezračevalnih kanalov in difuzorjev, komplet | m2 | 90
3 | Prilagoditev drugih instalacij na območju trase prezračevalnih elementov in kanalov, komplet. Obvezen ogled pri razpisu. | kpl | 1
4 | PP kanalizacijska cev z dušenjem zvoka za odvod kondenza kot npr. POLO-KAL NG,z vsemi fazoni, vgradnja po navodilu proizvajalca cevi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom OPOMBA: V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih prebojev, izdelave trase, obbetoniranje, sanacija tlaka, komplet.
| - fi 50 | m | 4
5 | Izdelava prebojev za kanale, komplet
| - za kanal fi 100 | kom | 10
| - za kanal fi 125 | kom | 5
| - za kanal fi 160 | kom | 10
| - za kanal 200/200 | kom | 4
| - za kanal 500/900 | kom | 1
6 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnimi sektorji za zgoraj navedene preboje, kot npr. Trimo tip Pirofix px-expan,s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, barvanje in obrizg s požarno zaščitno snovjo, ...)komplet OPOMBA: Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza komplet | kpl | 1
Splošno
1 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno" | kpl | 1
=========================================================================================
SKUPAJ: 5.4.3.3 PREZRAČEVANJE
=========================================================================================
POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
REKAPITULACIJA
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
SPLOŠNA DELA
HLAJENJE
PREZRAČEVANJE
| SKUPAJ (€): |  |  |  | 0

## Sklop 2. StrojneINST - KEMIJA
Sklop 2: STROJNOSTALACIJSKA DELA NA OBJEKTU KEMIJA
| POSTAVKA | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA v €
PREZRAČEVANJE
1 | Dobava, montaža in zagon dovodne modulne klimatske naprave za pripravo zraka notranje izvedbe, komplet s pritrdilnim materialom, sifoni in priklopi na kanalske in cevne razvode ter elektro omrežje. Naprava in njeni sestavni elementi morajo med drugimi standardi biti narejeni in testirani skladno s sledečimi standardi: -SIST EN 1886 (Mehanske lastnosti in merilni postopki), -SIST EN 13053 (Ocenitev in lastnosti klimatov, sestavnih delov in sekcij), -SIST EN 13799 (Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klimatizirne sisteme), -SIST EN 779 (Določanje učinkovitosti filtracije), -SIST EN 305 (Prenosniki toplote), -SIST EN 308 (Prenosniki toplote), -SIST EN 1216 (Prenosniki toplote), ter veljavnimi pravilniki za prezračevanje in klimatizacijo zgradb. | kpl | 1 |  | 0
Spoji posameznih sekcij naprave morajo biti zatesnjeni s tesnili iz EPDM gume. Naprava ima vgrajene panele ali vrata z odpiranjem za 180° in ustreznim tesnilom ter kljukami z zaščito proti odpiranju na tlačni strani. Notranje stene dovodne naprave so izdelane iz galvanizirane pločevine z vmesnim slojem negorljive toplotne izolacije iz mineralne volne debeline vsaj 40 mm in gostote minimalno 80 kg/m3. Zunanja pločevina je dodatno barvana. Priključka dovodne naprave proti kanalski mreži sta opremljena s fleksibilnima kanalskima priključkoma, ki preprečujeta prenos vibracij. Naprava je postavljena na podstavku minimalne višine 120 mm. Vsi elementi vgrajeni v napravi so postavljeni na vodilih, kar omogoča enostavno vzdrževanje in izvlek posameznih elementov iz naprave preko vzdrževalne strani.
Vgrajen je prostotekoči centifugalni direktno gnan ventilator z visoko stopnjo učinkovitosti ventilatorja in elektomotorja v širšem območju delovanja. Regulacija motorja je preko frekvenčnega pretvornika. Rotor ventilatorja je pritrjen na ohišje naprave preko fleksibilega priključka, kar preprečuje prenos vibracij in hrupa. Dodatna zaščita za prenos hrupa in vibracij so še proti vibracijski podstavki pod ventilatorjem. Na svežem zraku je vgrajen filter s stopnjo učinkovitosti filtracije G4. Filtrirni medij se zamenjuje in vzdržuje bočno.
Minimalne tehnični zahteve za ohišje so: -specifična gostota izolacije iz mineralne volne je 80 kg/m3 -mehanska trdnost ohišja: razred D1 po EN 1886 -razred puščanja ohišja: L1 EN 1886 -faktor toplotne prehodnosti T2 po DIN EN 1886 -faktor toplotnih mostov TB3 po DIN EN 1886 -kontrolna vrata opremljena z gumijastimi tesnili in zapirali -maksimalne dimenzije naprave (D x Š x V): 1.525 x 1.030 x 865 mm (dimenzije brez jadrovinastih priključkov, žaluzije in podstavka)
Sestava funkcijskih enot in teh. karakteristike:
-Dovodna klimatska naprava: (opis delov si sledi v smeri toka svežega zraka)
-Zajemna enota opremljena s panelnim filtrom razreda G4, posluževalnim panelom s posebnimi zapornimi elementi, žaluzijo z zunanjim elektromotornim pogonom z vzmetjo in končnima stikaloma za indikacijo odprtosti ali zaprtosti ter fleksibilnim kanalskim priključkom.
-Ventilatorska enota: direktno gnani enostransko sesajoči ventilator, pretok zraka: 4.200 m3/h, dpext= 500 Pa, minimalni premer rotorja 310 mm, zvočna moč za ventilatorjem maksimalno 87 dB(A), el. motor s PTC zaščito, 3x400V, 50Hz, Pel= 1,5 kW, maksimalna absorbirana moč 1,1 kW. Vključno s posluževalnimi vrati na tečajih s posebnimi zapornimi elementi in varovanjem pred odprtjem, gumijastimi protivibracijskimi podstavki, fleksibilnimi priključki.
Dobava vključuje klimatsko napravo kompletno z merilno regulacijsko opremo potrebno za funkcionalno delovanje in elektro krmilno omaro.
Dobava in montaža vključno z montažnim materialom
Ustreza naprava proizvajalca LMF Clima (zastopa Genera d.o.o.) model FLEX 48.
2 | Dobava, montaža in zagon ploščnega rekuperatorja toplote v izoliranem ohišju, notranje izvedbe, komplet s pritrdilnim materialom, sifoni in priklopi na kanalske in cevne razvode. Naprava in njeni sestavni elementi morajo med drugimi standardi biti narejeni in testirani skladno s sledečimi standardi: -SIST EN 1886 (Mehanske lastnosti in merilni postopki), -SIST EN 13053 (Ocenitev in lastnosti klimatov, sestavnih delov in sekcij), -SIST EN 13799 (Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klimatizirne sisteme), -SIST EN 305 (Prenosniki toplote), -SIST EN 308 (Prenosniki toplote), -SIST EN 1216 (Prenosniki toplote), ter veljavnimi pravilniki za prezračevanje in klimatizacijo zgradb. | kpl | 1 |  | 0
V odpadnem zraku se pojavljajo naslednje primesi v različnih koncentracijah: HNO3, HCl, KCN, NH3, NaOH, Hg-spojine, Se-spojine, HClO4, H2SO4, HF, HNO3, sežig s Mg(NO3)2, Cd-spojine, As-spojine, citronska kislina, oksalna kislina, aceton, TBP metanol, CCl4, CHCl3, toluol TBP etanol, toluen TBP etanol, koncentrirana HCl, kadeča HNO3, odsesavanje iz skladišča kemikalij.
Ploščni rekuperator je izdelan iz vinilestra, odporen na razne kemične vplive primesi, ki se pojavljajo v toku odpadnega zraka. Ohišje diagonalno vgrajenega rekuperatorja je iz enakega materiala, v dvojnostenski izvedbi, toplotno izolirano z enakimi lastnostmi kot plošče rekuperatorja. Na dovodni in odvodni strani rekuperatorja sta banjici za lovljenje kondenza iz vinilestra, z odtokoma in urejenima sifonoma. Rekuperator je postavljen na podstavku minimalne višine 120 mm. Zimsko obratovanje: Dovodna stran: -Tzv = -13 °C, 90% r.v. Odvodna stran: -Tzv = 20 °C, 40% r.v. -Temperaturni izkoristek: min. 50 % -Rekuperirana toplota: 23 kW -Tlačni padec zraka na dovodu in odvodu maksimalno 130 Pa.
Dobava in montaža vključno z montažnim materialom
Maksimalne dimenzije naprave (D x Š x V): 2.000 x 2.000 x 550 mm (dimenzije brez podstavka)
3 | Prestavitev obstoječega odvodnega ventilatorja Hurner funken tip HF R 400 - 15 D - pretok q = 4200 m3/h - eksterni tlak Δp = 1185 Pa - masa = cca 90 kg Kompletno z izdelavo betonskega podstavka na novi lokaciji. | kpl | 1 |  | 0
4 | Aluminijasta zaščitna rešetka, izdelana iz vlečenih aluminijastih profilov, barvana po zahtevah arhitekta, sestavljena iz nosilnega okvirja, posebno oblikovanih prečnih lamel ter pocinkane žične mreže. Ustreza proizvod Hidria tip AZR-4/3, dim 1000x600 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
5 | Pravokotni zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 ( 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim večjih prostih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Pri ostrih zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) so nameščena v kolena dvodebelinska vodila. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša: DN 100-250 mm 0,6 mm DN 265-530 mm 0,6 mm DN 560-1000 mm 0,8 mm DN 1060-2000 mm 1,0 mm | kg | 400 |  | 0
6 | Okrogli zračni kanali, izdelani iz PVC ali PP-s, ozir. enakega materiala kot so že obstoječi kanali, med seboj spojeni z natikanjem, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materijalom. Nazivni premer: DN 400 | m | 25 |  | 0
7 | Pravokotni zračni kanali, izdelani iz PVC ali PP-s, ozir. enakega materiala kot so že obstoječi kanali, med seboj spojeni z varjenjem ali prirobnicami, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materijalom. | m2 | 30 |  | 0
8 | Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov v prostorih z zunanje strani z izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljivo in samougasljivo, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo  < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare  > 7000, debeline 40 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov | m2 | 45 |  | 0
9 | Enako kot zgoraj, razen debeline 13 mm, | m2 | 50 |  | 0
10 | Profilno jeklo za pritrditev elementov in naprav (obarvano s temeljno barvo in ustrezno zaščiteno s finalno barvo) | kg | 50 |  | 0
11 | Cevovodi za odtok kondenzata iz trdega PP, z natičnimi obojkami, DIN 19 531, normalna debelina stene, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v padcih. Vključno s fazonskimi kosi ter tesnili, ø 32 | m | 30 |  | 0
12 | Sprotno beleženje vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo njegovih soglasij nanje in izdelava projekta izvedenih del (PID) v štirih izvodih v zahtevanem obsegu iz 33. člena Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/08) | kpl | 1 |  | 0
13 | Izdelava označb zračnih vodov, tokov ter vgrajene zračne opreme in naprav, vključno s shemami delovanja v obliki zvezka in drugič v obliki risbe z opisom in potrebnimi opravili pod steklom, obešeno v neposredni bližini naprav in opreme v toplotni postaji ter izdelava navodil obratovanja in vzdrževanja v štirih izvodih v zahtevanem obsegu iz Pravilnika o projektni dokumentaciji. | zajeto v enotnih cenah
14 | Čiščenje notranjosti kanalov pri izdelovalcu ter ščitenje notranjosti med samim prevozom in skladiščenjem na delovišču ter dnevno zapiranje izgotovljenih zračnih kanalov z namestitvijo PE (polietilenskih) folij na vseh njihovih odprtinah, kot to izhaja iz točke 3.3. za povišano higiensko stopnjo po SIST ENV 12097 | zajeto v enotnih cenah
15 | Izdelava preskusa na tesnost dovodnih in odvodnih zračnih kanalov pred izdelavo odprtin za distributivne elemente z uporabo dimnih patron in ustvarjanjem nadtlaka v kanalskih mrežah po zahtevah SIST EN 12599. | zajeto v enotnih cenah
16 | Izdelava montažnih risb in postavitvenih detajlov (“shop drawings”) za potrebe izvedbe na gradbišču na podlagi izbrane in potrjene opreme s potrditvijo obojih s strani odgovornega projektanta | zajeto v enotnih cenah
17 | Začetna ter končna dela, prevozni, opravilni, zavarovalni in ostali splošni stroški, zagon prezračevalno-klimatskih naprav ter ostale opreme s strani pooblaščenih serviserjev in ostali preskusi in merilne metode za predajo vgrajenih prezračevalno-klimatskih sistemov po zahtevah SIST EN 12599 (12.01) z izdelavo ustreznega zapisnika – po treh posameznih fazah in enkrat končnim kot celoto ter prva predaja sistema upravljalcu objekta in usposobitev osebja za vzdrževanje in obratovanje ter dokončna skupna potrditev ustreznosti po 10-12 mesecih | zajeto v enotnih cenah
| STROJNO INSTALACIJSKA DELA - PREZRAČEVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
ELEKTRIČNO NAPAJANJE IN KRMILJENJE
1 | Dobava in položitev kabelske police PK50 s pokrovom, pritrditev v betonsko ploščo | m | 10 |  | 0
2 | Dobava in položitev kabla OLFLEX 4×1,5mm2 na kabelsko polico | m | 25 |  | 0
3 | Dobava in položitev kabla LIYCY 5×1,5mm2 na kabelsko polico | m | 3 |  | 0
4 | Dobava in montaža plastične razvodne doze na dovodno kompaktno napravo dim. 240×190×110mm z vgrajeno naslednjo opremo: | kpl | 1 |  | 0
1 kos brenčač 230V, 75dB, montaža na pokrov doze 1 kos instalacijski odklopnik C, 6A, 1p 1 kos instalacijski odklopnik C, 6A, 3p, 4 kos svetilka za na ohišje 230V, zelena 1 kos letev 35mm 19 kos vrstna sponka VS4 PA 4 kos uvodnica PG 1 kos grebenasto stikalo 10A, 3p, 0-1, montaža na pokrov doze
5 | Gibljive zaščitne PVC cevi za kable, različnih dimenzij | m | 3 |  | 0
6 | Parametriranje frekvenčnega pretvornika | ur | 6 |  | 0
7 | Testiranje in zagon sistema, šolanje uporabnika | ur | 8 |  | 0
8 | Električna priključitev strojnih naprav | kos | 3 |  | 0
| STROJNO INSTALACIJSKA DELA - ELEKTRO SKUPAJ: |  |  |  | 0
| STROJNO INSTALACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| ELEKTRIČNO NAPAJANJE IN KRMILJENJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Sklop 2. StrojneINST - FI-PO-PR
Sklop 2: STROJNOSTALACIJSKA DELA NA OBJEKTU FIZIKE - POGONA - PRIZIDKA
| POSTAVKA | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA v €
5.7.1 | PODPOSTAJA
01. | Dobava in montaža tristopenske prirobnične potopne črpalke kot npr. tip SP30-3, kapacitete, Q= 26,1 m3/h, Δp= 245 kPa s protipovratnim ventilom, z varovanjem proti suhemu teku, s protiprirobnico, tesnili, vijaki, s kabelskim setom s termoizolacijsko sklopko, z ustrezno vrvjo iz nerjavnega jekla ter pritrdilnim in montažnim materialom, proizvod kot npr. Grundfoss
Tehnični podatki:
Dim. črp.: Ø131/95mm; L ~1500 mm; m= 27 kg
m= 26,1 m³/h; Δp = 245 kPa
El.pod.: Pe = 3,0kW; 3x400 V; 50 Hz,
| Ustreza: kot npr. potopna črpalka tip SP30-3, ali enakovredna | kpl | 1 |  | 0
02. | Dobava in montaža sonde za varovanje črpalk pred možnim suhim tekom | kpl | 1 |  | 0
03. | Dobava in montaža nerjavečih cevi po EN 10088 in DVGW W534 vključno fazonski kosi ter pritrdilnim in montažnim materialom
| Cev inox Ø88,9x5,49 | m | 20 |  | 0
04. | Dobava in montaža tlačne PE-100 cevi PN10, za delovni tlak 10bar vključno z vsemi fazonskimi kosi, el. obojkami, pritrdilnim in montažnim materialom ter trak z indikatorjem položemo, (cca. 30 cm) nad cevjo.
| PEHD Ø 110x10,0 | m | 80 |  | 0
| PEHD Ø 75x6,8 | m | 22 |  | 0
Opomba:
Pri delih trase (za polaganje cevi PE100) bo potrebno upoštevati obstoječe stanje in vsa evnt. dodatna dela na trasi, vspostavitev trase v prvotno stanje npr. asfaltiranje, polaganje ploščic, …ipd.
05. | Dobava in montaža prehodnega kosa iz PE na DN cev vključno ves tesnilni in pritrdilni material
| PE100 Ø110/DN100 | kos | 5 |  | 0
| PE100 Ø75/DN50 | kos | 2 |  | 0
06. | Dobava in montaža raztezne posode za hladno vodo s konstantnim tlakom elko – flex Eder volumna 12L s varnostnim ventilom DN20, p=10 bar vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
07. | Dobava in montaža PVC cevi vključno tesnilni ter montažni material
| PVC cev Ø125 | m | 40 |  | 0
08. | Dobava in montaža merilca nivoja | kos | 1 |  | 0
09. | Dobava in montaža nadzornika pretoka tokokroga podtalnice za cev DN100 in pretoka G≥35,0m³/h | kos | 1 |  | 0
10. | Dobava in montaža prirobničnega filtra za sistemsko vodo (podtalnico) z avtomatskim splakovanjem samo-čiščenjem, s protiprirobnicami, tesnili, vijaki vključno montažnim materialom
| DN 100 | kpl | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
| DN 100 | m | 62 |  | 0
| DN 65 | m | 12 |  | 0
| DN 50 | m | 6 |  | 0
| DN 20 | m | 4 |  | 0
12. | Dobava profilnega železa za izdelavo konzol, podpor in preostalih elementov | kg | 50 |  | 0
13. | Dobava in montaža toplotne izolacije cevovodov z debeline izolacije Dn/2 (notranji Ø cevi), kot npr. ARMACELL XG/ARMAFLEX vključno z pritrdilnim materialom ali enakovredno
| DN 100 | m | 62 |  | 0
| DN 65 | m | 12 |  | 0
| DN 50 | m | 6 |  | 0
14. | Dobava in montaža polnilno/praznilne pipe, vključno tesnilni in pritrdilni material
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
| DN 20 | kos | 8 |  | 0
15. | Dobava in montaža prirobničnega krogličnega ventila z protiprirobnicami, tesnili, vijaki vključno z vsem montažnim materialom
| DN 100 | kos | 8 |  | 0
| DN 65 | kos | 20 |  | 0
16. | Dobava in montaža prirobničnega čistilnega kosa z protiprirobnicami, tesnili, vijaki vključno z montažnim materialom
| DN 65 | kos | 4 |  | 0
17. | Dobava in montaža prirobničnega nepovratnega ventila z protiprirobnicami, tesnili, vijaki vključno z montažnim materialom
| DN 100 | kos | 1 |  | 0
| DN 65 | kos | 2 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
18. | Dobava in montaža toplotnega izmenjevalca izde-lanega iz nerjavnega jekla (plošče) EN 1.4404 (AlSI 316L) in priključki iz nerjavno jeklo EN 1.4301 (AlSI 314) razstavljive izvedbe, kapacitete, Q= 120,7 kW vključno z izolacijo, tesnilnim in priključnim setom, ter pritrdilnim materialom, proizvod kot npr. Danfoss | .
Primar: V = 26,1 m³/h pri 9,6 kPa; ΔT = (11/15ºC)
Sekundar: V = 26,1 m³/h pri 8,5Pa; ΔT = (17/13ºC)
| Vijačni toplotni izmenjevalec kot npr. tip XG 50-1 60; Q= 120,7 kW ali enakovreden | kpl | 1 |  | 0
19. | Dobava in montaža raztezne posode s konstantnim tlakom EDER N80, V=80L s varnostnim ventilom DN20, pmax= 3bar vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
Dim.: Dz=600mm; T=370mm
| Raztezna posoda kot npr. tip EDER N80; V= 80 L ali enakovredna | kpl | 1 |  | 0
20. | Dobava in montaža kompaktne toplotne črpalke tip TČ VVR 100/120 T (58ºC) voda/voda, večjih moči, dvokom-presorske in visokotemperaturne izvedbe z navedenimi karakteristikami. Regulacija TERMOTRONIC 3000 WEB (KRMILJENJE - z vezavo z WEB modulom-javljanje na osebni računalnik in pametni telefon - GSM aparat ter možnost priključitve na CNS) vključno s tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom, proizvod kot npr. KRONOTERM d.o.o.
Tehnične karakteristike:
Toplotna moč:
Maksimalna toplotna moč pri nazivnih pogojih W10/W55/W35 -102 kW/116 kW (W10/W35)
El. moč: Pel.=(29/22) kW;
COP (W10/W55/W35): 3,52/5,3
Hladilna moč: W10-W7: 90,8 kW
Vprimar: 26,1 m³/h; ΔT = 7/4 ºC; Δp= 29 kPa; pri-ključek DN 65
Vsekundar: 19,1 m³/h; ΔT = 56/50ºC; Δp= 23 kPa; pri-ključek DN 65
Štiristopensko prilagajanje moči glede na dejanske potrebe. Maksimalna izstopna voda 58ºC
Dodatno: kompaktno kovinsko ohišje zaščiteno z barvo proti prerjavenju, trojno blaženje kompresorja, protihrupna zaščite, trojno varovanje uparjalnika pred zamrznitvijo.
Regulacija TERMOTRONIC 3000 WEB (krmiljenje toplotne črpalke, vremensko vodeno ogrevanje, segrevanje sanitarne vode, monovalentni in bivalentni način delovanja, antilegionelna zaščita, različni urniki ogrevanja, optimalno delovanje obtočnih črpalk, protizmrzovalni program, program sza sušenje estriha, funkcija za optimiranje števila vklopov kompresorja...)
Tehnični podatki:
El. pod.: 3x400 V; 50 Hz; el. varovanje: 3x63A
Priključni el. kabel: 5x25 mm
Hladivo R407C, količina 5,5 kg.
Opomba: Hladilno sredstvo je med toplotno črpalko in izmenjevalcem.
Dim.: ŠxVxG: (980x1400x980)mm; m= 360 kg
| Ustreza: Topl. črpalka kot npr. tip TČ VVR 100/120 T (58ºC), ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
21. | Dobava in montaža gibljive (fleksibilne) cevi dimenzije priključkov DN65 (21/2″) - zunanji navoj vključno tes-nilni, pritrdilni in montažni material
| Gibljiva (fleksibilna) cevi DN65-zun.navoj | kpl | 4 |  | 0
22. | Dobava in montaža podstavka iz odporne gume (služi kot amortizer za postavitev na temelje toplotne črpalke).
| Podstavk iz gume - za toplotno črpalko | kpl | 1 |  | 0
23. | Dobava in montaža zalogovnika večjega volumna kot npr. tip PSM 1000, volumna, V= 1000 L. Zalogovnik ima mufo 6/4'' in je toplotno izoliran z mehko izolacijo debeline 100mm in je obdan s plaščem iz polistirola, vključnen z vsem montažnim materialom, proizvod kot npr. Kronoterm - Austria Email).
| Ustreza: kot npr. zalogovniok tip PSM 1000, V=1000 l, ali enakovrednen | kpl | 2 |  | 0
Dim.: Dzun = 790 mm; H= 2135mm, m=175kg
24. | Dobava in montaža razdelilnika, zbiralnika toplote, izdelanega iz cevi (Ø133x4,0 mm) DN125x800 mm s priključki DN100-1x in odcepi DN65-1x in DN50-1x, ter izpustom DN25, vključno obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter izoliran z mineralno volno debeline 100 mm in zaščiten v oklepu izdelan iz Al debeline 0,8÷1,0 mm. | kpl | 1 |  | 0
25. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil za vgradnjo v cevno omrežje, navojne izvedbe kot npr. tip VRG3, dobavljen skupaj s tesnili, holandci in elektro-motornim pogonom za zvezni regulacijski signal, pogon kot npr. tip AME 435/24V vključno z vsem mon-tažnim materialom. proizvod kot npr. Danfoss
Tehnični podatki:
Vv= 8,8m3/h pri Δp= 15,0kPa; kvs= 25,0m3/h; (ventil DN40)
El. pod.: 230V, 50 Hz
| Ustreza: kot npr. tip VRG3 40/25,0; EM pogon tip AMV 435/230V ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
26. | Dobava in montaža elektronsko regulirane črpalke NMT, prirobnične izvedbe s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, proizvod kot npr. IMP PUMPS, vključno ves potrebni montažni material
Tehnični podatki:
V = 26,1 m³/h, Δp = 45,0 kPa
El.pod.:Pe= 1100W, 230 V, 50 Hz
| Črpalka kot npr.tip NMT 65, ali enakovredna | kpl | 1 |  | 0
27. | Dobava in montaža elektronsko regulirane črpalke NMT, prirobnične izvedbe s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, proizvod kot npr. IMP PUMPS, vključno ves potrebni montažni material
Tehnični podatki:
V = 19,1 m³/h, Δp = 28,0 kPa
El.pod.:Pe= 800W, 230 V, 50 Hz
| Črpalka kot npr. tip NMT 50, ali enakovredna | kpl | 1 |  | 0
28. | Dobava in montaža elektronsko regulirane črpalke NMT, prirobnične izvedbe s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, proizvod kot npr. IMP PUMPS, vključno ves potrebni montažni material
Tehnični podatki:
V = 8,8 m³/h; Δp = 36,5 kPa
El.pod.:Pe= 20÷500W; 230 V; 50 Hz
| Ustreza: kot npr. tip NMT 40F DN40, ali enakovredna | kpl | 1 |  | 0
29. | Dobava in montaža visoko učinkovite regulirane obtočne črpalke kot npr. tip NMT Smart, prirobnične izvedbe s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, proizvod kot npr. IMPPUMPS vključno z vsem montažnim materialom.
Tehnični podatki:
V = 6,75 m³/h; Δp = 48,0 kPa
El.pod.:Pe= 20÷500W; 230 V: 50 Hz
| Ustreza: kot npr. tip NMT 40F; DN40, ali enakovredna | kpl | 1 |  | 0
30. | Dobava in montaža enotokovnega turbinskega vodo-mera, za merilno območje Q=30,0m³/h, Tmax = 30ºC, mobilne prirobnične izvedbe vključno z protipri-robnicami, tesnili, vijaki ter montažnim materialom, proizvod kot npr. Itron
| Ustreza: kot npr. FLOSTER M 30 m³/h; DN80; l=300mm; 30ºC HL10L, ali enakovreden | kos | 1 |  | 0
31. | Dobava in montaža tehnologije za daljinsko odči-tavanje vodomera kot npr. Cyble z M-BUS protokolon s kablom dolžine 5 m vključno z montažnim mate-rialom, proizvod kot npr. Itron | kpl | 1 |  | 0
32. | Dobava in montaža ultrazvočnega merilnika pretoka toplotne energije (kalorimetra) za vodoravno in navpično montažo kot npr. tip MCFU 25 KO, DN 65, Qp= 25 m³/h, za temperaturno območje od 0 ..180 ºC, 2x temperaturno tipalo Pt100 do 180 ºC, kabelsko povezavo med tipali standardne dolžine, z vgradnim kompletom EBS 50÷80, merilnik je prirobnične izvedbe vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki ter pritrdilnim in montažnim materialom. proizvod kot npr. Allmess
Opomba:
(merilnik toplote je predpripravljen za priklop daljinskega odčitavnaje)
Tehnični podatki:
L = 300 mm, PN25
Opcijska kartica M-BUS
| Ustreza: Toplotni števec kot npr. MEGACONTROL - CF51 tip MCFU 25 KO, DN 65 - ali enakovreden! | kpl | 1 |  | 0
33. | Dobava in montaža termometera za območje merjenja od 0-60⁰C skupaj z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 12 |  | 0
34. | Dobava in montaža manometera za območje merjenja 0-6 bar, Ø 80 mm vključno z izpustno pipico in ves montažni material | kpl | 6 |  | 0
35. | Dobava in montaža odzračevalnega lončka V= 2L, komplet z izpustno pipo DN15, cevjo 3/8'' dolžine cca. 3 m vključno tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom
| Odzračevalni lonček volumna 2L z izpustno pipo in cevjo | kpl | 4 |  | 0
36. | Dobava in montaža avtomatskega odzračnika DN20, vključno tesnilni material
| Avtomatski odzračnik DN 20 | kos | 4 |  | 0
37. | Priklop ogrevalnega, hladilnega sistema | kpl | 1 |  | 0
38. | Izdelava prebojev skozi zunanji zid za cevni razvod, komplet z tesnenjem, finalnim gradbenim premazom in oplesk
Prizidek
| Preboj Ø150(4x2) | kpl | 8 |  | 0
39. | Elektroinstalacijska dela, priključitev črpalk in avtomatike vključno z poizkusnim zagonom | kpl | 1 |  | 0
40. | Izpiranje in polnenje sistema z ustrezno pripravljeno vodo, tlačni preizkus in odzračevanje. | kpl | 1 |  | 0
41. | Servisni zagon | kpl | 1 |  | 0
42. | Izdelava shem za kotlovnico in navodila za uporabo | kpl | 1 |  | 0
.
| skupaj | ∑ |  |  | 0
43 | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Vključena vsa demontažna dela obstoječe opreme (ki je ovira) in eventuelna ponovna montaža po potrebi. Vključuje vsa manjša gradbena dela ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
5.7.1 | PODPOSTAJA SKUPAJ |  |  |  | 0
5.7.2 | IZVEDBA VRTIN
01. | Priprava obstoječega studenca, eksplatacijske vrtine, predvidene globine do 20 m (globina ocenjena), za koriščenje vode pri ogrevanju/hlajenju, vključno z nastavitvijo cevi DN 200/5,5 mm in jaškom. Opomba: Globino vrtine določi Geolog! | kpl | 1 |  | 0
02. | Vrtanje reinjektirne vrtine, predvidene globine do 20 m, za vračanje vode, vključno z nastavitvijo cevi DN 200/5,5 mm in jaškom. Opomba: Število vrtin določi Geolog! | kpl | 3 |  | 0
03. | Izkopi trase predpisane globine z izdelavo peščene posteljice na globini 80 cm in utrditev za polaganaje cevi vključno z zasipom in trakom indikatorjem položenim cca. 30 cm nad cevjo (priloga: Shema vkopa cevi) | m | 80 |  | 0
Opomba: Pred pričetkom del je potreben ogled trase. Po polaganju cevi in zasipu bo potrebna vzpostavitev trase v privotno stanje ključno z evt asfaltiranjem, polaganje ploščic in ureditvijo zelenice.
04. | Izvedba črpalnega preizkusa z merjenjem dinamičnega tlaka pri posameznih vrtinah ter izdelava zapisnika z diagramom. Trajna količina črpanja je Q = 8l/s | kpl | 1 |  | 0
05. | Prevoz vrtalne garniture | ur | 3 |  | 0
06. | Izdelava hidrološkega poročila za izdelavo vloge za pridobitev vodnega dovoljenja | kpl | 1 |  | 0
07. | Pripravljalna dela, splošni stroški, zavarovalni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključena vsa demontažna dela obstoječe opreme (ki je ovira) in eventuelna ponovna montaža po potrebi. Vključuje vsa manjša gradbena dela ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
5.7.2 | IZVEDBA VRTIN SKUPAJ |  |  |  | 0
5.7.3 | OGREVANJE IN HLAJENJE
01. | Demontaža klimatskih naprav sistem ''SPLIT'' (zunanje, notranje enote) se izvede po načrtu vklju-čno z izpraznitvijo freona iz sistema in odstranitvijo povezovalnih cevi ter zunanje enote. Notranja enota se bo koristila naprej kot ventilatorski konvektor
| Demontaža klimatske naprave sistem ''SPLIT'' | kpl | 43 |  | 0
02. | Predelava notranje enote klimatske naprave sistem ''SPLIT'' za namen delovanja kot ventilatorski kon-vektor, ki bo opravljal pohlajevanje prostorov vključno z tesnilnim, pritrdilnim in vsem montažnim materialom
| Predelava notranje enote ''SPLIT'' in montaža v sistem delovanje kot ventilatorski konvektor | kpl | 43 |  | 0
03. | Koriščenje obstoječih elektronskih regulatorjev z eventualno za montažo na steno
| Elektronski regulator - obstoječi | kos | 43 |  | 0
04. | Premestitev ventilatorskega konvekroja (predelan iz klimatske naprave ''SPLIT'') na drugo lokacijo vkl-jučno z tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom
| Premestitev ventilatorskega konvektorja | kpl | 1 |  | 0
05. | Dobava in montaža dvocevnega ventilatorskega kon-vektorja horizontalno izvedbe, z motornim pogonom, s sesalno in vpihovalno rešetko vključno tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom, proizvod kot npr. Hidria
Karakteristike in oprema konvektorja:
zajem s spodnje strani; vpih spredaj
medi: voda
kad za zbiranje kondenza vključno s črpalko za odvod kondenza
kad pod ventili - BCO-C-SX
220V / 50Hz / 32W
Qhl.. = 661 kW, Δt =(12/17)ºC = 5ºC
| Ustreza: Konvektor tip Climmy ES CVB 2.3 - 2T, ali enakovredni | kpl | 5 |  | 0
06. | Dobava in montaža dvocevnega ventilatorskega kon-vektorja horizontalno izvedbe, z motornim pogonom, s sesalno in vpihovalno rešetko vključno tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom, proizvod kot npr. Hidria
Karakteristike in oprema konvektorja:
zajem s spodnje strani; vpih spredaj
medi: voda
kad za zbiranje kondenza vključno s črpalko za odvod kondenza
kad pod ventili - BCO-C-SX
220V / 50Hz / 33W
| Ustreza: Konvektor tip Climmy ES CVB 1.3 - 2T, ali enakovreden | kpl | 7 |  | 0
07. | Oprema za priklop konvektorja na hladilni razvod v sestavi: kroglični ventil DN15 (2x), holandri DN15, prehodni kosi ZN/Cu, (dv. navoj, kolena itd.) vključno s priključkom za odvod kondenza, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 55 |  | 0
08. | Dobava in montaža avtomatskega regulatorja diferenčnega tlaka kot npr. tip PSV-PV (navojni), vključno z impulzno cevjo L= 1,5 m za priključitev nastavitveni ventil kot npr. ASV - I, s praznilno pipo ter tesnilnim in pritrdilnim materialom, proizvod kot npr. Danfoss
| Ustreza: kot npr. tip PSV-PV 40 NN; 0,2÷0,4 bar; ali enakovreden | kos | 3 |  | 0
09. | Dobava in montaža avtomatskega regulatorja diferenčnega tlaka kot npr. tip PSV-PV (navojni), vključno z impulzno cevjo L= 1,5 m za priključitev nastavitveni ventil kot npr. ASV - I, s praznilno pipo ter tesnilnim in pritrdilnim materialom, proizvod kot npr. Danfoss
| Ustreza: kot npr. tip PSV-PV 32 NN; 0,2÷0,4 bar; ali enakovreden | kos | 2 |  | 0
10. | Dobava in montaža avtomatskega regulatorja diferenčnega tlaka kot npr. tip PSV-PV (navojni), vključno z impulzno cevjo L= 1,5 m za priključitev nastavitveni ventil kot npr. ASV - I, s praznilno pipo ter tesnilnim in pritrdilnim materialom, proizvod kot npr. Danfoss
| Ustreza: kot npr. tip PSV-PV 25 NN; 0,2÷0,4 bar; ali enakovreden | kos | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža zapornega nastavitvenega ventila in merilnega ventila kot npr. ASV - I s priključkom za impulzno cev, nastavitvenim gumbom, dvema meril-nima priključkoma vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, proizvod kot npr. Danfoss
| Ustreza: kot npr. tip . ASV - I 40 NN; 0,2÷0,4 bar; NN, ali enakovreden | kos | 3 |  | 0
12. | Dobava in montaža zapornega nastavitvenega ventila in merilnega ventila kot npr. ASV - I s priključkom za impulzno cev, nastavitvenim gumbom, dvema meril-nima priključkoma vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, proizvod kot npr. Danfoss
| Ustreza: kot npr. tip . ASV - I 32 NN, ali enakovreden | kos | 2 |  | 0
13. | Dobava in montaža zapornega nastavitvenega ventila in merilnega ventila kot npr. ASV - I s priključkom za impulzno cev, nastavitvenim gumbom, dvema meril-nima priključkoma vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, proizvod kot npr. Danfoss
| Ustreza: kot npr. tip . ASV - I 25 NN, ali enakovreden | kos | 1 |  | 0
14. | Dobava in montaža cevi za odvod kondenza iz trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
| PP30 | m | 240 |  | 0
15. | Dobava in montaža elektronskega regulatorja, z avto-matskim ali ročnim izborom, s stikalom vklop-izklop, tipka za izbor režima, vključno pritrdilni material za montažo na steno
| Elektronski regulator tip TMO-T-A4 | kos | 12 |  | 0
16. | Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla za razvod pohlajevanja, izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo. Cevi bo potrebno izolirati.(Razvod pohlajevanja)
| DN 65 | m | 174 |  | 0
| DN 50 | m | 12 |  | 0
| DN 25 | m | 102 |  | 0
| DN 20 | m | 10 |  | 0
17. | Dobava profilnega železa za izdelavo konzol, podpor in preostalih elementov | kg | 300 |  | 0
18. | Dobava in montaža parozaporne toplotne izolacije (za cevovode), debelina izolacijo je Dn (notranji Ø cevi) oz. min 20 mm kot npr. ARMACELL AF/ARMAFLEX vključno s pritrdilnim materialom
| DN 65 | m | 50 |  | 0
| DN 25 | m | 102 |  | 0
| DN 20 | m | 10 |  | 0
19. | Dobava in montaža toplotne izolacije iz kamnene volne debeline 20 cm za dodatno pokritje že izoliranih cevi, (glej poz. 16. - cevi izolirane z parozaporno izolacijo debeline Dn) vključno pritrdilni in montažni material
| Izolacija iz kamnene volne deb. 20 cm | m² | 30 |  | 0
20. | Dobava in montaža parozaporne toplotne izolacije (za cevovode), debelina izolacijo je Dn/2 (notranji Ø cevi) oz. min 13 mm kot npr. ARMACELL AF/ARMAFLEX vključno s pritrdilnim materialom
| DN 65 | m | 124 |  | 0
| DN 50 | m | 12 |  | 0
21. | Dobava in montaža Cu cevi vključno z vsemi potreb-nimi fitingi, varilnim in obešalnim materialom. Cevi se izolirajo z izolacijo.
| Cu Ø42x1,5 | m | 84 |  | 0
| Cu Ø35x1,5 | m | 63 |  | 0
| Cu Ø28x1,2 | m | 144 |  | 0
| Cu Ø22x1,0 | m | 138 |  | 0
| Cu Ø18x1,0 | m | 114 |  | 0
| Cu Ø15x1,0 | m | 72 |  | 0
22. | Dobava in montaža toplotne izolacije cevovodov iz gibkih cevi sintetičnega kavčuka, toplotna prevodnost (λ0 ºC ≤ 0,036 W/mK), koeficient odpora difuzije vodne pare (μ ≥ 7.000), debeline debeline Dn (notranji Ø cevi), npr. kot ARMAFLEX AF ali enakovredno
Izolacija razvoda hlajenje, dimenzije:
| AF-39XØ42 | m | 84 |  | 0
| AF-32XØ35 | m | 63 |  | 0
| AF-25XØ28 | m | 144 |  | 0
| AF-19XØ22 | m | 138 |  | 0
| AF-19XØ18 | m | 114 |  | 0
| AF-19XØ15 | m | 72 |  | 0
23. | Dobava in montaža avtomatskega odzračnika DN20, vključno tesnilni material
| avtomatsski oddzračnik DN 20 | kos | 30 |  | 0
24. | Demontaža in ponovna montaža keramičnega umi-valnika z mešalno baterijo, z zveznimi cevmi, kromiranega sifonom z kromirano zvezno cevjo in rozeto, tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Prostor laboratorij F28
25. | Demontaža in ponovna montaža keramičnega etažera in ogledala nad umivalnikom vključno pritrdilnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
26. | Izdelava prebojev skozi strop za cevni razvod, komplet z tesnenjem, finalnim gradbenim premazom ter oplesk
Odd. Fizika
| Preboj Ø80 (2x2) | kpl | 4 |  | 0
| Preboj Ø50 (1x2) | kpl | 2 |  | 0
Odd. Reaktor
| Preboj (3x2) | kpl | 6 |  | 0
Prizidek
| Preboj (3x2) | kpl | 6 |  | 0
27. | Izdelava preboja, požarno odporne odprtine za cevne razvode zapolnjene z 5 cm slojem visokotem-peraturne kamene volne z temperaturo T ≥ 1000 ºC, EI90, komplet z finalnim gradbenim premazom in oplesk
Odd. Fizika
| Preboj Ø50 (1x2) | kpl | 2 |  | 0
28. | Izdelava prebojev skozi zid za cevni razvod, komplet z tesnenjem, finalnim gradbenim premazom in oplesk
Odd. Fizika
| Preboj Ø80 (3x2) | kpl | 6 |  | 0
Odd. Reaktor
| Preboj (12x2) | kpl | 24 |  | 0
Prizidek
| Preboj (59x2) | kpl | 118 |  | 0
29. | Izpiranje in polnenje pohlajevalnega sistema z ustrezno pripravljeno vodo, tlačni preizkus in odzračevanje. | kpl | 1 |  | 0
30. | Poizkusni zagon in regulacija sistema. | kpl | 1 |  | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
31. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključena vsa demontažna dela obstoječe opreme (ki je ovira) in eventuelna ponovna montaža po potrebi. Vključuje vsa manjša gradbena dela ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
5.7.3 | OGREVANJE IN HLAJENJE SKUPAJ |  |  |  | 0
5.7.4 | Ogrevanje - radiatorski termostatski ventili
01. | Izpraznitev ogrevalnega sistema do nivoja, da nam ta zagotavlja neovirano demontažo radiatorjev ter ponovno montažo istih | kpl | 1 |  | 0
02. | Demontaža radiatorjev, odstranitev navadnih radia-torskih ventilov. Priprava oz. servisiranje radiatorjev za ponovno montažo, kot event. zamenjava priključkov, tesnil ... vključno z izpiranjem ter priprava za ponovno montaža na staro lokacijo | kos | 10 |  | 0
03. | Dobava in montaža radiatorskega termostatskega ventila R1/2'' (oz. glej dimenzije na obstoječih radiatorskih ventilih), vključno s tesnilnim in spojnim materialom
Opomba:
Preden se radiatorji demontirajo preveriti dimenzije radiatorskih ventilov
| Radiatorski termostatski ventil R | kos | 10 |  | 0
04. | Dobava in montaža radiatorskega zaključka medenine, ravne izvedbe (oz. kotne, če to zahteva obstoječe stanje), navojni priključek R 1/2'' (oz. ventil dimenzije obstoječe stanje) vključno s spojkami in tesnilnim materialom
Opomba:
Pred demontažo radiatorjev preveriti dimenzije radiatorskih zaključkov
| Radiatorski zaključek R 1/2'', (ocenjeno) | kos | 2 |  | 0
05. | Dobava in montaža kot npr. HERZ-Design-termostatska glava M 28 x 1,5 s tekočinskim tipalom (hidro-senzor), območje želene vrednosti 6-28 °C, avtomatična zaščita proti zamrznitvi pri ca. 6 °C.
| Ustreza: HERZ-Design-termostatska glava M 28 x 1,5, ali enakovredna | kos | 10 |  | 0
06. | Izpiranje in polnenje sistema z ustrezno pripravljeno vodo, tlačni preizkus in odzračevanje. | kpl | 1 |  | 0
07. | Prednastavitev grelnih teles, pozkusni zagon in regulacija celotnega ogrevalnega sistema. | kpl | 1 |  | 0
08. | Manjša gradbena dela (ki nastanejo ob montaži radiatorjev …) | kpl | 1 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
09. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključena vsa demontažna dela obstoječe opreme (ki je ovira) in eventuelna ponovna montaža po potrebi. Vključuje vsa manjša gradbena dela ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
5.7.4 | Ogrevanje - radiatorski termostatski ventili skupaj |  |  |  | 0
5.7.5 | PREZRAČEVANJE
01. | Dobava in montaža naprave na podstrešju objekta Fizika: Vzporedna klimatska naprava notranje izvedbe: Ohišje klimatske naprave je izdelano iz aluminijastega okvirja, ki ga sestavljajo toplotno izolirani aluminijasti profili in tlačno liti aluminijasti vogalniki ter dvostenski pokrovi debeline 50 mm. Stene pokrovov so izdelane iz: • zunanja stena: pocinkana pločevina • notranja stena: pocinkana pločevina • notranja stena - dno: pocinkana pločevina Med stenama pokrovov in vrat se nahaja negorljiva toplotna izolacija. Požarna odpornost izolacije ustreza razredu A1 po DIN 4102. Koeficient toplotne prehodnosti naprave: U = 1,1 W/m2K.
Ohišje klimatske naprave je postavljeno na nosilni podstavek iz pocinkane pločevine, z izdelanimi luknjami Ø 53 mm za dvigovanje z dvigalom. Tip naprave: KNNV Velikost naprave: dovod: 9/12 odvod: 9/12 Pretok zraka skozi napravo: dovod: 5.500 m3/h odvod: 6.000 m3/h Smer posluževanja: desna
POPIS FUNKCIJSKIH ENOT (v smeri toka zraka) - dovodni del
ploščni rekuperator: Rekuperativna enota je sestavljena iz ploščnega rekuperatorja, sestavljenega iz vložkov iz ravnih aluminijastih lamel. Rekuperator je v ohišje enote vstavljen diagonalno. Sveži in odpadni zrak se gibljeta skozi rekuperator v križnem toku. Na strani svežega zraka so nameščene kasete širine 100 mm s filtrskim medijem iz sintetičnih vlaken, utrjenim z umetnimi smolami in ojačenim s pocinkano jekleno mrežico. Filtrski medij ustreza razredu filtracije M5 po standardu DIN EN 779. Enota je opremljena z obvodom (by-passom) zraka na strani svežega zraka. Obvod zraka je opremljen s povezanima, protismerno delujočima žaluzijama. Za odtok kondenzata sta v enoti na straneh dovodnega in odvodnega zraka nameščeni koriti iz nerjaveče pločevine 1.4301 s priključkom za odtok Ø 40 mm in sifonom.
zimski režim: temp. zraka - sveži zrak: -13,00 °C rel. vlažnost - sveži zrak: 90,0 % temp. zraka - odpadni zrak: 23,00 °C rel. vlažnost - odpadni zrak: 50,0 % izkoristek: 85,6 % letni režim: temp. zraka - sveži zrak: 33,00 °C rel. vlažnost - sveži zrak: 45,0 % temp. zraka - odpadni zrak: 28,00 °C rel. vlažnost - odpadni zrak: 50,0 % izkoristek:78,4 % priključek: položaj E - čelni standardna regulacijska žaluzija - priključek E jadrovinasti nastavek - priključek E priključek: položaj E - čelni standardna regulacijska žaluzija - priključek E jadrovinasti nastavek - priključek E
mešalna enota: Obtočna enota dolžine 450,0 mm. priključek: položaj B - levo
vodni/glikolni hladilnik: Vodni (glikolni) hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa s cevmi ter zbiralne in razdelilne cevi. Spoj lamel in cevi je izveden z mehanskim ekspandiranjem. Vodni (glikolni) hladilnik je v enoti postavljen na vodila iz pocinkane pločevine, pritrjena na ohišje. Zbiralna in razdelilna cev imata navojni priključek. Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz pocinkane pločevine, v katerega so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polipropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Okvir eliminatorja je izvlačljiv, kar omogoča njegovo redno periodično čiščenje. Za odtok kondenzata je v enoti vgrajeno korito iz nerjaveče pločevine 1.4301 s priključkom za odtok Ø 40 mm. tehnični podatki: okvir/zbir. cev/cevi/lamele: pocinkana pločevina/baker/baker/aluminij hladilni medij: voda temp. zraka (vstop/izstop): 29,10/17,00 °C rel. vlažnost (vstop/izstop): 56,0/97,0 % temp. medija (vstop/izstop): 7,00/12,00 °C hladilna moč: 34,38 kW
protizmrzovalna zaščita: V enoti je nameščen izvlačljiv okvir iz pocinkane pločevine, ki omogoča pritrditev kapilare protizmrzovalne zaščite. Okvir omogoča periodično preizkušanje delovanja kapilare.
prazna enota: Prazna enota dolžine 90,0 mm.
prostotekoči ventilator: V enoti je nameščen prostotekoči ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, opremljen s frekvenčnim pretvornikom Danfoss IP55. Motor ventilatorja je montiran na nosilni plošči, ki je pritrjena na okvir ventilatorja. Rotor ventilatorja je dinamično balansiran. Ventilatorski sklop je montiran na nosilnem okvirju iz vzdolžnih in prečnih profilov in preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje enote. tehnični podatki: eksterni padec tlaka: 350 Pa št. vrtljajev ventilatorja: 2.896 min-1 moč elektromotorja: 2,20 kW
priključek: položaj E - čelni jadrovinasti nastavek - priključek E priključek: položaj L - ventilator, vodoravni
POPIS FUNKCIJSKIH ENOT (v smeri toka zraka) - odvodni del
vrečasti filter: V filtrski enoti je nameščen okvir iz pocinkane pločevine, na katerega je z snemljivimi žičnatimi vzmetmi pritrjen filtrski medij vrečaste oblike, dolžine 360,0 mm iz sintetičnih vlaken in utrjen z umetnimi smolami. Filtrski medij ustreza razredu filtracije M5 po standardu DIN EN 779. Okvir je tesnjen proti ohišju s trajno elastičnim kitom. Na okviru je nalepljen tesnilni trak, na katerega so pritisnjene kasete s posebnim zapiralnim profilom. Posluževanje filtra je možno preko vrat na filtrski enoti. priključek: položaj E - čelni jadrovinasti nastavek - priključek E
prazna enota: Prazna enota dolžine 90,0 mm.
prostotekoči ventilator V enoti je nameščen prostotekoči ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, opremljen s frekvenčnim pretvornikom Danfoss IP55. Motor ventilatorja je montiran na nosilni plošči, ki je pritrjena na okvir ventilatorja. Rotor ventilatorja je dinamično balansiran. Ventilatorski sklop je montiran na nosilnem okvirju iz vzdolžnih in prečnih profilov in preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje enote. tehnični podatki: eksterni padec tlaka: 350 Pa št. vrtljajev ventilatorja: 3.071 min-1 moč elektromotorja: 3,00 kW
mešalna enota: Obtočna enota dolžine 450,0 mm. priključek: položaj B - levo standardna regulacijska žaluzija, vgrajena znotraj ohišja - priključek B priključek: položaj B - levo
ploščni rekuperator
Avtomatika: zajema elemente regulacije s pripadajočo EKO, in ožičenjem, ter funkcijski zagon na objektu. Vodenje na temperaturo odvoda z omejitvijo na dovodu.
| Komplet, enako kot naprimer Hidira Tip naprave: KNNV ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
02. | Odstranitev obstoječega ventilatorja na podstrešju, kateri služi za odvod zraka iz sanitarij pritličja - objekt fizika. Priklop odvoda sanitarij na odvod prezračevalne naprave (PN3 iz načrtov). | kpl | 1 |  | 0
03. | Dobava in montaža notranje rekuperativne prezračevalne naprave za prezračevanje prostora F-28. Proizvod kot npr.: KOMFOVENT tip: KOMPAKT REGO 900H R ; z vodnim hladilec/grelec tip: DCW-0,9-5 Qhl=4,7kW, temperatura medija: -hlajenje (7/12)°C, -ogrevanje (50/40)°C; in kompletno vezavo za priklop vode PPU-63-25_20, z vsemi potrebnimi ventilji in črpalko za omenjeno napravo. Vdo=720m³/h. 220Pa. Vod=660m³/h 210Pa. El.pod.: 3x400V/50Hz 2x395W 10,2A. Z protitočnim izkoristkom toplote nad 85% na rekuperatorju. Dim. naprave: DxŠxV: 1400x795x795. Teža 165kg. Nameščenim na podstrešju na antivibracijskih nosilcih. Z odvodom kondenzacije DN30 na bližnji kanalizacijski meteorni odtok. Komplet z komandno ploščo in z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim ter kablirnim materialom ter priklopom na omrežje in zagonom. Komandna plošča prezračevalne naprave je predvidena v prostoru F-28. | kpl | 1 |  | 0
04. | Dobava in montaža notranje rekuperativne prezračevalne naprave za prezračevanje prostora Laboratorija KF7 in KF8. Proizvod kot npr.: KOMFOVENT tip: KOMPAKT REGO 500H R ; z vodnim hladilec/grelec tip: DCW-0,5-3 Qhl=2,7kW, temperatura medija: -hlajenje (7/12)°C, -ogrevanje (50/40)°C; in kompletno vezavo za priklop vode PPU-63-25_20, z vsemi potrebnimi ventilji in črpalko za omenjeno napravo. Vdo=410m³/h. 250Pa. Vod=450m³/h 230Pa. El.pod.: 230V/50Hz 2x139W 6,9A. Z protitočnim izkoristkom toplote nad 85% na rekuperatorju. Dim. naprave: DxŠxV: 1080x635x700. Teža 90kg. Nameščenim na podstrešju na antivibracijskih nosilcih. Z odvodom kondenzacije DN30 na bližnji kanalizacijski meteorni odtok. Komplet z komandno ploščo in z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim ter kablirnim materialom ter priklopom na omrežje in zagonom. Komandna plošča prezračevalne naprave je predvidena v prostoru KF7. | kpl | 1 |  | 0
05. | Dobava in montaža notranje rekuperativne prezračevalne naprave za prezračevanje. Proizvod kot npr.: KOMFOVENT tip: KOMPAKT REGO 1200PE ; z električnim predgrelcem 4kW; Vdo=800m³/h. 250Pa. Vod=900m³/h 250Pa. El.pod.:3x 400V/50Hz 2x405W 8,7A. Z protitočnim izkoristkom toplote nad 85% na rekuperatorju. Dim. naprave: DxŠxV: 1410x930x470. Teža 120kg. Nameščenim v dvojnem stropu sejne sobe na antivibracijskih nosilcih. Z odvodom kondenzacije DN30 na bližnji kanalizacijski meteorni odtok. Komplet z komandno ploščo in z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim ter kablirnim materialom ter priklopom na omrežje in zagonom. Komandna plošča prezračevalne naprave je predvidena v sejni sobi. | kpl | 1 |  | 0
06. | Dobava in montaža notranje centralne rekuperativne prezračevalne naprave za prezračevanje prostora vhodne Avle. Proizvod kot npr.: HELIOS tip: KWL EC 700 D Pro; z električnim predgrelcem 2,2 kW; Vdo=500m³/h. 250Pa. Vod=550m³/h 250Pa. El.pod.: 230V/50Hz 2x100W 12,2A. Z protitočnim izkoristkom toplote nad 85% na rekuperatorju. Dim. naprave: DxŠxV: 1418x957x359. Teža 110kg. Nameščenim v dvojnem stropu na hodniku na antivibracijskih nosilcih. Z odvodom kondenzacije DN30 na bližnji kanalizacijski meteorni odtok. Komplet z komandno ploščo in z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim ter kablirnim materialom. Priklop na omrežje in zagonom. Komandna plošča prezračevalne naprave je predvidena v vhodni avli. | kpl | 1 |  | 0
07. | Dobava in montaža krožnikasti – prezračevalni ventil za potrebe odvoda in dovoda zraka. Vgradnja v kanalsko mrežo. Kot npr.: Hidria. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom ter odcepnim razvodom.
| PV-1N 100 | kpl | 2 |  | 0
| PV-2N-100 | kpl | 14 |  | 0
| PV-2N-125 | kpl | 8 |  | 0
08. | Dobava in montaža cevi za odvod kondenza izdelane iz trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
| DN 30 | m | 45 |  | 0
| DN 40 | m | 10 |  | 0
09. | Dobava in montaža kanala iz pocinkane pločevine za vtočni in odtočni zrak pravokotnega preseka, debeline po DIN 24190 in DIN 24191:1998-12, vključno spojni, tesnilni in pritrdilni material ter dodatek na odrez za nazivne velikost daljše stranice. Vključno z usmerjevalci v prezračevalnih kolenih in priključkov na prezračevalno napravo. | kg | 5000 |  | 0
10. | Dobava in montaža obešalnega materiala za pločevinaste kanale, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažona nosilno konstrukcijo. | kg | 700 |  | 0
11. | Dobava in montaža regulacijske žaluzije za regulacijo količine pretoka zraka na ročno nastavitev, vključno z montažo v prezračevalni kanal. Kot npr: Hidria
| RŽ-1B/3/R 700x500 | kpl | 1 |  | 0
| RŽ-1B/3/R 700x400 | kpl | 1 |  | 0
| RŽ-1B/3/R 700x300 | kpl | 1 |  | 0
| RŽ-1B/3/R 600x200 | kpl | 1 |  | 0
| RŽ-1B/3/R 500x300 | kpl | 1 |  | 0
| RŽ-1B/3/R 500x200 | kpl | 2 |  | 0
| RŽ-1B/3/R 400x250 | kpl | 1 |  | 0
| RŽ-1B/3/R 400x200 | kpl | 2 |  | 0
| RŽ-1B/3/R 400x150 | kpl | 1 |  | 0
| RŽ-1B/3/R 300x200 | kpl | 2 |  | 0
| RŽ-1B/3/R 300x150 | kpl | 1 |  | 0
| RŽ-1B/3/R 250x150 | kpl | 7 |  | 0
| RŽ-1B/3/R 200x150 | kpl | 3 |  | 0
| RŽ-1B/3/R 200x100 | kpl | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža dušilne lopute za regulacijo količine pretoka zraka na ročno nastavitev, vključno z montažo v prezračevalni kanal. Kot npr: Hidria
| DL-1/R vel.150 | kpl | 2 |  | 0
13. | Dobava in motaža dušilnika hrupa v pravokotno kanalsko mrežo. Z dušilno kuliso, vodiloma za vstop in izstop zraka in perforirano pločevino. Dušenje 22dB pri 250Hz. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Proizvod kot npr. Hidria. Tip:
| DZ-2 /P/V/100/6 800x500x1000 | kpl | 1 |  | 0
| DZ-2 /P/V/100/6 800x400x1000 | kpl | 1 |  | 0
| DZ-2 /P/V/100/2 300x200x1000 | kpl | 2 |  | 0
14. | Dobava in motaža dušilnika hrupa v okroglo kanalsko mrežo. Z dušilno kuliso, vodiloma za vstop in izstop zraka in perforirano pločevino. Dušenje 22dB pri 250Hz. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Proizvod kot npr. Hidria. Tip:
| MDZ-50 200/300 L=1000mm | kpl | 2 |  | 0
| MDZ-50 250/350 L=1000mm | kpl | 2 |  | 0
| MDZ-50 300/400 L=1000mm | kpl | 2 |  | 0
15. | Dobava in montaža jeklene zaščitne rešetke – za potrebe odvoda in dovoda zraka z zaščito pred zunanjimi vplivi. Rešetka se vgradi direktno na kanal. Komplet z protimrčesno mrežo ter pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot npr.: Hidria.
| JZR-6 800x500 | kpl | 2 |  | 0
| OZR-1 vel.400 | kpl | 2 |  | 0
| OZR-1 vel.300 | kpl | 2 |  | 0
| OZR-1 vel.250 | kpl | 2 |  | 0
16. | Dobava in montaža vpihovalnega difuzorja s komoro za potrebe dovoda zraka. Vgradnja na nosilcih v dvojni strop, v plošči, povezava v kanalsko omrežje. Kot npr.: Hidria. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| KD-1A/F1/Z/S/M/I19 vel.3 v plošči | kpl | 2 |  | 0
| KD-1A/F1/A/S/I19 vel.4 v plošči | kpl | 1 |  | 0
| KD-1A/F1/Z/S/I19 vel.4 v plošči | kpl | 1 |  | 0
17. | Izolacija prezračevalnega kanala za zajem zraka do vseh prezračevalnih naprav. Izolacija prezračevalnih kanalov za dovod zraka v objektu Fizika z izolacijo z zaprtocelično strukturo, difuzijsko odpornostjo µ>5000, toplotno prevodnostjo <0,038W/mK (pri 20°C).kot npr: Armaflex AC 19mm, vključno z lepilom. | m2 | 500 |  | 0
18. | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa kot npr: Armaflex AC 9mm | m2 | 80 |  | 0
19. | Dobava in montaža prezračevalne rešetke za potrebe dovoda in odvoda zraka. Vgradnja v kanalsko omrežje. Kot npr.: Hidria. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| JR-3/2-F 525/125 | kpl | 9 |  | 0
| JR-3/2-F 425/125 | kpl | 24 |  | 0
| JR-3/2-F 325/125 | kpl | 69 |  | 0
20. | Dobava in montaža prezračevalne priključne komore za potrebe dovoda in odvoda zraka. Vgradnja v strop oz. izolacijo v povezavi s kanalskim omrežjem. Kot npr.: Hidria. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| 525/125/V/1x ∅d 160/h=150 | kpl | 9 |  | 0
| 425/125/V/1x ∅d 160/h=150 | kpl | 24 |  | 0
| 325/125/V/1x ∅d 100/h=150 | kpl | 69 |  | 0
21. | Dobava in montaža cevnega kanalskega razvoda iz spiralne cevi za potrebe prezračevanja. Komplet z obešalnim materialom in pripadajočimi fazonskimi kosi. Vključno z tesnenjem in montažo odsesovalnih elementov.
| ∅400 | m | 4 |  | 0
| ∅300 | m | 20 |  | 0
| ∅250 | m | 24 |  | 0
| ∅200 | m | 70 |  | 0
| ∅180 | m | 17 |  | 0
| ∅160 | m | 10 |  | 0
| ∅150 | m | 20 |  | 0
| ∅125 | m | 60 |  | 0
| ∅100 | m | 70 |  | 0
22. | Podrez vrat za potrebe prehoda zraka. Demontaža vrat, podrez v višini 10mm, komplet z opleskom na željo arhitekta - investitorja. Poderežejo se le vrata v kletnem delu objekta Fizika in nadstropnem delu objekta Pogoni. Vzpostavitev v prvotno stanje. Ponovna montaža vrat na nosilce. Uskladiti z dobaviteljem notranje opreme. | kpl | 17 |  | 0
23. | Dobava in montaža regulacijske žaluzije na motorni pogon za regulacijo količine pretoka zraka. Komplet z regulacijo in elektromotorjem, vključno z montažo v prezračevalni kanal in kabliranjem, ter povezavo do regulacijskega stikala. Kot npr: Hidria
| RŽ-2B/3/B5 300x200 na motorni pogon; motor izvedbe NM 230A, 10Nm | kpl | 2 |  | 0
| RŽ-2B/3/B12 800x500 na motorni pogon; motor izvedbe GM 230A, 40Nm | kpl | 2 |  | 0
24. | Dobava in montaža zrakotesne lopute na motorni pogon za regulacijo količine pretoka zraka. Komplet z regulacijo in elektromotorjem, vključno z montažo v prezračevalni kanal in kabliranjem, ter povezavo do regulacijskega stikala. Kot npr: Hidria
| ZL-1/B5 vel. 200 na motorni pogon; motor izvedbe NM 230A, DAS 2N, 10Nm | kpl | 3 |  | 0
| ZL-1/B5 vel. 300 na motorni pogon; motor izvedbe NM 230A, DAS 2N, 10Nm | kpl | 2 |  | 0
| ZL-1/B5 vel. 315 na motorni pogon; motor izvedbe NM 230A, DAS 2N, 10Nm | kpl | 2 |  | 0
25. | Dobava in montaža okrogle protipovratne lopute za samodejno zapiranje kanala po prenehanju delovanja ventilatorja. Vgradnja v kanalsko mrežo. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot npr.: HIDRIA
| RSK vel. 125 | kpl | 1 |  | 0
26. | Dobava in montaža stenske rekuperativne prezračevalne naprave za prezračevanje prostora. Proizvod kot npr.: HELIOS tip: KWL EC 60 Pro; Vdo=60m³/h, Vod=60m³/h. El.pod.: 230V/50Hz 2x4W 0,06A. Z protitočnim izkoristkom toplote nad 70%. Nameščenim v steno, komplet z podaljševalnim elementom in distančnikom. Komplet z komandno ploščo (lokacijo določi investitor) in z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim ter kablirnim materialom. Priklop na omrežje in zagonom. | kpl | 39 |  | 0
27. | Izvedba preizkusa testnosti prezračevalnih kanalov z dimno probo. | kpl | 1 |  | 0
28. | Poizkusni zagon, regulacija pretočnih količin, tlačni preizkus, meritve količin, hrupa, izdelava navodil za obratovanje s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 |  | 0
29. | Dobava in montaža požarne lopute skupaj z motornim pogonom BF 230, za preprečitev širjenja požara skozi klimatske in prezračevalne naprave. Vgradnja med požarne stene in strope, kateri delijo stavbo v požarne sektorje. Komplet z montažnim, pritrdilnim in tesnilnim (požarno odpornim) materialom, kot npr.: Hidria.
| PL-12-K60 E6/L 800x500 | kpl | 1 |  | 0
| PL-12-K60 E6/L 800x400 | kpl | 1 |  | 0
| PL-12-K60 E6/L 500x200 | kpl | 2 |  | 0
| PL-12-K60 E6/L 400x200 | kpl | 2 |  | 0
| PL-12-K60 E6/L 200x150 | kpl | 4 |  | 0
| PL-12-K60 E6/L 200x100 | kpl | 2 |  | 0
| PL-14-K60 E6-/DO ∅250 | kpl | 2 |  | 0
| PL-14-K60 E6-/DO ∅125 | kpl | 2 |  | 0
30. | Tesnenje vseh prebojev na mejah požarnih sektorjev z certificirano protipožarno maso in označitvijo preboja, po zahtevah TSG -1-001:2010 Poglavje 2.6.2 Po vgradnji materialov se zahteva izjava izvajalca o vgradnji in certifikat vgrajenih materialov. | kpl | 1 |  | 0
31. | Dobava in montaža blazine iz kamene volne, ki so enostransko prešite s pocinkano žično mrežo. Z ognjevarno odpornostjo SIST EN ISO 1182. Potrebe 40mm. Montaža na prezračevalne kanale z dvakratnim ovojem okoli kanala in prekritjem spoja. Po vgradnji materialov se zahteva izjava izvajalca o vgradnji in certifikat vgrajenih materialov. Požarna odpornost EI 60. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom kot npr: Tervol MD-10. Oplaščenje prezračevalnih kanalov za dovod in odvod zraka na podstrešju objekta Fizika. | m2 | 950 |  | 0
32. | Manjša gradbena dela za strojnih inštalacij, potrebe razvoda prezračevalnih kanalov in podobno. Mere in detajle preveriti na licu mesta. | kpl | 1 |  | 0
33. | Vključena vsa demontažna dela obstoječe opreme (ki je ovira) in eventuelna ponovna montaža po potrebi. Vključuje vsa manjša gradbena dela ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. | kpl | 1 |  | 0
34. | Dobava in montaža vratne rešetke JR-4P za vgradnjo vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, kot npr.: Hidria.
| VR-4P 325/125 | kpl | 3 |  | 0
| VR-4P 425/75 | kpl | 9 |  | 0
35. | Demontaža dvojnega stropa za potrebe izdelave in namestitev strojnih inštalacij v dvojni strop. Ponovna montaža dvojnega stropa oz. morebitna predelava in vzpostavitev v prvotno stanje. Komplet za celotna dela na objektu. | kpl | 1 |  | 0
36. | Odstranitev obstoječega ventilatorja v kletnih prostorih, kateri služi za odvod zraka iz sanitarij kleti fizika. Razrez in dovoz na deponijo.Priklop sanitarij na novo prezračevanje v kletnih prostorih. Ustrezna zadelava odprtin skozi fasado in med prostori. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in končnim opleskom. | kpl | 1 |  | 0
| skupaj | ∑ |  |  | 0
37. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, stroški zavarovanja, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Vključena vsa demontažna dela obstoječe opreme (ki je ovira) in eventuelna ponovna montaža po potrebi. Vključuje vsa manjša gradbena dela ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
5.7.5 | PREZRAČEVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
5.7.6 | HLAJENJE - OGREVANJE, vezava prezračevalne naprave - klimat PN 3
01. | Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira. (Razvod ogrevanje in hlajenje)
| DN 50 | m | 4 |  | 0
02. | Dobava in montaža toplotne izolacije cevovodov z izolacijo debeline Dn (notranji Ø cevi) kot npr. ARMACELL AF/ARMAFLEX vključno pritrdilnim materialom
| DN 50 | m | 4 |  | 0
03. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila, vključno s tesnilnim materialom
| DN 50 | kos | 3 |  | 0
04. | Dobava in montaža navojnega prednastavitvenega ventila kot npr. tip MSV-BD, vključno s tesnilnim materialom
| Ustreza: kot npr. tip MSV-BD 50 NN, ali enakovreden | kos | 2 |  | 0
05. | Dobava in montaža navojnega čistilnega kosa, vključno s tesnilnim materialom
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
06. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil za vgradnjo v cevno omrežje, navojne izvedbe kot npr. tip VRG3, dobavljen skupaj s tesnili, holandci in elektro-motornim pogonom za zvezni regulacijski signal, pogon kot npr. tip AME 435/24V vključno z vsem mon-tažnim materialom. proizvod kot npr. Danfoss
Tehnični podatki:
Vv=5,9 m3/h pri Δp=15 kPa; kvs=16,0 m3/h (ventil DN25)
El. pod.: 230V, 50 Hz
| Ustreza: kot npr. tip VRG3 32/16,0; EM pogon tip AME 435/24V, ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0
07. | Dobava in montaža elektronskega regulatorja kot npr. ECL Comfort, s podnožjem za montažo na zid, s prog-ramom za regulacijo vključno pritrdilni in montažni material, proizvod kot npr. Danfoss
aplikacija A 214.5
tipalo ESMU 250 - kos 2
tuljka za tipala ESMU 250 - kos 2
| Ustreza: kot npr. CL Comfort 210 z aplikacijo 214,5 ali enakovredna | kpl | 1 |  | 0
08. | Dobava in montaža termometera za območje merjenja od 0-60⁰C skupaj z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
09. | Dobava in montaža manometera za območje merjenja 0-6 bar, Ø 80 mm vključno z izpustno pipico in ves montažni material | kpl | 1 |  | 0
10. | Elektroinstalacijska dela, priključitev elektromotornega pogona, avtomatike vključno z poizkusnim zagonom | kpl | 1 |  | 0
11. | Servisni zagon | kpl | 1 |  | 0
12. | Izdelava sheme in navodila za uporabo | kpl | 1 |  | 0
| HLAJENJE - OGREVANJE, vezava prezračevalne naprave - klimat PN 3 SKUPAJ |  |  |  | 0
13. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključena vsa demontažna dela obstoječe opreme (ki je ovira) in eventuelna ponovna montaža po potrebi. Vključuje vsa manjša gradbena dela ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
5.7.6 | HLAJENJE - OGREVANJE, vezava prezračevalne naprave - klimat PN 3 SKUPAJ | Σ |  |  | 0
5.7.7 | HLAJENJE - OGREVANJE - vezava rekuperatorske prezračevalne naprave PN 2
01. | Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
| DN 20 | m | 4 |  | 0
02. | Dobava in montaža toplotne izolacije cevovodov z izolacijo debeline Dn (notranji Ø cevi) kot npr. ARMACELL AF/ARMAFLEX vključno pritrdilnim materialom
| DN 20 | m | 4 |  | 0
03. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila vključno z tesnilnim in montažnim materialom
| DN 20 | kos | 3 |  | 0
04. | Dobava in montaža navojnega prednastavitvenega ventila kot npr. tip MSV-BD, vključno s tesnilnim materialom
| Ustreza: kot npr. tip MSV-BD 20 NN, ali enakovreden | kos | 2 |  | 0
05. | Dobava in montaža čistilnega kosa navojnega izvedbe vključno s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
06. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil za vgradnjo v cevno omrežje, navojne izvedbe kot npr. tip VRG3, dobavljen skupaj s tesnili, holandci in elektro-motornim pogonom za zvezni regulacijski signal, pogon kot npr. tip AME vključno z vsem mon-tažnim materialom. proizvod kot npr. Danfoss
Tehnični podatki:
Vv=0,34 m3/h pri Δp=15 kPa; kvs=1,0 m3/h (ventil DN15)
El. pod.: 230V, 50 Hz
| Ustreza: kot npr. tip VRG3 15/1,0; EM pogon tip AME 435/24V, ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0
07. | Dobava in montaža elektronskega regulatorja kot npr. ECL Comfort, s podnožjem za montažo na zid, s prog-ramom za regulacijo vključno pritrdilni in montažni material, proizvod kot npr. Danfoss
aplikacija A 214.5
tipalo ESMU 250 - kos 2
tuljka za tipala ESMU 250 - kos 2
| Ustreza: kot npr. CL Comfort 210 z aplikacijo 214,5 ali enakovredna | kpl | 1 |  | 0
08. | Dobava in montaža termometra za območje 0-100 °C, s premerom Ø100 mm vključno montažni material | kos | 2 |  | 0
09. | Dobava in montaža manometera za območje merjenja 0-6 bar, Ø 80 mm vključno z izpustno pipico in ves montažni material | kpl | 1 |  | 0
10. | Elektroinstalacijska dela, priključitev elektromotornega pogona, avtomatike vključno z poizkusnim zagonom | kpl | 1 |  | 0
11. | Servisni zagon | kpl | 1 |  | 0
12. | Izdelava sheme in navodila za uporabo | kpl | 1 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
13. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključena vsa demontažna dela obstoječe opreme (ki je ovira) in eventuelna ponovna montaža po potrebi. Vključuje vsa manjša gradbena dela ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
5.7.7 | HLAJENJE - OGREVANJE - vezava rekuperatorske prezračevalne naprave PN 2 SKUPAJ | Σ |  |  | 0
5.7.8 | HLAJENJE - OGREVANJE - vezava rekuperatorske prezračevalne naprave PN1
01. | Dobava in montaža jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, z vsem pritrdilnim in montažnim materialom. Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira. (Razvod pohlajevanja in hlajenja)
| DN 25 | m | 4 |  | 0
02. | Dobava in montaža toplotne izolacije cevovodov z izolacijo debeline Dn (notranji Ø cevi) kot npr. ARMACELL AF/ARMAFLEX vključno pritrdilnim materialom
| DN 25 | m | 4 |  | 0
03. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila vključno z tesnilnim in montažnim materialom
| DN 25 | kos | 3 |  | 0
04. | Dobava in montaža navojnega prednastavitvenega ventila kot npr. tip MSV-BD, vključno s tesnilnim materialom
| Ustreza: kot npr. tip MSV-BD 25 NN, ali enakovreden | kos | 2 |  | 0
05. | Dobava in montaža čistilnega kosa navojnega izvedbe vključno s tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
06. | Dobava in montaža, tripotni regulacijski ventil za vgradnjo v cevno omrežje, navojne izvedbe kot npr. tip VRG3, dobavljen skupaj s tesnili, holandci in elektro-motornim pogonom za zvezni regulacijski signal, pogon kot npr. tip AME vključno z vsem mon-tažnim materialom. proizvod kot npr. Danfoss
Tehnični podatki:
Vv=0,51 m3/h pri Δp=15 kPa; kvs=1,6 m3/h (ventil DN15)
El. pod.: 230V, 50 Hz
| Ustreza: kot npr. tip VRG3 15/1,6; EM pogon tip AME 435/24V, ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0
07. | Dobava in montaža elektronskega regulatorja kot npr. ECL Comfort, s podnožjem za montažo na zid, s prog-ramom za regulacijo vključno pritrdilni in montažni material, proizvod kot npr. Danfoss
aplikacija A 214.5
tipalo ESMU 250 - kos 2
tuljka za tipala ESMU 250 - kos 2
| Ustreza: kot npr. CL Comfort 210 z aplikacijo 214,5 ali enakovredna | kpl | 1 |  | 0
08. | Dobava in montaža termometera za območje merjenja od 0-60⁰C skupaj z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
09. | Dobava in montaža manometera za območje merjenja 0-6 bar, Ø 80 mm vključno z izpustno pipico in ves montažni material | kpl | 1 |  | 0
10. | Elektroinstalacijska dela, priključitev elektromotornega pogona, avtomatike vključno z poizkusnim zagonom | kpl | 1 |  | 0
11. | Servisni zagon | kpl | 1 |  | 0
12. | Izdelava sheme in navodila za uporabo | kpl | 1 |  | 0
| HLAJENJE - OGREVANJE - vezava rekuperatorske prezračevalne naprave PN1 SKUPAJ |  |  |  | 0
13. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
Vključena vsa demontažna dela obstoječe opreme (ki je ovira) in eventuelna ponovna montaža po potrebi. Vključuje vsa manjša gradbena dela ki so potrebna za strojne inštalacije. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje.
Vse mere in detaile preveriti na objektu.
V popisu niso zajeta večja gradbena dela za potrebe strojnih inštalacij. Zajeta so v gradbenem delu popisov.
5.7.8 | HLAJENJE - OGREVANJE - vezava rekuperatorske prezračevalne naprave PN1 | Σ |  |  | 0
REKAPITULACIJA
5.7.1 | PODPOSTAJA SKUPAJ |  |  |  | 0
5.7.2 | IZVEDBA VRTIN |  |  |  | 0
5.7.3 | OGREVANJE IN HLAJENJE SKUPAJ |  |  |  | 0
5.7.4 | Ogrevanje - radiatorski termostatski ventili skupaj |  |  |  | 0
5.7.5 | PREZRAČEVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
5.7.6 | HLAJENJE - OGREVANJE, vezava prezračevalne naprave - klimat PN 3 SKUPAJ |  |  |  | 0
5.7.7 | HLAJENJE - OGREVANJE - vezava rekuperatorske prezračevalne naprave PN 2 SKUPAJ |  |  |  | 0
5.7.8 | HLAJENJE - OGREVANJE - vezava rekuperatorske prezračevalne naprave PN1 |  |  |  | 0
5.7 | SKUPAJ |  |  |  | 0