RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNO NAROČILO

»OBNOVA IN VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

ODPRTI POSTOPEK

Interna OZNAKA javnega naročila

JN44/2011

Ljubljana, december 2011

KAZALO

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Tehnična dokumentacija javnega naročila

- Izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije – obrazec 1

- Podatki o ponudniku - obrazec 2

- Predračun – obrazec 3

- Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1. - 4.12

- obrazec 4.1  – Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

- obrazec 4.2  – Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb

- obrazec 4.3  – Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe

- obrazec 4.4  – Seznam podizvajalcev/izjava o lastni izvedbi del

- obrazec 4.5  – Izjava o sprejemu pogojev za podizvajalce

- obrazec 4.6  – Pooblastilo

- obrazec 4.7 – Soglasje

- obrazec 4.8 – Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe

- obrazec 4.9 – Izjava banke

- obrazec 4.10 – Izjava o kakovosti

- obrazec 4.11 – Izjava o kadrih

- obrazec 4.12 – Izjava o referencah

8. Vzorec pogodbe – obrazec 5

9. Vzorec pogodbe o vzdrževanju prezračevalnih sistemov – obrazec 6

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega razpisa po odprtem postopku v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/06, 16/08,19/10 in 18/11) za

»OBNOVA IN VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

| Ljubljana, december 2011 |  | Institut “Jožef Stefan” |
| --- | --- | --- |

- NAVODILA ponudnikom za izdelavo PONUDBE

- Izvajanje razpisa:

- Razpis se izvaja na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 128/06,16/08,19/10 in 18/11).

- Obrazci razpisne dokumentacije (RD) so dosegljivi na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

- Naročnik lahko v skladu z 80. členom ZJN-2 kadarkoli pred odpiranjem ustavi postopek javnega naročila.

- Jezik, v katerem naj bo izdelana ponudba:

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

- Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

- Izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije  – obrazec 1

- Podatke o ponudniku – obrazec 2

- Predračun - obrazec 3

- Obrazce za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazce 4.1 do 4.12 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

- Izpolnjen, na vsaki strani parafiran, podpisan in žigosan vzorec pogodbe - obrazec 5

- Izpolnjen, na vsaki strani parafiran, podpisan in žigosan vzorec pogodbe o vzdrževanju prezračevalnih sistemov - obrazec 6

Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu (lahko so fotokopije), zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

Predloženi izpolnjeni obrazci naj bodo podpisani in opremljeni z žigom. Celotna dokumentacija mora biti tiskana in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

- Pogoji za priznanje sposobnosti:

| 1. |  | Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 55/08, 66/08, 39/09). Dokazilo: Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. In 2. odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – obrazec 4.1 |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | Zakoniti zastopnik ponudnika (fizična oseba) ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS št. 55/08, 66/08, 39/09). Dokazilo: Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. in 2. odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb – obrazec 4.2 |
| 3. |  | Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju za izvedbo posla (partnersko pogodbo), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih ter delež in vrsto blaga, ki ga dobavlja posamezni partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa pod tč. 1 in tč. 2. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti pa se ugotavlja kumulativno za vse partnerje skupaj. Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih ponudnikov v skupini ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral. Dokazilo: Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe – obrazec 4.3 (obrazec je potrebno izpolniti in priložiti tudi v primerih, da nastopate samostojno) |
| 4. |  | Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 15a, 1. odstavka, 2. člena ZJN-2. Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila. Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti v skladu z navedbami 9. točke 71. člena ZJN-2 ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe. V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti naslednje obrazce: Dokazila: - Seznam o podizvajalcih/izjava o lastni izvedbi del – obrazec 4.4 (obrazec je potrebno izpolniti in priložiti tudi v primerih, da nastopate samostojno) - Izjavo o sprejemu pogojev za vsakega podizvajalca- obrazec 4.5 - Pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem - obrazec 4.6 - Soglasje podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika - obrazec 4.7 |
| 5. | Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ni imel blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. Dokazilo: Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune in S.BON-1/P (dokument ne sme biti starejši od 30 dni glede na rok oddaje ponudb) |  |
| 6. | Ponudnik daje bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo ponudbe, t.j. 1. 6. 2012. Stroške pridobitve garancije nosi ponudnik. Dokazilo: bančna garancija za resnost ponudbe - obrazec 4.8 |  |
| 7. | Ponudnik bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, v roku 10 dni po sklenitvi ogodbe predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo vsaj še en (1)dan po izteku pogodbeno določenega roka ter bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ki jo bo je ponudnik priložil ob podpisu primopredajnega zapisnika v višini 5% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en (1) dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu. Stroške pridobitve garancij nosi ponudnik. Dokazilo: Izjava banke, da bo izbranemu ponudniku izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno grancijo za odpravo napak v garancijski dobi – obrazec 4.9 |  |
| 8. | Ponudnik izjavlja, da bo obnova in vzdrževanje pomožnih sistemov za prezračevanje v OVC potekala v skladu s standardi in priporočili za jedrske objekte. Kakovost storitve in vgrajene opreme bo ustrezala zahtevam za tovrstne objekte, kar ponudnik izkazuje s programom zagotovitve kakovosti izvajalca del (ISO 9001:2008) in ustreznimi potrdili o skladnosti opreme s standardi. Ponudnik izjavlja, da bo pri načrtovanju in izvedbi posega ravnal v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-A) ter njegovimi dopolnili in podzakonskimi akti ter v skladu z obratovalnimi pogoji in omejitvami na IJS/RIC. Dokazilo: Izjava o kakovosti ter priloga: Certifikat ISO 9001:2008 in Program zagotovitve kakovosti – obrazec 4.10 |  |
| 9. | Ponudnik izjavlja, da bo pri izvajanju storitve ob morebitni potrebi zagotovil delavce za delo v področju sevanja. Dokazilo: Izjava o kadrih – obrazec 4.11 |  |
| 10. | Ponudnik izjavlja, da ima od 1. 1. 2008 do roka oddaje ponudb vsaj eno referenco v vrednosti 50.000,00 EUR brez DDV s področja razpisane dejavnosti (obnova prezračevalnega sistema in vzdrževanje). Dokazilo: Izjava o referencah – obrazec 4.12 |  |

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, ki so lahko tudi fotokopije, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudbe glede zahtevanega pogoja.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik v skladu z 42. členom ZJN-2 poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.

- Postopki in način ocenjevanja ponudb:

- Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

- Komisija naročnika bo pri ocenjevanju ponudbe upoštevala ustreznost glede na razpisne pogoje.

- Naročnik bo izločil ponudbo v primeru, da je ponudnik predložil lažne podatke ali netočne informacije.

- V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.

- Variantne ponudbe niso dopustne.

- Izbira najugodnejšega ponudnika:

Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe glede na osnovi edinega merila, t.j. najnižje cene in preverila, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

- Cena ponudbe:

Vse cene morajo biti podane za vsako postavko posebej in izražene v EUR. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti prikazan ločeno.

- Pojasnila razpisne dokumentacije:

- Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: www.enarocanje.si.

- Skrajni rok za postavljanje vprašanj na Portalu javnih naročil je 16. 12. 2011 do 12. ure.

- Naročnik bo najpozneje šest dni pred iztekom roka za sprejem ponudb posredoval odgovor, ki bo objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS.

- Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

- Naročnik bo pred oddajo ponudbe organiziral ogled poslovnih prostorov in sicer 15. 12. 2011 ob 10:00 uri. Kontaktna oseba za ogled je g. Nikolaj Keršič, tel. št.: 041-800-043.

- Oddaja ponudbe:

- Ponudba mora biti oddana v dveh izvodih in tudi vsa programska oprema mora biti predana v dveh izvodih zapisana na CD z vsemi navodili za reinstalacijo (original in kopija – oboje povezano z vrvico in zapečateno) v ovojnici, na kateri je dobro vidno: oznaka "NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA OBNOVO IN VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA RCP JN44/2011ʺ

- Ponudbo je potrebno dostaviti na naslov naročnika:

Institut “Jožef Stefan”

VLOŽIŠČE

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana.

- Točen naslov ponudnika

- Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo šteta tista ponudba, ki bo dostavljena do vključno 22. 12. 2011 do 11.00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.

- Javno odpiranje ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 12. 2011 ob 12.00 uri na Institutu “Jožef Stefan”, v sejni sobi, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

- Garancije v zvezi z javnim naročilom:

Vsi ponudniki so dolžni predložiti:

- bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% brez DDV od ponudbene vrednosti z veljavnostjo 1. 6. 2012. Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v primeru, da ponudnik umakne ponudbo po preteku roka za oddajo ponudb ali v primeru, da izbrani ponudnik odreče podpis pogodbe v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavo banke:

- da bo izbranemu ponudniku v 10 dneh po sklenitvi pogodbe brez zadržkov izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo vsaj še en (1) dan po izteku pogodbeno določenega roka.

- da bo brez zadržkov izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ki jo bo ponudnik priložil ob podpisu primopredajnega zapisnika v višini 5% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en (1) dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

- Rok za veljavnost ponudbe:

Ponudba mora biti veljavna do 1. 6. 2012

- Roki za podpis pogodbe z izbranim ponudnikom:

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79. člena ZJN-2. Neizbrani ponudnik lahko v treh delovnih dneh po prejemu odločitve vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Če ponudnik zahteve ne vloži pravočasno ali je ta nepopolna, ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazložitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročila. Kadar ponudnik vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zahtevi. Kadar naročnik sprejme novo odločitev o oddaji naročila v skladu s 5. odstavkom 79. člena ZJN-2 teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila. Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 10 dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop.

- Opozorilo – izbira ponudbe:

Naročnik in zainteresirani ponudniki v času razpisa ne smejo izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro posamezne ponudbe.

- Opozorilo – izvajanje pogodb:

Naročnik in izbrani ponudnik v času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe ne smeta izvajati dejanj, ki bi lahko povzročila, da se pogodba ne bi začela izvajati ali da ne bi bila izpolnjena.

- Pravno varstvo:

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. I. RS, št.: 43/11, v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljevanju besedila: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

2. ime naročnika,

3. oznako javnega naročila,

4. predmet javnega naročila,

5. očitane kršitve,

6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

8. navedba, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih

sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Vlagatelj mora vplačati takso na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek številka: 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali elektronskimi sredstvi, v skladu z prvim odstavkom 24. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

| Ljubljana, december 2011 |  | Institut “Jožef Stefan” |
| --- | --- | --- |

- TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:

A »OBNOVA PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

#### Objekt: 	Reaktorski center Podgorica (RCP), Reaktorski infrastrukturni center (RIC)

#### Objekt vroča celica (OVC)

#### manipulativni prostor A

#### Osrednji pripravljalni prostor B z vročo celico VC1 in vročo celico VC2, z digestoriji D1, D2, D3, D4 in mobilnim odsesovalnim modulom (MOM)

#### merilni prostor C

#### povezovalni hodnik med prostori

#### Predmet:	PROJEKTNA NALOGA za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na ventilacijskem sistemu OVC

- Dodelava prezračevalnega sistema in klimatske naprave za prostore OVC (za manipulativni prostor A, pripravljalni prostor B, merilni prostor C ter vezni hodnik E), vroči celici VC1 in VC2, digestorij D1, D2, D3, D4 ter mobilni odsevalni modul MOM; ogrevanje in hlajenje.

- Demontaža ter odstranitev oz. prestavitev obstoječega sistema prezračevanja in pripadajočih strojnih in elektro instalacij

#### Faznost: 	Investicijsko vzdrževalna dela se bodo vršila v sledečih fazah:

#### Zamenjava in posodobitev centralnokrmilno nadzornega sistema za vse elemente prezračevanja OVC.

#### Dodelava dovodnega agregata skupaj s filtrom, hladilnikom in grelnikom vstopnega zrak za prostore A, B, C.

#### Zamenjava odvodnega ventilatorja zraka iz prostorov A, B, C.

#### Primerna izvedba dovoda zraka v povezovalni hodnik med vročimi celicami in objektom Kemija.

- Dobava in montaža sistema za neprekinjeno napajanje.

Izhodišče in cilji obnove

Institut "Jožef Stefan" (IJS) na jedrskem objektu, Reaktor TRIGA Mark II, obnavlja sistem prezračevanja v objektu Vroča celica (OVC), ki je v Varnostnem poročilu za reaktor TRIGA Mark II v Podgorici, Revizija 6 (VP) opredeljen kot organizacijska enota, delujoča v sklopu Reaktorskega infrastrukturnega centra. (RIC). Objekt Vroča celica je lociran na Reaktorskem centru IJS. Arhitektonsko je del objekta Kemija, nahaja se jugovzhodno od reaktorske zgradbe in je z njo povezan. Prezračevalni sistem zagotavlja kontrolirano prezračevanje navedenih prostorov in v primeru morebitne kontaminacije zraka preprečuje njeno širjenje v okolico. Z obnovo sistema bo zagotovljen zanesljiv, enoten in pregleden nadzor nad delovanjem vseh obstoječih elementov prezračevanja. Z obnovo krmilno nadzornega sistema se izboljša zanesljivost in nadzor nad delovanjem prezračevalnih sistemov vročih celic, digestorijev in mobilnega odsevalnega modula ter klima naprave za prostore A, B in C, ter zagotovi popolna preglednost in registracija obratovalnih podatkov in dogodkov.

Obseg del in dobav:

  - izdelava tehnične dokumentacije PZI/PID (izhodiščni tehnični podatki kot so navedeni v osnovnem projektu Toplovod oz. kot je izvedeno. Predvidena oprema mora dosegati vsaj projektne karakteristike, ki so navedene v osnovnem projektu),

  - organizacija in priprava začasne deponije za demontirani material in opremo (obvezen je predhodni pregled kontaminiranosti  iznešene opreme s strani investitorja),

  - demontažna dela, razni cevni, kanalski in elektro odklopi

- demontaža klima naprave

- žaluzije na dovodu (vtok) zraka in odvodu zraka

- zamenjava  kompletne avtomatske regulacije vključno z vsemi senzorji in merilniki

- demontaža nepotrebnih električnih kablov in stikalnih omar po predhodnem dogovoru z uporabnikom,

  - servisna dela

- pregled vseh elementov – pisno poročilo o stanju in iztrošenosti

- čiščenje zunanjosti zračnih kanalov in opreme

- pregled ležajev ventilatorjev in elektromotorjev s strokovnim poročilom o potrebnih ukrepih

- čiščenje in pleskanje kovinskih delov, naprav ter instalacij

- čiščenje obstoječih pločevinastih razvodnih zračnih kanalov in obnova toplotne izolacije,

  - dobava in montaža novih delov

- klima naprava z regulacijsko opremo za vstopni zrak v prostore A, B in C

- novi zračni kanali s toplotno izolacijo

- elektro instalacije za strojne naprave, vključno s stikalno napravo in dvojnimi ročnimi komandami v tehnoloških prostorih in hodniku

- dogradnja obstoječega regulacijsko nadzornega sistema – elementi regulacije morajo biti industrijski, - CNS mora bazirati na programski opremi WinCC,

- montača sistema neprekinjenega napajanja,

  - tehnične meritve, poskusno obratovanje, šolanje uporabnika, predaja certifikatov in atestov, PID, POV (projekt za obratovanje in vzdrževanje, ki mora ustrezati predpisanimi standardi za projektno dokumentacijo.

  - povezava z nadzorno krmilnim sistemov za vse komponente prezračevanja v RIC.

Krmilno nadzorni sistem mora biti kompatibilen z obstoječim in naj vključuje vse potrebne elemente, vključno z dodatnimi senzorji tlaka, temperature, senzorje odprtosti vrat z optično in akustično signalizacijo v hodniku in prostoru A in B s programsko podporo. Predvidi naj se možnost povezave s prezračevalnimi sistemi, ki se navezujejo na povezovalni hodnik v smeri vročih celic, da se prepreči oziroma zmanjša medsebojni vpliv. Sistem naj bo izveden tako, da bo omogočal pregleden nadzor nad procesom, ki je namenjen nadzoru in upravljanju pomožnih sistemov reaktorja. Zagotavlja naj tudi prikaz, arhiviranje in pregled zgodovine procesnih spremenljivk v elektronski obliki.

# Zagotavljanje kakovosti

Obnova pomožnih sistemov za prezračevanje v OVC mora potekati v skladu s standardi in priporočili za jedrske objekte. Kakovost storitve in vgrajene opreme mora ustrezati zahtevam za tovrstne objekte, kar je potrebno izkazati z izjavo o izvajanju Programa zagotovitve kakovosti izvajalca del in ustreznimi potrdili o skladnosti opreme s standardi. Pri načrtovanju in izvedbi posega je treba ravnati v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-A) ter njegovimi dopolnili in podzakonskimi akti ter v skladu z obratovalnimi pogoji in omejitvami na IJS. Ponudnik mora imeti ustrezen program o izpolnjevanju zahtev za zagotavljanje kakovosti po ISO 9001:2008 in mora po potrebi zagotoviti tudi delavce za delo v področju sevanja.

Časovni okvir za izvajanje del

Izvedba lahko poteka za posamezno zaključeno fazo ali sklop del v obdobjih, ki niso daljša od 14 dni. Po vsaki dokončani fazi je treba opraviti vse preizkuse in preverjanja ter prevzem del in vgrajene ali zamenjane opreme, da se zagotovi čim večja razpoložljivost sistemov, struktur in komponent (SSK) OVC. Terminski plan mora biti predhodno potrjen s strani vodje RIC.

Za posamezna dela je potrebno predhodno izdelati ustrezne dokumente (navodila, postopke, projekte) v skladu z zakoni v RS ter pogoji in omejitvami na IJS. Pred začetkom del morajo vodja RIC, vodja Službe za varstvo pred ionizirajočim sevanjem (SVPIS) in nosilec programa zagotovitve kakovosti v RIC odobriti delovni nalog (Postopek za pregled zahteve za izvedbo posega na reaktorju TRIGA). V nekaterih primerih mora izdati soglasje tudi Odbor za varnost reaktorja. Tej zahtevi mora biti priložena tudi potrebna dokumentacija. Nosilca posega imenuje vodja Reaktorskega infrastrukturnega centra.

Predpisi in standardi za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del

SEVALNA IN JEDRSKA VARNOST

Pri načrtovanju in posegih v sistem zračnih  kanalov ali zamenjavi ventilatorjev, filtrov in izstopnih rešetk na zračnih kanalih OVC je treba ravnati v skladu z zakonom in na njegovi osnovi izdanimi podzakonskimi akti:

- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV), Ur. l. RS , št. 67/2002

- Zakon o dopolnitvi zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-A) Ur. l. RS , št. 24/2003

- Zakon o dopolnitvi zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti (ZVISJV-B) Ur. I. RS, št. 46/2004

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-C) Ur. l. RS , št. 60/2011

- Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih in jedrskih objektov (JV 9), Ur. L. 85/2009

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov, Ur. L. 87/2011

- Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti (JV 5), Ur. L. 92/2008

- Popravek pravilnika o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti, Ur. L. 9/2010

OGREVANJE IN HLAJENJE

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 93/2008, št. 47/2009, št. 52/2010)

- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS št. 42/2002)

- SIST EN 12828:2004; Grelni sistemi v stavbah – Projektiranje toplovodnih grelnih sistemov

- DIN 4747 T1; Fernwarmeanalagen, Sichertechnische Ausrustung

- DIN 4753 T1; Wasserwarmer und Wasserwarmungsanlagen

- RECKNAGEL – SPRENGER – SCHRAMEL, Heizung und klimatechnik

- EN 1264 – izračun talnega ogrevanja

- Zakon o dopolnitvi o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-B) Ur. I. RS, št. 46/2004

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti (ZVISJV-C) Ur. I. RS, št. 60/2011

KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 93/2008, št. 47/2009, št. 52/2010)

- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS št. 42/2002)

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št. 31/2004)

- Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (ZVPH) (Ur.l. SRS št. 15/19769

- SIST EN 13779; prezračevanje nestanovanjskih stavb

- SIST EN 13779 – stopnja filtracije zraka

- SIST EN 1505 pravokotni zračni kanali

- SIST EN 1506 okrogli prezračevalni kanali

- SIST EN 1507, 1751, ENV 12079, 12220, 12236, 12237 – standardi za montažo zračnih kanalov

- EN 13501-1 toplotna izolacija zračnih kanalov

|  | REKAPITULACIJA VSEH DEL |
| --- | --- |
|  | DOVOD IN ODVOD ZRAKA - PROSTORI |
|  | manipulativni prostor A |
|  | osrednji pripravljalni prostor B |
|  | prostor za radiološke meritve C |
|  | Povezovalni hodnik E |
| A | DOVOD ZRAKA-PROSTORI VROČE CELICE-dovodna klima komora N1 ogrevanje in hlajenje |
| B | ODVOD ZRAKA - PROSTORI VROČE CELICE |
| C | DOVOD ZRAKA NA HODNIK -dovodna klima komora N2 ogrevanje in hlajenje |
| D | AVTOMATSKA REGULACIJA, ELEKTROINSTALACIJE-dovodne klima komore N1 in N2 ogrevanje in hlajenje |
| E | CENTRALNO NADZORNI SISTEM varianta obst.PC (ni zajeto plačilo za administrativne pravice do obst. PC) |
| F | SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE - UPS |

B »TEHNIČNA DOKUMETACIJA ZA VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNIH SISTEMOV VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

Izdelava projekta za obratovanje in vzdrževanje (POV), ki mora ustrezati predpisanim standardom za projektno dokumentacijo.

1. Klima komora za reaktorsko halo:

Kontrola zamazanosti enot klime komore ter po potrebi čiščenje (sesanje).

Demontaža pralnih filtrov svežega zraka, visokotlačno čiščenje ter ponovna montaža filtrov.

Ventilatorji in elektromotorji:

- kontrola obrabljenosti ležajev elektromotorjev in ventilatorjev z ročnim preizkusom,

- podmazovanje ležajev dovodnega ventilatorja,

- kontrola amortizerjev ventilatorjev,

- kontrola obrabljenosti jermen ter po potrebi zamenjava in nastavitev le teh, če je ta potrebna (jermena niso vključena v ceno).

Kontrola funkcije vodnih grelnih registrov:

- kontrola zamazanosti lamel in po potrebi čiščenje,

- kontrola tlakov v cevnih instalacijah ter odzračevanje, če je le to potrebno,

- kontrola zamazanosti čistilnih kosov v cevnih instalacijah ter po potebi čiščenje,

- kontrola delovanja obtočne črpalke,

- kontrola delovanja manometrov in termometrov vgrajenih v cevni instalaciji.

Kontrola funkcije pršne vlažilne enote:

- čiščenje banje vlažilne enote,

- kontrola zamazanosti in po potrebi čiščenje pršnih šob,

- čiščenje sesalnega koša,

- čiščenje čistilnih kosov,

- kontrola delovanja mehanskega polnilnega ventila,

- kontrola delovanja obtočne črpalke.

Kontrola delovanja elementov avtomatike:

- kontrola delovanja elektro komponent znotraj elektro krmilne omare (kontaktorjev, bimetalov, relejev,...),

- kontrola delovanja frakvenčnih regulatorjev Danfoss,

- kontrola delovanja in umeritev diferenčnih tlačnih in temperaturnih tipal,

- kontrola delovanja elektromotornih pogonov žaluzij in ventilov, nivojskih stikal, končnih stikal,...

- kontrola delovanja programske opreme vključno z izdelavo varnostnih kopij arhiva.

Kontrola delovanja regulacijskih žaluzij, prenosov in zglobov ter podmazovanje le teh.

Kontrola delovanja zrakotesnih žaluzij ter podmazovanje le teh.

Kontrola vseh vijačnih spojev ter pritrditev le teh, če je ugotovljeno, da je le ta potrebna.

Izdajanje zapisnika o izvedenem vzdrževanju s čimer se garantira funkcionalnost naprave.

2. Klima komora za komandno sobo:

Kontrola zamazanosti enot klime komore ter po potrebi čiščenje (sesanje).

Dobava in zamenjava vrečastih filtrov zraka na dovodni in odvodni strani klima komore.

Ventilatorji in elektromotorji:

- kontrola obrabljenosti ležajev elektromotorjev z ročnim preizkusom,

- kontrola amortizerjev ventilatorjev,

- kontrola obratovalnih tokov elektromotorjev.

Kontrola funkcije vodnega grelnega registra:

- kontrola zamazanosti lamel in po potrebi čiščenje,

- kontrola tlakov v cevnih instalacijah in po potrebi polnjenje z vodo,

- kontrola prisotnosti zraka v cevnih instalacijah ter odzračevanje, če je le to potrebno,

- kontrola zamazanosti čistilnih kosov v cevnih instalacijah ter po potrebi čiščenje,

- kontrola delovanja obtočne črpalke,

- kontrola delovanja manometrov in termometrov vgrajenih v cevni instalaciji.

Kontrola funkcije rotacijskega rekuperatorja:

- kontrola zamazanosti in po potrebi čiščenje,

- kontrola obrabljenosti jermena in po potrebi zamenjava (jermen ni vključen v ceno),

- kontrola obrabljenosti ležajev elektromotorja in rotacijskega kolesa,

- kontrola delovanja elektromotorja.

Kontrola delovanja žaluzij, prenosov in zglobov ter podmazovanje le teh.

Kontrola funkcije integriranega hladilnega sistema:

- kontrola tlakov hladilnega medija (freona) ter po potrebi polnjenje (freon ni vključen v ceno),

- kontrola nivoja olja kompresorja ter po potrebi zamenjava ali polnjenje, če je to potrebno (olje ni vključeno v ceno),

- kontrola zamazanosti kondenzatorja in uparjalnika ter čiščenje (sesanje), če je le to potrebno,

- kontrola zamazanosti dehidratorja ter po potrebi zamenjava le tega (dehidrator ni zajet v ceni),

- kontrola delovanja vseh freonskih komponent vgrajenih v hladilnem tokokrogu,

- kontrola delovanja vseh elektro komponent in elementov avtomatike hladilnega sistema,

- kontrola tesnosti hladilnega sistema v skladu z Uredbo o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št.:41/2010 z dne 25.5.2010 kateri povzema uredbe (ES) št. 842/206, 1137/2008, 1005/2009 in 1516/2007.

Izdajanje potrdila o preizkusu tesnosti integriranega hladilnega agregata v skladu z Uredbo o uporabi ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranih toplogrednih plinov.

Kontrola delovanja avtomatike klima komore s pripadajočim regulatorjem:

- kontrola delovanja ter kontrola nastavljenih parametrov DDC regulatorja,

- korekcija parametrov DDC regulatorja, če je le ta potrebna,

- kontrola delovanja tipal, dif. tlačnih stikal, elektro motornih pogonov žaluzij in ventilov,...

- kontrola delovanja elektro komponent znotraj elektro krmilne omare,

- kontrola delovanja frekvenčnih regulatorjev za krmiljenje elektro motorjev.

Kontrola vseh vijačnih spojev ter pritrditev le teh, če je ugotovljeno, da je le ta potrebna.

Izdajanje zapisnika o izvedenem vzdrževanju s čimer se garantira funkcionalnost naprave.

3. Klima komora za prostore vroče celice:

Kontrola zamazanosti enot klime komore ter po potrebi čiščenje (sesanje).

Dobava in zamenjava kasetnih filtrov zraka na dovodni strani klima komore.

Ventilatorji in elektromotorji:

- kontrola obrabljenosti ležajev elektromotorjev z ročnim preizkusom,

- kontrola amortizerjev ventilatorjev,

- kontrola obratovalnih tokov elektromotorjev.

Kontrola funkcije vodnega grelnega registra:

- kontrola zamazanosti lamel in po potrebi čiščenje,

- kontrola tlakov v cevnih instalacijah in po potrebi polnjenje z vodo,

- kontrola prisotnosti zraka v cevnih instalacijah ter odzračevanje, če je le to potrebno,

- kontrola zamazanosti čistilnih kosov v cevnih instalacijah ter po potrebi čiščenje,

- kontrola delovanja obtočne črpalke,

- kontrola delovanja manometrov in termometrov vgrajenih v cevni instalaciji.

Kontrola funkcije vodnega hladilnega registra:

- kontrola zamazanosti lamel in po potrebi čiščenje,

- kontrola tlakov v cevnih instalacijah in po potrebi polnjenje z mešanico vode in glikola,

- kontrola prisotnosti zraka v cevnih instalacijah ter odzračevanje, če je le to potrebno,

- kontrola zamazanosti čistilnih kosov v cevnih instalacijah ter po potrebi čiščenje,

- kontrola delovanja manometrov in termometrov vgrajenih v cevni instalaciji.

Kontrola delovanja žaluzij, prenosov in zglobov ter podmazovanje le teh.

Kontrola delovanja avtomatike klima komore s pripadajočim regulatorjem:

- kontrola delovanja ter kontrola nastavljenih parametrov DDC regualtorja in pripadajočih razširitvenih modulov in HMI enot,

- korekcija parametrov DDC regulatorja, če je le ta potrebna,

- kontrola delovanja tipal in umeritev tipal, dif. tlačnih stikal, ž

- kontrola delovanja elektro motornih pogonov žaluzij in ventilov,...

- kontrola delovanja elektro komponent znotraj elektro krmilne omare,

- kontrola delovanja frekvenčnih regulatorjev za krmiljenje elektro motorjev.

Kontrola vseh vijačnih spojev ter pritrditev le teh, če je ugotovljeno, da je le ta potrebna.

Izdajanje zapisnika o izvedenem vzdrževanju s čimer se garantira funkcionalnost naprave.

4. Klima komora za hodnik:

Kontrola zamazanosti enot klime komore ter po potrebi čiščenje (sesanje).

Dobava in zamenjava kasetnih filtrov zraka na dovodni strani klima komore.

Ventilatorji in elektromotorji:

- kontrola obrabljenosti ležajev elektromotorjev z ročnim preizkusom,

- kontrola amortizerjev ventilatorjev,

- kontrola obratovalnih tokov elektromotorjev.

Kontrola funkcije vodnega grelnega registra:

- kontrola zamazanosti lamel in po potrebi čiščenje,

- kontrola tlakov v cevnih instalacijah in po potrebi polnjenje z vodo,

- kontrola prisotnosti zraka v cevnih instalacijah ter odzračevanje, če je le to potrebno,

- kontrola zamazanosti čistilnih kosov v cevnih instalacijah ter po potrebi čiščenje,

- kontrola delovanja obtočne črpalke,

- kontrola delovanja manometrov in termometrov vgrajenih v cevni instalaciji.

Kontrola funkcije vodnega hladilnega registra:

- kontrola zamazanosti lamel in po potrebi čiščenje,

- kontrola tlakov v cevnih instalacijah in po potrebi polnjenje z mešanico vode in glikola,

- kontrola prisotnosti zraka v cevnih instalacijah ter odzračevanje, če je le to potrebno,

- kontrola zamazanosti čistilnih kosov v cevnih instalacijah ter po potrebi čiščenje,

- kontrola delovanja manometrov in termometrov vgrajenih v cevni instalaciji.

Kontrola delovanja žaluzij, prenosov in zglobov ter podmazovanje le teh.

Kontrola delovanja avtomatike klima komore s pripadajočim regulatorjem:

- kontrola delovanja ter kontrola nastavljenih parametrov DDC regualtorja in pripadajočih razširitvenih modulov in HMI enot,

- korekcija parametrov DDC regulatorja, če je le ta potrebna,

- kontrola delovanja tipal, dif. tlačnih stikal, elektro motornih pogonov žaluzij in ventilov,...

- kontrola delovanja elektro komponent znotraj elektro krmilne omare,

- kontrola delovanja frekvenčnega regulatorja za krmiljenje elektro motorja.

Kontrola vseh vijačnih spojev ter pritrditev le teh, če je ugotovljeno, da je le ta potrebna.

Izdajanje zapisnika o izvedenem vzdrževanju s čimer se garantira funkcionalnost naprave.

5. Vodni hladilni agregat:

Kondenzator:

- kontrola obratovalnih tokov ventilatorjev kondenzatorja

- kontrola obrabljenosti jermen radialnih ventilatorjev ter po potrebi zamenjava

- kontrola zamazanosti kondenzatorja ter po potrebi čiščenje

- obrabljenosti ležajev elektromotorjev z ročnim preizkusom,

- kontrola amortizerjev ventilatorjev,

Kontrola delovanja kompresorjev:

- kontrola obratovalnih tokov kompresorjev,

- kontrola nivoja olja v kompresorjih,

- kontrola delavnih tlakov,

Kontrola delovanja obtočnih črpalk ter kontrola obratovalnih tokov

Kontrola tlakov v cevnih instalacijah in po potrebi polnjenje z mešanico vode in glikola,

Kontrola prisotnosti zraka v cevnih instalacijah ter odzračevanje, če je le to potrebno,

kontrola zamazanosti čistilnega kosa znotraj hladilnega agregata,

Kontrola delovanja manometrov in termometrov vgrajenih znotraj hladilnega agregata.

Kontrola zamazanosti dehidratorja ter po potrebi zamenjava le tega (dehidrator ni zajet v ceni),

Kontrola delovanja vseh freonskih komponent vgrajenih v hladilnem tokokrogu,

Kontrola delovanja vseh elektro komponent in elementov avtomatike hladilnega sistema,

kontrola tesnosti hladilneg sistema v skladu z Uredbo o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št.:41/2010 z dne 25.5.2010 kateri povzema uredbe (ES) št. 842/206, 1137/2008, 1005/2009 in 1516/2007.

Izdajanje potrdila o preizkusu tesnosti integriranega hladilnega agregata v skladu z Uredbo o uporabi ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranih toplogrednih plinov.

Kontrola vseh vijačnih spojev ter pritrditev le teh, če je ugotovljeno, da je le ta potrebna.

Izdajanje zapisnika o izvedenem vzdrževanju s čimer se garantira funkcionalnost naprave.

6. UPS sistem:

SERVISNI PREGLED UPS v skladu z navodili proizvajalca in izdajo ustreznega poročila.

A) UPS za prezračevalni sistem OVC,

B) UPS za prezračevalni sistem hale reaktorja.

OBRAZEC 1

4. izjava o SPREJEMU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Kot ponudnik izjavljamo:

- da sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije,

- da imamo veljavno dovoljenje  za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in smo vpisani v sodni register (velja za pravne osebe) oz. v poslovni register pri AJPES-u (velja za s.p.),

- da nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN-2,

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in nismo storili velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

- nismo naredili in nam ni mogoče dokazati nobene velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

- da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, niti v katerem koli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev dejavnosti,

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 nismo v tem ali v predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali ne zagotovili teh informacij,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ali zakonskimi določbami Republike Slovenije,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ali zakonskimi določbami Republike Slovenije,

- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev in dobaviteljev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

- da naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25%, ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja,

- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila,

- da so vsi podatki, predloženi v naši prijavi, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu

in dajemo

S O G L A S J E

- Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc

…………………………………………………………………………..

- (navedite v kateri uradni evidenci ali pri katerem državnem organu)

- pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila:

»OBNOVA IN VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE

IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

| Kraj in datum: |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) |

| - PODATKI O PONUDNIKU | OBRAZEC 2 |
| --- | --- |

Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Transakcijski račun št. pri banki: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

| - PONUDBA | OBRAZEC 3 |
| --- | --- |

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Transakcijski račun številka: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |

Podatki o naročniku:

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

| PONUDBA | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. JN44/2011 z dne ..........2011 vam pošiljamo naslednjo ponudbo:

| Vrsta nabave: | x | Storitev |  | Material |  | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A | DOVOD ZRAKA - PROSTORI VROČE CELICE | Enota | Količina | Cena | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1. | Predhodna dela |  |  |  |  |
| A.2. | Gradbena dela |  |  |  |  |
| I. | Rušitvena dela |  |  |  |  |
| Ia. | - strojna oprema |  |  |  |  |
| Ic. | - gradbena dela |  |  |  |  |
|  | Gradbena dela skupaj |  |  |  |  |
| A.3. | Strojne instalacije |  |  |  |  |
| 1. | PREDELAVA KLIMATA N1 ZHK 2000 S 12/90 |  |  |  |  |
| 1.1. | HLADILNI AGREGAT |  |  |  |  |
| 1.2. | PRIKLOP HADILNIKA dovodne klima komore |  |  |  |  |
| 2. | Predelava dovodnega zračnega kanala in vgradnja zrakotesne žaluzije |  |  |  |  |
|  | Strojne instalacije skupaj |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ A.1. + A.2. + A.3. + A.4. |  |  |  |  |
| A.1.1. | Predhodna in pripravljalna dela |  |  |  |  |
| 1. | Izdelava načrta posegov na objektu, izdelava in uskladitev terminskega plana izvedbe, izdelava navodil in uskladitev za varno izvedbo del | kpl |  | 1,00 |  |
| 2. | Organizacija in ureditev gradbene deponije za začasno skladiščenje ruševin za potrebe pregleda radiološke službe | ur |  | 10,00 |  |
| 3. | Zaščita transportnih poti (karton + PVC folija) | kpl |  | 1,00 |  |
| 4. | Ureditev začasne deponije za začasno odlaganje ruševin in demontiranega materiala | ur |  | 5,00 |  |
|  | Predhodna in pripravljalna dela skupaj |  |  |  |  |
| A.2.1. | Gradbena dela |  |  |  |  |
| I. | Rušitvena gradbeno obrtniška dela |  |  |  |  |
| Ia. | Strojna oprema |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža in razrez na manjše elemente obstoječih sklopov za dovod zraka v prostore: | m2 |  | 5,00 |  |
| - | demontaža obstoječe toplotne izolacije (mineralna volna v Alu zaščitni pločevini) na dovodnem zračnem kanalu na lokacijah vgradnje zrakotesne lopute | kpl |  | 1,00 |  |
| 2. | odrez in demontaža obstoječega zračnega kanala na lokaciji vgradnje zrakotesne žaluzije | kpl |  | 1,00 |  |
| 3. | Iznos (horizontalni in vertikalni transport) demontirane opreme na začasno deponijo na objektu | kpl |  | 1,00 |  |
| 4. | Razna nepredvidena dela | % |  | 10,00 |  |
|  | Rušitvena dela - strojna oprema skupaj |  |  |  |  |
| Ib. | Gradbena dela |  |  |  |  |
| 1. | Nakladanje in odvoz nenevarnih ruševin na mestno deponijo s plačilom takse za uporabo deponije. Za vse kontaminirane odpadke ter odvoz le teh poskrbi ustrezna služba IJS | m3 |  | 1,50 |  |
|  | Rušitvena dela - gradbena dela skupaj |  |  |  |  |
| A.4.1. | STROJNE INSTALACIJE |  |  |  |  |
|  | DOVOD ZRAKA - VROČE CELICE - prostori: |  |  |  |  |
|  | A - manipulativni prostor |  |  |  |  |
|  | B - osrednji pripravljalni prostor |  |  |  |  |
|  | C - prostor za radiološke meritve |  |  |  |  |
|  | DODELAVA SISTEMA ZA DOVOD SVEŽEGA ZRAKA |  |  |  |  |
| - | Dovodna klima komora N1 Euroclima ZHK 2000 S 12/9 je izvedena v I. fazi, v popisu so predvidena dela za II. fazo: | kpl |  | 1,00 |  |
| 1. | PREDELAVA KLIMATA N1 ZHK 2000 S 12/90 |  |  |  |  |
| - | Predelava klima komore ter priprava za vgradnjo komore z hladilnikom, predelava podstavka klimata | kpl |  | 1,00 |  |
| - | Dobava in vgradnja enote z vodnim hladilnikom za vodni režim 6/12 oC, z eliminatorjem vodnih kapljic in koritom za odvod kondenza | kpl |  | 1,00 |  |
| 1.1. | Dobava in montaža hladilnega agregata za notranjo postavitev, s centrifugalnimi ventilatorji, z daljinskim posluževalnim tablojem, z električno protizamrzovalno zaščito uparjalnika, z amortizerji, z žaluzijo za zmanjšanje pretoka zraka in s tem kontrolo kondenzacije za delovanje pri nižjih temperaturah okolice. V ceni je vključen zagon agregta, kabliranje in klemanje glavnega električnega dovoda do hladilnega agregata. V ceni je vključen hidro modul z rezervoarjem, transportno črpalko, ekspanzijo in varnostnim ventilom. | kpl |  | 1,00 |  |
| 1.2. | PRIKLOP HLADILNIKA KLIMATA |  |  |  |  |
| 1. | Samo montaža dvopotnega ventila (vodni hladilnik) proizvod/tip SIMENS VVG41.32, DN 32, Kvs 16 m3/h, komplet z el. mot. pogonom | kpl |  | 1,00 |  |
| 2. | Poševno sedežni regulacijski ventil z navojnimi priključki, izdelan iz medenine DN 65, PN 16, komplet s tesnilnim materialom | kos |  | 1,00 |  |
| 3. | MS krogelna zaporna pipa z ročko za posluževanje, navojnima priključkoma ter tesnilnim materialom PN 16, komplet s tesnilnim materialom: |  |  |  |  |
| - | DN 40 | kos |  | 2,00 |  |
| - | DN 65 | kos |  | 2,00 |  |
| 4. | MS čistilni kos z navojnima priključkoma, PN 16, skupaj s tesnilni materialom |  |  |  |  |
| - | DN 40 | kos |  | 1,00 |  |
| 5. | Termometer v okroglem ohišju ф80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom |  |  |  |  |
| - | z merilnim območjem do 40 °C | kos |  | 3,00 |  |
| 6. | Manometer v okroglem ohišju ф 80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos |  | 2,00 |  |
| 7. | Izpustna pipica DN 15, PN 16, skupaj s tesnilnim materialom, s priključkom za gumi cev in z zapornim pokrovom | kos |  | 1,00 |  |
| 8. | MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in tesnilnim materialom | kos |  | 2,00 |  |
| 9. | Gumi kompenzator DN 65 s prirobnicami in protiprirobnicami, s tesnilom in vijačnim materialom | kos |  | 2,00 |  |
| 10. | Jeklena cev iz celega po DIN2448 za razvod hladilne vode, vključno s fazonskimi kosi, loki 3D, dodajnim materialom in dodatki na odrez |  |  |  |  |
| - | DN 40 | m |  | 10,00 |  |
| - | DN 65 | m |  | 40,00 |  |
| 11. | Toplotna izolacija razvoda hladne vode s cevno izolacijo ali izolacijo v ploščah, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur, Armacell AF Armaflex debeline 19 mm, za cevi |  |  |  |  |
|  | DN 40 | m |  | 10,00 |  |
|  | DN 65 | m |  | 40,00 |  |
| 12. | Antikorozijska zaščita jeklenih cevovodov z dvakratnim temeljnim premazom po predhodnem čiščenju in izvedenem tlačnem preizkusu | m2 |  | 12,00 |  |
| 13. | Dvakratno pleskanje neizoliranih cevi z zaščitno barvo | m2 |  | 1,50 |  |
| 14. | PP odtočna cev ф 32 skupaj z gumi tesnili, čistilnimi kosi in vsemi ostalimi fazonskimi kosi, za izvedbo odvoda kondenzata | m |  | 10,00 |  |
| 15. | Polnjenje sistema, izpiranje cevovodov in izvedba tlačnega preizkusa, izdelava dokumenta o uspešno izvedenem tlačnem preizkusu | kpl |  | 1,00 |  |
| 16. | Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno obratovanje ter zaključna dela; | % |  | 3,00 |  |
| 17. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški; | % |  | 3,00 |  |
| 18. | Projekt izvedenih del; | kpl |  | 1,00 |  |
| 19. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl |  | 1,00 |  |
|  | SKUPAJ PRIKLOP HLADILNIKA dovodne klima komore od 1 do 19: |  |  |  |  |
| 2. | Kanalski razvod za dovod pripravljenega svežega zraka v prostore "A", "B", "C": |  |  |  |  |
| 1. | Montaža zrakotesne žaluzije Trox dimenzije 600×600 | kpl |  | 1,00 |  |
|  | Predelava obstoječega dovodnega kanala za vgradnjo zrakotesne žaluzije: | kg |  | 100,00 |  |
|  | predelava obstoječega dovodnega zračnega kanala za vgradnjo zrakotesne žaluzije in predelavo klimata | m2 |  | 5,00 |  |
|  | popravilo in dodelava toplotna izolacija dovodnega zračnega kanala na mestu vgradnje zrakotesne žaluzije (toplotna izolacija iz mineralne volne debeline 50 mm, z Alu zaščitno pločevino) | kpl |  | 1,00 |  |
| 2. | Demontaža obstoječe toplotne izolacije (mineralna volna v Alu zaščitni pločevini) na dovonem zračnem kanalu | m2 |  | 90,00 |  |
|  | Toplotna in protikondenčna izolacija dovodnih zračnih kanalov, s ploščami iz sintetičnega kavčuka z zaprto cleično strukturo, za temperaturno območje med -40 do +105°C, samougasljiv po JUS U.J1.060 - razred 1 oz. po DIN 4102 - B2 klasifikacija - težko gorljiv, ne kaplja in širi ognja, s toplotno prevodnostjo lá0,035 W/mK pri 0°C, d = 19 mm | m2 |  | 90,00 |  |
|  | Toplotna izolacija kanalov z mineralno volno debeline 30 mm, zaščiteno z že obstoječo Alu pločevino | m2 |  | 70,00 |  |
|  | Toplotna izolacija kanalov z mineralno volno debeline 30 mm, zaščiteno z novo Alu pločevino | m2 |  | 20,00 |  |
| 3. | Obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. | kpl |  | 1,00 |  |
| 4. | Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih količin zraka ter nastavitev ventilatorjev | kpl |  | 1,00 |  |
| 5. | Dobava in montaža merilnikov razlike tlakov med prostorih in hodnikom - MAGNEHELIC, montaža na steno | kpl |  | 6,00 |  |
| 6. | Pripravljalna dela, zarisovanje preizkusno obratovanje ter zaključna dela; | % |  | 3,00 |  |
| 7. | Interne meritve prezračevanja in izdelava poročila za interni pregled s strani naročnika | kpl |  | 1,00 |  |
| 8. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški; | % |  | 3,00 |  |
| 9. | Projekt izvedenih del; | kpl |  | 1,00 |  |
| 10. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl |  | 1,00 |  |
|  | SKUPAJ 1 do 10: |  |  |  |  |

| B | ODVOD ZRAKA - VROČE CELICE - PROSTORI | Enota | Količina | Cena | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1. | Predhodna dela |  |  |  |  |
| B.2. | Gradbena dela |  |  |  |  |
| I. | Rušitvena dela |  |  |  |  |
| . | - strojna oprema |  |  |  |  |
|  | Gradbena dela skupaj |  |  |  |  |
| B.3. | Obrtniška dela |  |  |  |  |
| I. | Slikopleskarska dela |  |  |  |  |
|  | Obrtniška dela skupaj |  |  |  |  |
| B.4. | Strojne instalacije |  |  |  |  |
| I. | Odvod zraka - vroče celice prostori |  |  |  |  |
|  | Strojne instalacije skupaj |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ B1. + B.2. + B.3. + B.4. |  |  |  |  |
| B.1.1. | Predhodna in pripravljalna dela |  |  |  |  |
| 1. | Izdelava načrta posegov na objektu, izdelava in uskladitev terminskega plana izvedbe, izdelava navodil in uskladitev za varno izvedbo del | kpl | 1,00 |  |  |
| 2. | Organizacija in ureditev gradbene deponije za začasno skladiščenje ruševin za potrebe pregleda radiološke službe | ur | 10,00 |  |  |
| 3. | Zaščita transportnih poti (karton + PVC folija) | kpl | 1,00 |  |  |
| 4. | Ureditev začasne deponije za začasno odlaganje ruševin in demontiranega materiala | ur | 5,00 |  |  |
|  | Predhodna in pripravljalna dela skupaj od 1 do 4: |  |  |  |  |
| B.2.1. | Gradbena dela |  |  |  |  |
| I. | Rušitvena gradbeno obrtniška dela |  |  |  |  |
| Ia. | Strojna dela |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža obstoječih odvodnih rešetk v osrednjem pripravljalnem prostoru in v prostoru za radiološke meritve. | kpl | 6,00 |  |  |
| 2. | Demontaža obstoječega plastičnega odvodnega ventilatorja | kos | 1,00 |  |  |
| 3. | Demontaža obstoječega odvodnega plastičnega kanala za odvod zraka iz osrednjega pripravljalnega prostora in prostora za radiološke meritve, vključno razširjeni del kanala ov "HEPA" filtru | kpl | 1,00 |  |  |
| 4. | Demontaža obstoječega plastičnega ventilatorja za odsesovanje vroče celice, komplet s sesalnim in tlačnim kanalom | kpl | 1,00 |  |  |
| 5. | Demontaža nedelujočega "HEPA" filtra (vroča kemija) | kpl | 1,00 |  |  |
| 6. | Iznos (horizontalni in vertikalni transport) demontirane opreme na začasno deponijo na objektu | kpl | 1,00 |  |  |
| 7. | Nakladanje in odvoz nenevarnih ruševin na mestno deponijo s plačilom takse za uporabo deponije | m3 | 6,00 |  |  |
| 8. | Nakladanje in odvoz kontaminiranih odpadkov na za to določeno deponijo z uporabo vseh predpisov za ravnjanje z odpadki te vrste (delo vodi in nadzira investitor) | m3 | 4,00 |  |  |
|  | Rušitvena dela - gradbena dela skupaj 1 do 8: |  |  |  |  |
| B.3.1. | Slikopleskarska dela |  |  |  |  |
| 1. | Beljenje sten (popravilo po montaži novih odvodnih rešetk) s poldisperzisko barvo brez glajenja | m2 | 20,00 |  |  |
|  | Slikopleskarska dela skupaj |  |  |  |  |
| B.4.1. | STROJNE INSTALACIJE |  |  |  |  |
|  | ODVOD ZRAKA - PROSTORI A, B in C: |  |  |  |  |
| - | V ceni je zajeta dobava in montaža; |  |  |  |  |
| 1. | Dobava in montaža odvodnega ventilatorja izdelanega iz PP v neiskreči izvedbi, komplet s pogonom in s pripadajočim podstavkom, ter z materialom na betonski podstavek in priključitev na obstoječe zračne kanale |  |  |  |  |
|  | Q = 8.000 do max 9.000 m3 | kpl | 1,00 |  |  |
| 2. | Montaža demontiranih Alu odvodnih rešetk, dim. 400 x 600, s premičnimi lamelami za regulacijo odvoda zraka iz prostora, komplet z montažnim in s tesnilnim materialom | kos | 6,00 |  |  |
| 3. | Izdelava, dobava in montaža odvodnega plastičnega kanala za odvod zraka iz osrednejga pripravljalnega prostora in prostora za radiološke meritve | kpl | 1,00 |  |  |
| 4. | Diferenčno tlačno stikalo 50-500 Pa za nadzor zamazanosti absolutnih filtrov odsesovanja iz dogestorijev 1-4, ter vroče celice | kpl | 5,00 |  |  |
| 5. | Kalibriranje in klemanje diferenčnih stikal | kpl | 1,00 |  |  |
| 6. | Dobava in montaža dodatnega razširitvenega modula Siemens Climatix | kpl | 1,00 |  |  |
| 7. | Sprememba programa prosto programabilnega regulatorja, zagon in testiranje na objektu | kpl | 1,00 |  |  |
| 8. | Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih količin zraka ter nastavitev ventilatorjev | kpl | 1,00 |  |  |
| 9. | Pripravljalna dela, zarisovanje preizkusno obratovanje ter zaključna dela; | % | 3,00 |  |  |
| 10. | Interne meritve prezračevanja in izdelava poročila za interni pregled s strani naročnika | kpl | 1,00 |  |  |
| 11. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški; | % | 3,00 |  |  |
| 12. | Posnetek in projekt izvedenih del; | kpl | 1,00 |  |  |
| 13. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1,00 |  |  |
|  | SKUPAJ od 1 do 13: |  |  |  |  |

| C | DOVOD ZRAKA NA HODNIK | Enota | Količina | Cena | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.1. | Predhodna dela |  |  |  |  |
| C.2. | Gradbena dela |  |  |  |  |
| I. | Rušitvena dela |  |  |  |  |
|  | -gradbena dela |  |  |  |  |
| II. | Zidarska dela |  |  |  |  |
|  | Gradbena dela skupaj |  |  |  |  |
| C.3. | Obrtniška dela |  |  |  |  |
| I. | Ključavničarska dela |  |  |  |  |
| II. | Tlakarska dela |  |  |  |  |
| III. | Slikopleskarska dela |  |  |  |  |
|  | Obrtniška dela skupaj |  |  |  |  |
| C.4. | Strojne instalacije |  |  |  |  |
| I. | Dovodna klima komora za dovod zraka na hodnik - ogrevanje in hlajenje |  |  |  |  |
|  | Priklop grelnika dovodne klima komore |  |  |  |  |
|  | Priklop hladilnika dovodne klima komore |  |  |  |  |
|  | Strojne instalacije skupaj |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ C.1. + C.2. + C.3. + C.4. |  |  |  |  |
| C.1.1. | Predhodna in pripravljalna dela |  |  |  |  |
| 1. | Izdelava načrta posegov na objektu, izdelava in uskladitev terminskega plana izvedbe, izdelava navodil in uskladitev za varno izvedbo del | kpl | 1,00 |  |  |
| 2. | Organizacija in ureditev gradbene deponije za začasno skladiščenje ruševin za potrebe pregleda radiološke službe | ur | 10,00 |  |  |
| 3. | Zaščita transportnih poti (karton + PVC folija) | kpl | 1,00 |  |  |
| 4. | Ureditev začasne deponije za začasno odlaganje ruševin in demontiranega materiala | ur | 5,00 |  |  |
|  | Predhodna in pripravljalna dela skupaj 1 do 4: |  |  |  |  |
| C.2.1. | Gradbena dela |  |  |  |  |
| I. | Rušitvena gradbeno obrtniška dela |  |  |  |  |
| 1. | Rušenje - izvedba preboja skozi stropno ploščo za prehod zračnega kanala za dovod zraka na hodnik | m3 | 0,50 |  |  |
| 2. | Razna manjša rušenje, demontaže in preboji |  |  |  |  |
|  | KV delavec | ur | 10,00 |  |  |
|  | PK delavec | ur | 15,00 |  |  |
| 3. | Nakladanje in odvoz nenevarnih ruševin na mestno deponijo s plačilom takse za uporabo deponije | m3 | 1,50 |  |  |
| 5. | Čiščenje prostorov med izvedbo del in po končanih delih | pavšal | 1,00 |  |  |
|  | Rušitvena dela - gradbena dela skupaj 1 do 5: |  |  |  |  |
| II. | Zidarska dela |  |  |  |  |
| 1. | Zaglajevanje zazidav, delov kjer so bili stiki porušenih sten in podobno | m2 | 2,00 |  |  |
| 2. | Zaglajevanje talnih in stropnih površin prehodov zračnih kanalov | m2 | 2,00 |  |  |
| 3. | Tesnjenje prehodov zračnih kanalov, cevovodov in kablov skozi gradbene stene oz. stropove s tesnilno maso Sika: |  |  |  |  |
| - | preseka 1,5 x 1,5 cm | m | 3,00 |  |  |
| - | preseka 2,5 x 2,5 cm | m | 3,00 |  |  |
| 4. | Razna manjša krpanja ter vzidave konzol in podobno |  |  |  |  |
|  | KV delavec | ur | 10,00 |  |  |
|  | PK delavec | ur | 10,00 |  |  |
|  | Zidarska dela skupaj od 1 do 4: |  |  |  |  |
| C.3.1. | Obrtniška dela |  |  |  |  |
| I. | Ključavničarska dela |  |  |  |  |
| 1. | Izdelava, dobava in montaža podstavka nove klima komore, izdelanega iz standardnih jeklenih profilov v varjeni in vijačeni izvedbi, antikorozijsko zaščiteno z dvakratnim temeljnim premazom in s končnim premazom | kg | 150,00 |  |  |
|  | Ključavničarska dela skupaj |  |  |  |  |
| II. | Tlakarska dela |  |  |  |  |
| 1. | Popravilo - zidarska obdelava tlakov na lokacijah prebojev skozi stropno ploščo | m2 | 2,00 |  |  |
|  | Tlakarska dela skupaj |  |  |  |  |
| III. | Slikopleskarska dela |  |  |  |  |
| 1. | Beljenje sten in stropov z poldisperzisko barvo brez glajenja | m2 | 50,00 |  |  |
| 2. | Pleskanje raznih ključavničarskih izdelkov kot so konzole, nosilci in pod. | kpl | 1,00 |  |  |
|  | Slikopleskarska dela skupaj 1 do 2: |  |  |  |  |
| C.4.1. | STROJNE INSTALACIJE |  |  |  |  |
|  | DOVOD ZRAKA - HODNIK |  |  |  |  |
| 1. | Dovodna klima komora N2 Euroclima ZHK 2000 S 6/4,5 |  |  |  |  |
| - | V ceni je zajeta dobava in montaža; |  |  |  |  |
| - | Ohišje naprave je sestavljeno iz samonosnih moduliranih panelov, aluminijastih vzdolžnih profilov in podstavka. |  |  |  |  |
| - | Stene so zunaj in znotraj popolnoma gladke. |  |  |  |  |
| - | Dvostenski panel debeline 50 mm je izoliran z izolacijo iz steklenih vlaken s koeficientom prehoda toplote k = 0,59 W/m2K. |  |  |  |  |
| - | Razred negorljivosti izolacije je 0 (ISO 1182.2) oziroma A1 (DIN 4102). Notranja stena panela je narejena iz pocinkane pločevine z debelino 1mm, zunanja stena pa iz pocinkane pločevine z debelino 0,7 mm z dodatno površinsko prevleko iz modre plastike debeline 200 μm. |  |  |  |  |
| - | Paneli in vrata so zatesnjeni z gumijastim tesnilom. |  |  |  |  |
| - | Razredi ohišja naprave po EN1886: mehanska stabilnost - 2A, zračna tesnost - A/B, tesnost filtrov - F9, toplotni mostovi - razred TB3. |  |  |  |  |
| - | Naprava je certificirana pa Euroventu in ISO 9001. |  |  |  |  |
| - | Sestava: |  |  |  |  |
|  | - mešalna enota z dvema žaluzijama |  |  |  |  |
|  | - kasetni filter F5 |  |  |  |  |
|  | - vodni grelnik |  |  |  |  |
|  | - vodni hladilnik |  |  |  |  |
|  | - enota s protizmrzovalno zaščito |  |  |  |  |
|  | - prostotekoči ventilator s PTC zaščito motorjev |  |  |  |  |
| - | FREKVENCNI REGULATOR VACON serija NXL z displayem |  |  |  |  |
| - | Oprema: žaluzije, jadrovinasti priključki, sifoni, podstavek; |  |  |  |  |
| - | Karakteristike: |  |  |  |  |
|  | - ventilator - pretok 1.500,00 m3/h, el. mot. 4 kW |  |  |  |  |
|  | - vodni grelnik moči 16,71 kW |  |  |  |  |
|  | - vodni hladilnik režim vode 6/12 oC z eliminatorjem vodnih kapljic |  |  |  |  |
| - | Regulacija naprave N1 (elementi avtomatike, EKO, ožičenje, ..) - zajeto v poglavju elektro instalacije in CNS |  |  |  |  |
|  |  | kpl | 1,00 |  |  |
| 2. | Kanalski razvod za dovod pripravljenega svežega zraka na hodnik |  |  |  |  |
| - | Izdelava, dobava in montaža kanalov izdelanih iz pocinkane pločevine, (kanalski razvod, priključitev dovodne klima komore na obstoječi kanalski razvod in zajem zraka, komplet z oblikovnimi kosi, z montažnim in s tesnilnim materialom | kg | 200,00 |  |  |
| - | Toplotna izolacija kanalov z mineralno volno debeline 50 mm, zaščititeno z Alu pločevino | m2 | 10,00 |  |  |
| 3. | Dobava in montaža fiksne Alu rešetke za zajem svežega zraka, dim 500 x 600 mm, komplet z montažnim in s tesnilnim materialom | kpl | 1,00 |  |  |
| 4. | Dobava in montaža Alu rešetke s premičnimi lamelami za regulacijo dovedene količine zraka, dim 400 x 600 mm, komplet z montažnim in s tesnilnim materialom | kpl | 3,00 |  |  |
| 5. | Ostala dela: |  |  |  |  |
| - | Obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! | kg | 35,00 |  |  |
| 6. | Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih količin zraka ter nastavitev ventilatorjev | kpl | 1,00 |  |  |
| 7. | Pripravljalna dela, zarisovanje preizkusno obratovanje ter zaključna dela; | % | 3,00 |  |  |
| 8. | Interne meritve prezračevanja in izdelava poročila za interni pregled s strani naročnika | kpl | 1,00 |  |  |
| 9. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški; | % | 3,00 |  |  |
| 10. | Projekt izvedenih del; | kpl | 1,00 |  |  |
| 11. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1,00 |  |  |
|  | SKUPAJ od 1 do 11: |  |  |  |  |
|  | Priklop grelnika N2 Euroclima ZHK 2000 S 6/4,5 |  |  |  |  |
| 1. | Obtočna črpalka z navojnima priključkoma, skupaj s priključnima holandcema ter tesnilnim materialom |  |  |  |  |
|  | Q= 0,72 m3/h |  |  |  |  |
|  | H= 2,6 M |  |  |  |  |
|  | Nm= 750 W |  |  |  |  |
|  | U= 230 V |  |  |  |  |
|  | WILO tip TOP-S 25/5 EM | kpl | 1,00 |  |  |
| 2. | Samo montaža tropotnega mešalnega ventila (vodni grelnik), proizvod/tip SIMENS VXG41.1301, DN 15, Kvs 1,6 m3/h, komplet z el. mot. pogonom | kpl | 1,00 |  |  |
| 3. | Poševno sedežni regulacijski ventil z navojnimi priključki, izdelan iz medenine DN 15, PN 16, komplet s tesnilnim materialom | kos | 1,00 |  |  |
| 4. | MS krogelna zaporna pipa z ročko za posluževanje, navojnima priključkoma ter tesnilnim materialom PN 16, komplet s tesnilnim materialom: |  |  |  |  |
| - | DN 15 | kos | 2,00 |  |  |
| 5. | MS čistilni kos z navojnima priključkoma, PN 16, skupaj s tesnilni materialom |  |  |  |  |
| - | DN 15 | kos | 1,00 |  |  |
| 6. | Termometer v okroglem ohišju ф 80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom |  |  |  |  |
| - | z merilnim območjem do 120 °C | kos | 4,00 |  |  |
| 7. | Manometer v okroglem ohišju ф 80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2,00 |  |  |
| 8. | Izpustna pipica DN 15, PN 16, skupaj s tesnilnim materialom, s priključkom za gumi cev in z zapornim pokrovom | kos | 1,00 |  |  |
| 9. | MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in tesnilnim materialom | kos | 2,00 |  |  |
| 10. | Jeklena cev iz celega po DIN2448 za razvod ogrevne in hladilne vode, vključno s fazonskimi kosi, loki 3D, dodajnim materialom in dodatki na odrez |  |  |  |  |
| - | DN 15 | m | 10,00 |  |  |
| 11. | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode s cevno izolacijo ali izolacijo v ploščah, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur Armacell AF Armaflex debeline 20 mm, za cevi: |  |  |  |  |
|  | DN 15 | m | 10,00 |  |  |
| 12. | Antikorozijska zaščita jeklenih cevovodov z dvakratnim temeljnim premazom po predhodnem čiščenju in izvedenem tlačnem preizkusu | m2 | 1,00 |  |  |
| 13. | Dvakratno pleskanje neizoliranih cevi z zaščitno barvo | m2 | 0,50 |  |  |
| 14. | Polnjenje sistema, izpiranje cevovodov in izvedba tlačnega preizkusa, izdelava dokumenta o uspešno izvedenem tlačnem preizkusu | kpl | 1,00 |  |  |
| 15. | Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno obratovanje ter zaključna dela; | % | 3,00 |  |  |
| 16. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški; | % | 3,00 |  |  |
| 17. | Projekt izvedenih del; | kpl | 1,00 |  |  |
| 18. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1,00 |  |  |
|  | SKUPAJ PRIKLOP GRELNIKA dovodne klima komore 1 do 18: |  |  |  |  |
|  | Priklop hladilnika N2 Euroclima ZHK 2000 S 6/4,5 |  |  |  |  |
| 1. | Samo montaža dvopotnega ventila (vodni hladilnik) proizvod/tip SIMENS VVG41.15, DN 20, Kvs 4 m3/h, komplet z el. mot. pogonom | kpl | 1,00 |  |  |
| 2. | Poševno sedežni regulacijski ventil z navojnimi priključki, izdelan iz medenine DN 25, PN 16, komplet s tesnilnim materialom | kos | 1,00 |  |  |
| 3. | MS krogelna zaporna pipa z ročko za posluževanje, navojnima priključkoma ter tesnilnim materialom PN 16, komplet s tesnilnim materialom: |  |  |  |  |
| - | DN 25 | kos | 2,00 |  |  |
| 4. | MS čistilni kos z navojnima priključkoma, PN 16, skupaj s tesnilni materialom |  |  |  |  |
| - | DN 25 | kos | 1,00 |  |  |
| 5. | Termometer v okroglem ohišju Φ 80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom |  |  |  |  |
| - | z merilnim območjem do 40 °C | kos | 3,00 |  |  |
| 6. | Manometer v okroglem ohišju ф 80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2,00 |  |  |
| 7. | Izpustna pipica DN 15, PN 16, skupaj s tesnilnim materialom, s priključkom za gumi cev in z zapornim pokrovom | kos | 2,00 |  |  |
| 8. | MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in tesnilnim materialom | kos | 2,00 |  |  |
| 9. | Jeklena cev iz celega po DIN2448 za razvod ogrevne in hladilne vode, vključno s fazonskimi kosi, loki 3D, dodajnim materialom in dodatki na odrez |  |  |  |  |
| - | DN 25 | m | 10,00 |  |  |
| 10. | Toplotna izolacija razvoda hladne vode s cevno izolacijo ali izolacijo v ploščah, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur, Armacell AF Armaflex debeline 19 mm, za cevi |  |  |  |  |
|  | DN 20 | m | 10,00 |  |  |
| 11. | Antikorozijska zaščita jeklenih cevovodov z dvakratnim temeljnim premazom po predhodnem čiščenju in izvedenem tlačnem preizkusu | m2 | 1,50 |  |  |
| 12. | Dvakratno pleskanje neizoliranih cevi z zaščitno barvo | m2 | 1,00 |  |  |
| 13. | PP odtočna cev ф 32, skupaj z gumi tesnili, čistilnimi kosi in vsemi ostalimi fazonskimi kosi, za izvedbo odvoda kondenzata | m | 5,00 |  |  |
| 14. | Polnjenje sistema, izpiranje cevovodov in izvedba tlačnega preizkusa, izdelava dokumenta o uspešno izvedenem tlačnem preizkusu | kpl | 1,00 |  |  |
| 15. | Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno obratovanje ter zaključna dela; | % | 3,00 |  |  |
| 16. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški; | % | 3,00 |  |  |
| 17. | Projekt izvedenih del; | kpl | 1,00 |  |  |
| 18. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1,00 |  |  |
|  | SKUPAJ PRIKLOP HLADILNIKA dovodne klima komore od 1 do 18: |  |  |  |  |

| D | VROČE CELICE - prostori: | Enota | Količina | Cena | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A - manipulativni prostor |  |  |  |  |
|  | B - osrednji pripravljalni prostor |  |  |  |  |
|  | C - prostor za radiološke meritve |  |  |  |  |
| D.1 | Dodelava avtomatike klima komore N1 Euroclima ZHK 2000 S 12/9: |  |  |  |  |
| - | Dobava zrakotesne žaluzije Trox dimenzije 800×800 – 1 kom. (strošek montaže žaluzije potrebno upoštevati pri strojnih instalacijah) | kpl | 1,00 |  |  |
| - | Elektromotorni pogon z vzmetjo in integriranimi končnimi stikali za zrakotesno žaluzijo | kpl | 1,00 |  |  |
| - | Razširitveni modul, ustreza Semens Climatix | kpl | 1,00 |  |  |
|  | Skupaj: | kpl | 1,00 |  |  |
| 2. | Montaža vseh elementov avtomatike na objektu (tipal, elektromotornih pogonov,...) |  |  |  |  |
|  | Skupaj: | kpl | 1,00 |  |  |
| 3. | Kabliranje in klemanje vseh elementov avtomatike klima komore in vseh ostalih regulacijskih elementov po prostorih. |  |  |  |  |
|  | Skupaj: | kpl | 1,00 |  |  |
| 4. | Zagon in preizkus delovanja sistema: |  |  |  |  |
| - | Izdelava programov prosto programabilnih regulatorjev |  |  |  |  |
| - | Zagon in testiranje opreme na objektu |  |  |  |  |
| - | Šolanje osebja o upravljanju in vzdrževanju sistema |  |  |  |  |
| - | Interne meritve in nastavitve količin zraka |  |  |  |  |
| - | Interne meritve in nastavitve želenih tlakov v prostorih in kanalih |  |  |  |  |
| - | Potni stroški |  |  |  |  |
|  | Skupaj: | kpl | 1,00 |  |  |
| 5. | Dokumentacija: |  |  |  |  |
| - | Tripolni vezalni načrt elektro krmilne omare |  |  |  |  |
| - | Blok shema avtomatike sistema |  |  |  |  |
| - | Navodila za upravljanje in vzdrževanje sistema |  |  |  |  |
| - | Tehnična poročila o izvedenih meritvah količin zraka in tlakov |  |  |  |  |
| - | Izvedba meritev elektro instalacij ter izdajanje ustreznega poročila o opravljenih meritvah |  |  |  |  |
|  | Skupaj: | kpl | 1,00 |  |  |
|  | SKUPAJ 1 do 5: |  |  |  |  |
| D.2. | DOVOD ZRAKA NA HODNIK: |  |  |  |  |
| 1. | Avtomatika klima komore N2 Euroclima ZHK 2000 S 6/4,5 |  |  |  |  |
| - | Diferenčno tlačno stikalo 50-500 Pa | kos | 2,00 |  |  |
| - | Kanalsko temperaturno tipalo Siemens | kos | 2,00 |  |  |
| - | Prostorsko kombinirano tipalo temperature in vlage Siemens | kos | 1,00 |  |  |
| - | Kanalsko tipalo diferenčnega tlaka Siemens | kos | 1,00 |  |  |
| - | Kapilarno tipalo za zaščito vodnega grelnika proti zamrznitvi Siemens | kos | 1,00 |  |  |
| - | Elektromotorni pogon žaluzije z vzmetjo in integriranimi končnimi stikali Siemens | kos | 1,00 |  |  |
| - | Tropotni regulacijski ventil vodnega grelnika vključno z pripadajočimi holanci in tesnili DN kvs 1,6 | kos | 1,00 |  |  |
| - | Elektromotorni pogon tropotnega ventila grelnika Siemens | kos | 1,00 |  |  |
| - | Industrijski prostoprogramabilni regulator Siemens Climatix z integriranim HMI ter Ethernet in Modbas komunikacijo povezljiv na CNS | kpl | 1,00 |  |  |
| - | Razširitveni modul Siemens Climatix 25 I/O | kos | 1,00 |  |  |
| - | Elektro krmilna omara vključno z vsemi potrebnimi varovalnimi, regulacijskimi in krmilnimi komponentami ter z ustreznim prezračevanjem in električnim ogrevanjem notranjosti omare | kpl | 1,00 |  |  |
| - | Daljinska posluževalna enota HMI za prikaz in upravljanje klima komore | kpl | 1,00 |  |  |
|  | Skupaj: | kpl | 1,00 |  |  |
| 2. | Montaža vseh elementov avtomatike na objektu (tipal, elektromotornih pogonov,...) |  |  |  |  |
|  | Skupaj: | kpl | 1,00 |  |  |
| 3. | Kabliranje in klemanje vseh elementov avtomatike klima komore in vseh ostalih regulacijskih elementov po prostorih. |  |  |  |  |
|  | Skupaj: | kpl | 1,00 |  |  |
| 4. | Zagon in preizkus delovanja sistema: |  |  |  |  |
| - | Izdelava programov prosto programabilnih regulatorjev |  |  |  |  |
| - | Zagon in testiranje opreme na objektu |  |  |  |  |
| - | Šolanje osebja o upravljanju in vzdrževanju sistema |  |  |  |  |
| - | Interne meritve in nastavitve količin zraka |  |  |  |  |
| - | Interne meritve in nastavitve želenih tlakov v prostorih in kanalih |  |  |  |  |
| - | Potni stroški |  |  |  |  |
|  | Skupaj: | kpl | 1,00 |  |  |
| 5. | Dokumentacija: |  |  |  |  |
| - | Tropolni vezalni načrt elektro krmilne omare |  |  |  |  |
| - | Blok shema avtomatike sistema |  |  |  |  |
| - | Navodila za upravljanje in vzdrževanje sistema |  |  |  |  |
| - | Tehnična poročila o izvedenih meritvah količin zraka in tlakov |  |  |  |  |
| - | Izvedba meritev elektro instalacij ter izdajanje ustreznega poročila o opravljenih meritvah |  |  |  |  |
|  | Skupaj: | kpl | 1,00 |  |  |
|  | SKUPAJ 1 do 5: |  |  |  |  |
| E. | CENTRALNO NADZORNI SISTEM: |  |  |  |  |
| 1. | CNS klima komor vključno s prostorskimi elementi vezanih na prezračevanje |  |  |  |  |
| - | Nadgradnja osebnega PC računalnika za CNS (WinCC) prezračevanja reaktorske hale, nadgradnja in dopolnitev programske opreme, vključno z OPC strežnikom; dobava TOUCH panel MP277 s prikazom stanja celotnega sistema. |  |  |  |  |
| - | Dobava vseh potrebnih komunikacijskih modulov |  |  |  |  |
| - | Dobava in instaliranje licenčnega programa |  |  |  |  |
| - | Programiranje ter izdelava SCADE |  |  |  |  |
| - | Navodila za upravljanje centralno nadzornega sistema |  |  |  |  |
| - | Usposabljanje osebja glede upravljanja sistema |  |  |  |  |
| - | Potni stroški |  |  |  |  |
|  | Skupaj: | kpl | 1,00 |  |  |
| . | SKUPAJ CNS varianta obst. |  |  |  |  |
| F | SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE - UPS |  |  |  |  |
|  | Dela vključujejo: |  |  |  |  |
| 1. | UPS sistem: |  |  |  |  |
| - | Dobava in montaža UPS sistema delovne moči 30kW s 5 minutno avtonomijo pri polni obremenitvi s tro faznim vhodom in izhodom, z vgrajeno RS232 komunikacijo in z dinamičnim zaslonom, s servisnim baypas stikalom, vključno z zagonom in preizkusnim delovanjem na objektu. |  |  |  |  |
| - | Kabliranje in klemanje UPS sistema |  |  |  |  |
| - | Priklop sistema na instalacijo |  |  |  |  |
| - | Zagon in testiranje UPS sistema. |  |  |  |  |
|  | Skupaj: | kpl | 1,00 |  |  |
| G1 | SKUPAJ PREZRAČEVALNI SISTEM VROČE CELICE IN ODSEKA KEMIJE NA RCP - CNS: |  |  |  |  |
| I | Redno letno vzdrževanje |  |  |  |  |
| II | Priprava »Projekta« za obratovanje in vzdrževanje prezračevalnih sistemov ter priprava obratovalnih tabel in knjig |  |  |  |  |
| III | Izredni vzdrževalni posegi |  |  |  |  |
| IV | Interventni vzdrževalni posegi |  |  |  |  |
| G2 | VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNIH SISTEMOV NA OBJEKTU RC (I+II+III+IV) |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ CENA ( G1 + G2) |  |  |  |  |

|  |  |  | CENA BREZ DDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | CENA Z DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

| Plačilni pogoji: | 30 dni po izstavitvi računa |
| --- | --- |
| Garancijska doba: |  |
| Veljavnost ponudbe do: | 1. 6. 2012 |

*Obvezna priloga predračuna: na vsaki strani parafirana tehnična dokumentacija razpisne dokumentacije in tehnična dokumentacija za vzdrževanje.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | _______________________ |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

- OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

OBRAZEC 4.1

IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. IN 2. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 - PRAVNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09):

- hudodelsko združevanje,

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine,

sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

in

P O O B L A S T I L O

Pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »OBNOVA IN VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka podjetja:

| Kraj in datum: ______________________ | Žig: | Ponudnik ______________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.2

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. IN 2. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno prejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

in

P O O B L A S T I L O

Spodaj podpisani _________________________(ime in priimek) pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »OBNOVA IN VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

Državljanstvo:

Moj prejšnji priimek se je glasil:

| Kraj in datum: _________________________ | Žig: | Podpis zastopnika/pooblastitelja: __________________________ |
| --- | --- | --- |

Opomba naročnika: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

OBRAZEC 4.3

PODATKI O PONUDNIKU IN PARTNERJIH V PRIMERU SKUPNE PONUDBE

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

|  | a) samostojno |
| --- | --- |
|  | b) s skupino več pogodbenih partnerjev: |

| Zap. št. | Partner v skupni ponudbi | Opis del, ki jih bo izvedel | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Priloga:

- Pravni akt (pogodba) o skupni izvedbi javnega naročila

- Zahtevana dokazila za vse partnerje (Obrazec 4.1, Obrazec 4.2)

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za »OBNOVA IN VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

1. Opomba naročnika: Ponudnik označi usrezen odgovor a) ali b). Če označi točko b) izpolni tudi tabelo.

2. Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi ne glede na to, če boste delovali samostojno ali s skupno ponudbo.

OBRAZEC 4.4

SEZNAM PODIZVAJALCEV/IZJAVA O LASTNI IZVEDBI DEL

a.

| Zap. št. | PODIZVAJALEC | OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL | VREDNOST DEL | RAZMERJE DEL V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Obrazec lahko razširite glede na potrebe, vendar morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki.

B. Dela bomo izvedli sami, brez podizvajalcev.

Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko A, mora izpolniti tabelo.

Ta seznam  je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »OBNOVA IN VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

1. Opomba naročnika: Ponudnik označi usrezen odgovor a) ali b). Če označi točko b) izpolni tudi tabelo.

2. Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi ne glede na to, če boste delovali samostojno ali s skupno ponudbo.

OBRAZEC 4.5

IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PODIZVAJALCA

Podizvajalec:

| Ime ali naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| --- | --- |
| 2. | Naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali naš zastopnik po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25%, ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. |
| 3. | Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami v Republiki Sloveniji |
| 4. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pri

(navedite v kateri uradni evidenci ali pri katerem državnem organu)

pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila

»OBNOVA IN VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazce svojih podizvajalcev predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

OBRAZEC 4.6

S O G L A S J E

podizvajalca o poravnavi njegovi terjatev do ponudnika

| Podizvajalec |  |
| --- | --- |

Soglašamo, da naročnik Institut  “Jožef Stefan” namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za

»OBNOVA IN VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

OBRRAZEC 4.7

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da vse opravljene storitve, ki jih bodo opravili podizvajalci po tem javnem naročilu, plačuje neposredno podizvajalcem.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za

»OBNOVA IN VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

OBRAZEC 4.8

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št................

V skladu z javnim razpisom z oznako JN____/2011 za »OBNOVA IN VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI« za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) ......................................... je ponudnik ................................dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini  ……………………. EUR brez DDV.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 1. 6. 2012, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

OBRAZEC 4.9

IZJAVA BANKE

Podjetje:

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako JN_______/2011 za »OBNOVO IN VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala vsaj še en (1) dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za

»OBNOVA IN VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

obrazec 4.10

izjava o kakovosti

Ponudnik izjavlja, da bo obnova in vzdrževanje pomožnih sistemov za prezračevanje v OVC potekala v skladu s standardi in priporočili za jedrske objekte. Kakovost storitve in vgrajene opreme bo ustrezala zahtevam za tovrstne objekte, kar ponudnik izkazuje s programom zagotovitve kakovosti izvajalca del in ustreznimi potrdili o skladnosti opreme s standardi

Ponudnik izjavlja, da bo pri načrtovanju in izvedbi posega ravnal v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-A) ter njegovimi dopolnili in podzakonskimi akti in obratovalnimi pogoji / omejitvami na IJS.

Ponudnik izjavlja, da ima ustrezen program o izpolnjevanju zahtev za zagotavljanje kakovosti; (ISO 9001:2008).

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za:

»OBNOVA IN VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

*obvezna priloga k izjavi: Certifikat ISO 9001:2008 in Program zagotavljanja kakovosti

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4. 11

IZJAVA O KADRIH

Ponudnik izjavlja, da bo pri izvajanju storitve ob morebitni potrebi zagotovil delavce za delo v področju sevanja.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za:

»OBNOVA IN VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4. 12

IZJAVA o REFERENCAH

Ponudnik izjavlja, da ima od 1. 1. 2008 do roka oddaje ponudb vsaj eno referenco v vrednosti 50.000,00 EUR brez DDV s področja razpisane dejavnosti (obnova in vzdrževanje prezračevalnega sistema).

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za:

»OBNOVA IN VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

| - VZOREC POGODBE | OBRAZEC 5 |
| --- | --- |

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu “naročnik” in

...............................................................................................,ki ga zastopa direktor........................  nadaljnjem besedilu “izvajalec”

se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O

PREDMET POGODBE

1. člen

(1)Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. _____________ dne ___________. S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri izvajanju naročila za:

»OBNOVA IN VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«,

(naziv naročila)

podrobneje je specificirano v ponudbi št. ............ z dne .................., ki je sestavni del te pogodbe.

CENA

2. člen

(1)Vrednost storitve »OBNOVA PREZRAČEVALNEGA SOSTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTROSKEM CENTRU V PODGORICI« znaša  ..........................EUR. Cena ne vsebuje DDV.

ROKI

3. člen

(1)Za storitve, ki so predmet te pogodbe, je rok izvedbe (cca 4 tedne brez prekinitve zahtevanih s strani RIC), datum pričetka del se uskladi z vodstvom RIC.

(2)Nevarnost uničenja ali poškodovanja materiala potrebnega za obnovo preide z izvajalca na naročnika z izročitvijo naročniku.

(3)Izvajalec daje naročniku garancijo za kvaliteto potrebnega materiala najmanj v enakem obsegu, kot jih nudi proizvajalec materiala, to je 2 leti od dneva primopredajnega zapisnika.

(4)Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

(5)Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je storitev brezhibno opravljena (dokazana s prevzemnim preskusom) ter da je izvajalec naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

NAČIN PLAČILA

3. člen

(1)Izvajalec bo izstavil račun po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo računa v rok 30 dni od izstavitve računa.

(2)Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

(3)Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem na podlagi sklenitve ustrezne asignacijske pogodbe. Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Izvajalec za izvedbo del s strani podizvajalcev odgovarja kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. Podizvajalci obenem soglašajo, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe podizvajalec zamenja, mora izvajalec v petih dneh po spremembi predložiti naročniku svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

(4)Izvajalec bo dela izvajal sam s strokovno usposobljenimi sodelavci ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli preveriti, delavce katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

NAROČNIKOVE OBVEZE

- 4. člen

- Naročnik se zaveže:

|  | - omogočiti izvajalcu priključek za el. energijo, telefon in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del. Stroški porabe gredo v breme izvajalca, pri čemer mora izvajalec zagotoviti merilnike porabe posameznega medija; |
| --- | --- |
|  | - prijaviti gradbišče pristojnemu inšpektoratu za delo še pred pričetkom del; |
|  | - dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne; |
|  | - sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo; |
|  | - tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del; |
|  | - urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe. |

BANČNE GARANCIJE

5. člen

(1)Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je dobavitelj dolžan v 10 dneh od podpisa te pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 5% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en (1) dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla,

(2)Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en (1) dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

6. člen

(1)V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

(2)Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

ODSTOP OD POGODBE

7. člen

- V primeru, da izvajalec:

- bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- lahko naročnik odstopi od te pogodbe in unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- 8. člen

- V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

- Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

- 9. člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, uporabnika objekta in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Pogoji za primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

- odpravil vse pomanjkljivosti s  kvalitetnega pregleda,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo.

- S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije ter garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

(1)Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

11. člen

(1)Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

12. člen

- (1)Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki ter ko izvajalec naročniku izroči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 5. člena te pogodbe.

13. člen

(1)Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | IZVAJALEC: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef Stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Prof. Dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |

OBRAZEC 6

- VZOREC POGODBE O VZDRŽEVANJU PREZRAČEVALNIH SISTEMOV

Institut ʺJožef Stefanʺ

Jamova cesta 39

1000 ljubljana

ki ga zastopa direktor __________________________

(v nadaljevanju naročnik)

..............................

..............................

.............................

ki ga zastopa direktor __________________________

(v nadaljevanju izvajalec)

sklepata

P O G O D B O

PREDMET POGODBE IN NAČIN IZVAJANJA

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila »OBNOVA IN VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA VROČE CELICE IN NA ODSEKU KEMIJE NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. _____________ dne ___________. S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje za obdobje petih (5) let za:

vzdrževanje prezračevalnih sistemov vroče celice in na odseku kemije na Reaktorskem centru v Podgorici,

pogodbeni stranki se sporazumeta, da naročnik naroči, izvajalec pa prevzeme redne letne servise za pregled klima komor in pripadajočih avtomatik instaliranih na objektu Reaktorski center Podgorica v Ljubljani.

sestavni del te pogodbe je predračun, št. ____ z dne (priloga 1) ter ponudbena dokumentacija (priloga 2).

2. člen

Ta pogodba se sklepa z namenom:

- da bi sistemi s svojimi tehničnimi karakteristikami v smislu dolgotrajanega obratovanja delovali brezhibno,

- da bi bila zagotovljena zanesljivost in varnost obratovanja,

- da bi se pravočasno zagotovila dobava originalnih rezervnih delov,

- zagotavljanja preventivne kontrole sistema pri odpravljanju napak po vseh veljavnih tehničnih predpisih in standardih,

- sistema pri odpravljanju napak po vseh veljavnih tehničnih predpisih in standardih.

3.člen

Redno vsakodnevno kontrolo delovanja opravlja naročnik sam v skladu s projektom vzdrževanja in obratovanja, katerega pripravi izvajalec in ga preda naročniku po podpisu pogodbe.

Redno letno kontrolo delovanja ter odpravo napak opravi serviser, ki ga pošlje izvajalec.

S strani naročnika mora biti zagotovljeno, da se servisiranje brez motenj lahko začne na dovorjeni dan in ob dogovorjeni uri. V primeru, da se servisiranje, ne po krivdi izvajalca ne more izvajati, je izvajalec upravičen do naknadno nastalih stroškov.

V pogodbeni obseg del niso vključena popravila in čiščenje na razvodnem sistemu prezračevalnih naprav zunaj prostora naprav, na delih, ki ne sodijo k napravam, kakor tudi ne čiščenje prostora, kjer so nameščene naprave.

4. člen

Izvajalec ne prevzame nobene odgovornosti za delovanje klimatskih naprav in pripadajoče avtomatike v primeru, da v sisteme posega ali na njih opravlja dela nepooblaščeni servis.

Naročnik bo izvedbo servisnih opravil pisno potrdil.

CENA IN PLAČILNI POGOJI

5. člen

Vrednost navedenega vzdrževanja znaša ___________.EUR. Cena ne vsebuje DDV.

Cena priprave »projekta« za obratovanje in vzdrževanje prezračevalnih sistemov ter priprava obratovalnih tabel in knjig znaša ___________ EUR brez DDV.

Izredni vzdrževalni posegi po predhodnem pisnem zahtevku naročnika, se zaračunavajo po urni postavki (delovni uri serviserja / vzdrževalca), ki znaša _______ EUR z DDV na uro.

Interventni vzdrževalni pregledi in posegi, na podlagi interventnega vpoklica ob okvari ali izrednem kritičnem dogodku, ki ga naročnik ni mogel predvideti v naprej in je odprava napake oziroma popravilo neodložljivo nujno, se zaračunavajo po urni postavki oz. pavšalu (delovni uri serviserja / vzdrževalca), ki znaša _______ EUR z DDV na uro.

V ceni intervencijskega obiska ni zajeta dobava in vgradnja morebitnih nedelujočih elementov.

V pogodbeno ceno izvajanja storitev mora biti vštet tudi morebitno potreben predhodni ogled, priprava za delo, vsi stroški dela (delovne ure, usposabljanja, ipd.), čas na poti, dostavni in potni stroški za dobavo in logistiko potrebnega materiala, stroji in oprema ter uporaba orodja, ki jih izvajalec potrebuje za izvajanje storitev, čistilni material in drobni potrošni material (kot npr. tesnila, podložke, vijaki, sponke in drug potreben drobni material)

Plačilo se izvede na transakcijski račun št.: _____________________, ki je odprt pri ___________ v roku 30 dni po izstavitvi računa.

OBSEG DEL

6.člen

Pri servisnem pregledu klimatskih naprav in pripadajočih avtomatik bo izvajalec izvedel naslednja dela:

Izdelava projekta za obratovanje in vzdrževanje (POV), ki mora ustrezati predpisanim standardom z projektno dokumentacijo.

- Klima komora za reaktorsko halo:

Kontrola zamazanosti enot klime komore ter po potrebi čiščenje (sesanje)

Demontaža pralnih filrov svežega zraka, visokotlačno čiščenje ter ponovna montaža filtrov.

Ventilatorji in elektromotorji:

- kontrola obravljenosti ležajev elektromotorjev in ventilatorjev z ročnim preizkusom,

- kontrola amortizerjev ventilatorjev,

- kontrola obrabljenosti jermen ter po potrebi zamenjava in nastavite le teh, če je ta potrebna (jermena niso vključena v ceno).

Kontrola funkcije vodnih grelnih registrov:

- kontrola zamazanosti lamel in po potrebi čiščenje,

- kontrola tlakov v cevnih instalacijah ter odzračevanje,  če je le to potrebno,

- kontrola zamazanosti čistilnih kosov v cevnih instalacijah ter po potebi čiščenje,

- kontrola delovanja obtočne črpalke,

- kontrola delovanja monometrov in termometrov vgrajenih v cevni instalaciji.

Kontrola funkcije pršne vlažilne enote:

- čiščenje banje vlažilne enote,

- kontrola zamazanosti in po potrebi čiščenje pršnih šob,

- čiščenje sesalnega koša,

- čiščenje čistilnih kosov,

- kontrola delovanja mehanskega polnilnega ventila,

- kontrola delovanja obtočne črpalke.

Kontrola delovanja elementov avtomatike:

- kontrola delovanja elektro komponent znotraj elektro omare (kontaktorjev, bimetalov, relejev,...),

- kontrola delovanja frekvenčnih regulatorjev Danfoss,

- kontrola delovanja in umeritev diferenčnih tlačnih in  temperaturnih tipal,

- kontrola delovanja elektromotornih pogonov žaluzij in ventilov, nivojskih stikal, končnih stikal,...

- kontrola delovanja programske opreme vključno z izdelavo varnostnih kopij arhiva

Kontrola delovanja regulacijskih žaluzij, prenosov in zglobov ter podmazovanje le teh.

Kontrola delovanja zrakotesnih žaluzij ter podmazovanje le teh.

Kontrola vseh vijačnih spojev ter pritrditev le teh, če je ugotovljeno, da je le ta potrebna.

Izvajanje zapisnika o izvedenem vzdrževanju s čimer se garantira funkcionalnost naprave.

- Klima komora za komandno sobo:

Kontrola zamazanosti enot klime komore ter po potrebi čiščenje (sesanje).

Dobava in zamenjava vrečastih filtrov zraka na dovodni in odvodni strani klima komore.

Ventilatorji in elektromotorji:

- kontrola obrabljenosti ležajev elektromotorjev z ročnim preizkusom,

- kontrola amortizerjev ventilatorjev,

- kontrola obratovalnih tokov elektromotorjev.

Kontrola funkcije vodnega grelnega registra:

- kontrola zamazanosti lamel in po potrebi čiščenje,

- kontrola tlakov v cevnih instalacijah in po potrebi polnjenje z vodo,

- kontrola prisotnosti zraka v cevnih instalacijah ter odzračevanje, če je le to potrebno,

- kontrola zamazanosti čistilnih kosov v cevnih instalacijah ter po potrebi čiščenje,

- kontrola delovanja obtočne črpalke,

- kontrola delovanja manometrov in termometrov vgrajenih v cevni instalaciji.

Kontrola funkcije rotacijskega rekuperatorja:

- kontrola zamazanosti in po potrebi čiščenje,

- kontrola obrabljenosti jermena in po potrebi zamenjava (jermen ni vključen v ceno),

- kontrola obrabljenosti ležajev elektromotorja in rotacijskega kolesa,

- kontrola delovanja elektromotorja.

Kontrola delovanja žaluzij, prenosov in zglobov ter podmazovanje le teh.

Kontrola funkcije integriranega hladilnega sistema:

- kontrola tlakov hladilnega medija (freona) ter po potrebi polnjenje (freon ni vključen v ceno),

- kontrola nivoja olja kompresorja ter po potrebi zamenjava ali polnjenje, če je to potrebno (olje ni vključeno v ceno),

- kontrola zamazanosti kondenzatorja in uparjalnika ter čiščenje (sesanje), če je le to potrebno,

- kontrola zamazanosti dehidratorja ter po potrebi zamenjava le tega (dehidrator ni zajet v ceni),

- kontrola delovanja vseh freonskih komponent vgrajenih v hladilnem tokokrogu,

- kontrola delovanja vseh elektro komponent in elementov avtomatike hladilnega sistema,

- kontrola tesnosti hladilneg sistema v skladu z Uredbo o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št.:41/2010 z dne 25.5.2010 kateri povzema uredbe (ES) št. 842/206, 1137/2008, 1005/2009 in 1516/2007.

Izdajanje potrdila o preizkusu tesnosti integriranega hladilnega agregata v skladu z Uredbo o uporabi ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranih toplogrednih plinov.

Kontrola delovanja avtomatike klima komore s pripadajočim regulatorjem:

- kontrola delovanja ter kontrola nastavljenih parametrov DDC regulatorja,

- korekcija parametrov DDC regulatorja, če je le ta potrebna,

- kontrola delovanja tipal, dif. tlačnih stikal, elektro motornih pogonov žaluzij in ventilov,...

- kontrola delovanja elektro komponent znotraj elektro krmilne omare,

- kontrola delovanja frekvenčnih regulatorjev za krmiljenje elektro motorjev.

Kontrola vseh vijačnih spojev ter pritrditev le teh, če je ugotovljeno, da je le ta potrebna.

Izdajanje zapisnika o izvedenem vzdrževanju s čimer se garantira funkcionalnost naprave.

- Klima komora za prostore vroče celice:

Kontrola zamazanosti enot klime komore ter po potrebi čiščenje (sesanje).

Dobava in zamenjava kasetnih filtrov zraka na dovodni strani klima komore.

Ventilatorji in elektromotorji:

- kontrola obrabljenosti ležajev elektromotorjev z ročnim preizkusom,

- kontrola amortizerjev ventilatorjev,

- kontrola obratovalnih tokov elektromotorjev.

Kontrola funkcije vodnega grelnega registra:

- kontrola zamazanosti lamel in po potrebi čiščenje,

- kontrola tlakov v cevnih instalacijah in po potrebi polnjenje z vodo,

- kontrola prisotnosti zraka v cevnih instalacijah ter odzračevanje, če je le to potrebno,

- kontrola zamazanosti čistilnih kosov v cevnih instalacijah ter po potrebi čiščenje,

- kontrola delovanja obtočne črpalke,

- kontrola delovanja manometrov in termometrov vgrajenih v cevni instalaciji.

Kontrola funkcije vodnega hladilnega registra:

- kontrola zamazanosti lamel in po potrebi čiščenje,

- kontrola tlakov v cevnih instalacijah in po potrebi polnjenje z mešanico vode in glikola,

- kontrola prisotnosti zraka v cevnih instalacijah ter odzračevanje, če je le to potrebno,

- kontrola zamazanosti čistilnih kosov v cevnih instalacijah ter po potrebi čiščenje,

- kontrola delovanja manometrov in termometrov vgrajenih v cevni instalaciji.

Kontrola delovanja žaluzij, prenosov in zglobov ter podmazovanje le teh.

Kontrola delovanja avtomatike klima komore s pripadajočim regulatorjem:

- kontrola delovanja ter kontrola nastavljenih parametrov DDC regualtorja in pripadajočih razširitvenih modulov in HMI enot,

- korekcija parametrov DDC regulatorja, če je le ta potrebna,

- kontrola delovanja in umeritev tipal, dif. tlačnih stikal,

- kontrola delovanja elektro motornih pogonov žaluzij in ventilov,...

- kontrola delovanja elektro komponent znotraj elektro krmilne omare,

- kontrola delovanja frekvenčnih regulatorjev za krmiljenje elektro motorjev.

Kontrola vseh vijačnih spojev ter pritrditev le teh, če je ugotovljeno, da je le ta potrebna.

Izdajanje zapisnika o izvedenem vzdrževanju s čimer se garantira funkcionalnost naprave.

- Klima komora za hodnik:

Kontrola zamazanosti enot klime komore ter po potrebi čiščenje (sesanje).

Dobava in zamenjava kasetnih filtrov zraka na dovodni strani klima komore.

Ventilatorji in elektromotorji:

- kontrola obrabljenosti ležajev elektromotorjev z ročnim preizkusom,

- kontrola amortizerjev ventilatorjev,

- kontrola obratovalnih tokov elektromotorjev.

Kontrola funkcije vodnega grelnega registra:

- kontrola zamazanosti lamel in po potrebi čiščenje,

- kontrola tlakov v cevnih instalacijah in po potrebi polnjenje z vodo,

- kontrola prisotnosti zraka v cevnih instalacijah ter odzračevanje, če je le to potrebno,

- kontrola zamazanosti čistilnih kosov v cevnih instalacijah ter po potrebi čiščenje,

- kontrola delovanja obtočne črpalke,

- kontrola delovanja manometrov in termometrov vgrajenih v cevni instalaciji.

Kontrola funkcije vodnega hladilnega registra:

- kontrola zamazanosti lamel in po potrebi čiščenje,

- kontrola tlakov v cevnih instalacijah in po potrebi polnjenje z mešanico vode in glikola,

- kontrola prisotnosti zraka v cevnih instalacijah ter odzračevanje, če je le to potrebno,

- kontrola zamazanosti čistilnih kosov v cevnih instalacijah ter po potrebi čiščenje,

- kontrola delovanja manometrov in termometrov vgrajenih v cevni instalaciji.

Kontrola delovanja žaluzij, prenosov in zglobov ter podmazovanje le teh.

Kontrola delovanja avtomatike klima komore s pripadajočim regulatorjem:

- kontrola delovanja ter kontrola nastavljenih parametrov DDC regualtorja in pripadajočih razširitvenih modulov in HMI enot,

- korekcija parametrov DDC regulatorja, če je le ta potrebna,

- kontrola delovanja tipal, dif. tlačnih stikal, elektro motornih pogonov žaluzij in ventilov,...

- kontrola delovanja elektro komponent znotraj elektro krmilne omare,

- kontrola delovanja frekvenčnega regulatorja za krmiljenje elektro motorja.

Kontrola vseh vijačnih spojev ter pritrditev le teh, če je ugotovljeno, da je le ta potrebna.

Izdajanje zapisnika o izvedenem vzdrževanju s čimer se garantira funkcionalnost naprave.

- Vodni hladilni agregat:

Kondenzator:

- kontrola obratovalnih tokov ventilatorjev kondenzatorja

- kontrola obrabljenosti jermen radialnih ventilatorjev ter po potrebi zamenjava

- kontrola zamazanosti kondenzatorja ter po potrebi čiščenje

- obrabljenosti ležajev elektromotorjev z ročnim preizkusom,

- kontrola amortizerjev ventilatorjev,

Kontrola delovanja kompresorjev:

- kontrola obratovalnih tokov kompresorjev,

- kontrola nivoja olja v kompresorjih,

- kontrola delavnih tlakov,

Kontrola delovanja obtočnih črpalk ter kontrola obratovalnih tokov

Kontrola tlakov v cevnih instalacijah in po potrebi polnjenje z mešanico vode in glikola,

Kontrola prisotnosti zraka v cevnih instalacijah ter odzračevanje, če je le to potrebno,

Kontrola zamazanosti čistilnega kosa znotraj hladilnega agregata,

Kontrola delovanja manometrov in termometrov vgrajenih znotraj hladilnega agregata.

Kontrola zamazanosti dehidratorja ter po potrebi zamenjava le tega (dehidrator ni zajet v ceni),

Kontrola delovanja vseh freonskih komponent vgrajenih v hladilnem tokokrogu,

Kontrola delovanja vseh elektro komponent in elementov avtomatike hladilnega sistema,

kontrola tesnosti hladilnega sistema v skladu z Uredbo o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št.:41/2010 z dne 25.5.2010 kateri povzema uredbe (ES) št. 842/206, 1137/2008, 1005/2009 in 1516/2007.

Izdajanje potrdila o preizkusu tesnosti integriranega hladilnega agregata v skladu z Uredbo o uporabi ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranih toplogrednih plinov.

Kontrola vseh vijačnih spojev ter pritrditev le teh, če je ugotovljeno, da je le ta potrebna.

Izdajanje zapisnika o izvedenem vzdrževanju s čimer se garantira funkcionalnost naprave.

- UPS sistem:

SERVISNI PREGLED UPS v skladu z navodili proizvajalca in izdajo ustreznega poročila.

A) UPS za prezračevalni sistem OVC,

B) UPS za prezračevalni sistem hale reaktorja.

POPRAVILA, ZAMENJAVE

7. člen

V primeru, da se bo pri izvajanju storitev iz prejšnjega člena te pogodbe ugotovilo, da je za izvedbo del potreben dodaten material, rezervni ali nadomestni deli, ki niso zajeti v ponudbenem predračunu, se bodo le-ti obračunavali:

- po cenah iz uradno veljavnega cenika izvajalca na dan izvajanja vzdrževanja; za ažuriranje uradno veljavnega cenika materialov, rezervnih ali nadomestnih delov, ki jih ima ponudnik v svoji lastni ponudbi, skrbi izvajalec sam; ali

- po predhodno potrjenem predračunu za material, rezervne in nadomestne dele, ki jih ponudnik nima v lastni ponudbi (s priloženim dokazilom o nakupu oziroma dobavi k računu izvedenih storitev, ki izkazuje strošek materiala, rezervnih in nadomestnih delov (pooblaščenega) dobavitelja ali prodajalca za katerikoli vgrajeni del, le v enakem znesku (priznana razlika je eventuelno razlika, ki izhaja iz obračuna DDV)); če je cena, ki jo je izvajalec zaračunal naročniku višja od izkazane, ali izvajalec računa ne predloži, celotne stroške opravljenega posega nosi izvajalec.

Popravila in zamenjave, katera je nujno potrebno izvesti zaradi varnosti oziroma preprečite morebitne škode, ki bi nastala zaradi okvare ali nezanesljivega delovanja določenih elementov, izvajalec izvede z odobritvijo naročnika, ga pa o zvedenih delih tako ustno kot pisno seznani.

Storitve vzdrževanja se opravljajo po naslednjih izvedbenih oziroma prevzemnih pogojih:

- redni in preventivni pregledi se izvajajo obdobno, in sicer skladno z navodili proizvajalca vzdrževanih sistemov in naprav, na podlagi specifikacije storitev vzdrževanja ter ostalimi opravili, povezanimi z veljavno zakonodajo predmetnega področja, na osnovi predhodnega dogovora z naročnikom;

- izredni vzdrževalni posegi se bodo izvajali po predhodnem pisnem zahtevku naročnika, z odzivnim časom za pričetek izvajanja del izvajalca v največ 1 (enem) delovnem dnevu. Odzivni čas je čas od prejema obvestila naročnika do prihoda serviserja na lokacijo naročnika. Delovni nalog (predračun po potrebi) mora biti podpisan s strani predstavnika izvajalca in pooblaščenega predstavnika naročnika;

- interventni vzdrževalni posegi se bodo izvajali na podlagi interventnega vpoklica ob okvari ali izrednem kritičnem dogodku, ki ga naročnik pisno posreduje do izvajalca preko faxa ali na elektronski naslov, z odzivnim časom za pričetek izvajanja del v največ 4 (štirih) urah in izvajanju del, dokler okvara ali napaka ni odpravljena. Samo v nujnih primerih, če bi naročniku grozil nastanek večje gmotne škode, je sprejemljivo telefonsko naročilo, ki se evidentira z uradnim zaznamkom.

OSTALE OBVEZE

8. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo v slučaju okvar na sistemih v obdobju med rednimi letnimi servisnimi obiski:

- 48 ur po pisnem pozivu prišel na objekt pooblaščeni serviser podjetja _________________ ugotovil napako ter v času nadaljnjih:

- 48 ur odpravil napako, če odprava napake ni odvisna od dobave rezervnih delov, ki jih je potrebno uvoziti

Ta dela se plačujejo skladno s 5. členom te pogodbe.

Za vse morebitne okvare je v času med 6. in 22. uro na voljo dežurna servisna številka ___________, na katero je potrebno javiti opis napake in približen čas nastanka le te.

OSTALO

9. člen

Pogodba velja za obdobje pet (5) let, ko podpišeta obe pogodbeni stranki. Odpovedni rok za obe stranki znaša 30 dni od prejema pismene odpovedi.

10. člen

Za morebitne spremembe po tej pogodbi se sklenejo aneksi k pogodbi.

KONČNE DOLOČBE

11. člen

Vse spore v zvezi z opravljanjem dela po tej pogodbi bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa na pristojnem sodišču v Ljubljani.

12. člen

Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda. Pogodba prične veljati ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Prilogi:

- predračun št.:

- ponudbena dokumentacija

| NAROČNIK: |  | IZVAJALEC: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef Stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| prof. dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |