RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS

PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

ZA obnovO prezračevalnega sistema vročih celic na RCP

Interna referenčna številka javnega naročila

16/10

Ljubljana, OKTOBER 2010

| 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE št. 16/10 |  |
| --- | --- |

| Ponudnik: Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Vrsta nabave: | x | Storitev |  | Material |  | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis naročila |
| --- | --- |
| 1 | obnova prezračevalnega sistema vročih celic na RCP |

Razpisna dokumentacija je na razpolago na internetnem naslovu  http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe  in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.

Pred pripravo ponudbe je možen ogled na lokaciji naročnika. Kontaktna oseba g. Slavko Zalar.

Rok za oddajo ponudbe je do 2. 11. 2010 do 10:00 ure.

Naslov za oddajo ponudb: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000  Ljubljana.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v enem izvodu, povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

Ovojnica mora biti označena z navedbo »NE ODPIRAJ - obnova prezračevalnega sistema vročih celic na RCP« in točnim naslovom ponudnika.

Javno odpiranje  ponudb bo v prostorih naročnika, in sicer dne 2. 11. 2010  ob 12:00 uri v sejni sobi na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

| Ljubljana, dne | 15. 10. 2010 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman, prof.mat. |

2. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami 1.a točke 30.člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.128/06, 16/08, 19/10) po  postopku  zbiranja ponudb po  predhodni  objavi.

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji.

Popolna ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku in zložena po naslednjem vrstnem redu:

- Ponudba  – obrazec 1

- Izjava o izpolnjevanju  pogojev – obrazec 2

- Izjava banke – obrazec 3

- Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – obrazec 4

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudba mora veljati do 31. 1. 2011.

Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe na osnovi edinega merila, t.j. najnižje cene in ocenila ali je ponudba z najnižjo ceno tudi popolna.

| Ljubljana, dne | 15. 10. 2010 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman, prof.mat. |

3. SPECIFIKACIJA DEL ZA obnova prezračevalnega sistema vročih celic na RCP

|  | REKAPITULACIJA VSEH DEL | enota | količina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DOVOD IN ODVOD ZRAKA - PROSTORI (dovodna klima komora N1 samo ogrevanje): |  |  |
|  | manipulativni prostor A |  |  |
|  | osrednji pripravljalni prostor B z vročo celico VC1 in vročo celico VC2, digestoriji D1, D2, D3, D4 in mobilni odsesovalnim modulom (MOM) |  |  |
|  | merilni prostor B |  |  |
| A | DOVOD ZRAKA - PROSTORI VROČE CELICE - dovodna klima komora N1 samo ogrevanje |  |  |
| B | ODVOD ZRAKA - PROSTORI A, B, C |  |  |
| C | AVTOMATSKA REGULACIJA, ELEKTROINSTALACIJE |  |  |
|  | SKUPAJ VREDNOST DEL : |  |  |
| A | DOVOD ZRAKA V PROSTORE A, B, C |  |  |
| A1 | PREDHODNA DELA |  |  |
| A2 | GRADBENA DELA |  |  |
| A3 | OBRTNIŠKA DELA |  |  |
| A4 | STROJNE INSTALACIJE |  |  |
| A | DOVOD ZRAKA V PROSTORE A, B, C |  |  |
| A1 | Predhodna dela |  |  |
| A2 | Gradbena dela |  |  |
| I. Ia. Ib. Ic. | Rušitvena dela. - strojna oprema. - elektro oprema. - gradbena dela. |  |  |
| II. III. | Betonska dela Tesarska dela |  |  |
| IV. | Zidarska dela |  |  |
| A3 | Obrtniška dela |  |  |
| I. | Ključavničarska dela |  |  |
| II. | Tlakarska dela |  |  |
| III. | Slikopleskarska dela |  |  |
| A4 | Strojne instalacije |  |  |
| I. | Dovodna klima komora za prostore vroče celice (samo ogrevanje). Priklop grelnika dovodne klima komore. |  |  |
|  | Gradbeno obrtniška dela in instalacije. Projektantski predračun. |  |  |
| A1.1. | Predhodna in pripravljalna dela |  |  |
| 1. | Izdelava načrta posegov na objektu, izdelava in uskladitev terminskega plana izvedbe, izdelava navodil in uskladitev za varno izvedbo del | kpl | 1,00 |
| 2. | Organizacija in ureditev gradbene deponije za začasno skladiščenje ruševin za potrebe pregleda radiološke službe | ur | 10,00 |
| 3. | Zaščita transportnih poti (karton + PVC folija) | kpl | 1,00 |
| 4. | Ureditev začasne deponije za začasno odlaganje ruševin in demontiranega materiala | ur | 5,00 |
| 5. | Zapiranje, začepljenje dovodov / odvodov:. -ogrevne vode 2 x. -odkop elektro instalacij (napajanje obstoječe strojne opreme za dovod zraka v prostore). | kpl | 1,00 |
| A2.1. | Gradbena dela |  |  |
| I. | Rušitvena gradbeno obrtniška dela |  |  |
| Ia | Strojna oprema |  |  |
| 1. | Izpraznitev priključnih cevovodov ogrevne vode obstoječega grelnika dovedenega zraka. | kpl | 1,00 |
| 2. | Demontaža in razrez na manjše elemente obstoječih sklopov za dovod zraka v prostore: -demontaža zajemne rešetke in pločevinastega kanala za zajem svežega zraka -demontaža obstoječega ventilatorja za dovod zraka -demontaža obstoječega oljnega filtra -demontaža obstoječe grelne komore -demontaža obstoječih cevnih priključkov grelnika -demontaža obstoječe toplotne izolacije (mineralna volna v Alu zaščitni pločevini) na dovonem zračnem kanalu na lokacijah vgradnje reulacijskih loput -odrez in demontaža obstoječega zračnega kanala - priključka obstoječega grelnika in na lokacijah vgradnje regulacijskih loput | kpl kpl kpl kpl kpl m2 kpl | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 20,00 |
| 10. | Demontaža obstoječega ventilatorja in tlačnega kanala sistema odsesovanja iz prostorov "Vroča kemija") | kpl | 1,00 |
| 11. | Iznos (horizontalni in vertikalni transport) demontirane opreme na začasno deponijo na objektu | kpl | 1,00 |
| 12. | Razana nepredvidena dela | kpl | 1,00 |
| Ib. | Elektro oprema |  |  |
|  | Elektro odklop obstoječega pogonskega el. motorja dovodnega ventilatorja, odklop in demontaža obtoječih tipal in elementov obstoječe regulacije, demontaža obstoječih kablov, odklop in demontaža obstoječe elektrostikalne omare KV monter PK monter | ur ur | 16,00 16,00 |
| Ic. | Gradbena dela |  |  |
| 1. | Rušenje AB podstavkov - temeljev obstoječega ventilatorja, oljnega filtra in grelnika, z prenosom ruševin na začasno deponijo cca 50 m hotizontalno in vertkalno. | m3 | 1,50 |
| 2. | Razna manjša rušenje, demontaže in preboji KV delavec. PK delavec. | ur ur | 16,00 16,00 |
| 3. | Nakladanje in odvoz nenevarnih ruševin na mestno deponijo s plačilom takse za uporabo deponije | m3 | 2,50 |
| 4. | Nakladanje in odvoz kontaminiranih odpadkov na za to določeno deponijo z uporabo vseh predpisov za ravnjanje z odpadki te vrste (delo vodi in nadzira investitor) | m3 | 1,00 |
| II. | Betonska dela |  |  |
| 1. | Dobava in vgrajevanje betona izdelava temeljev in podstavkov nove dovodne klima komore za dovod svežega zraka v prostore vroče celice Prerez od 0,12 - 0,20 m3/m2/m1 | m3 | 1,60 |
| 2. | Dobava, ravnanje, rezanje in krivljenje armature v delavnici, transport ter vgrajevanje armature v betonske stene lite na licu mesta. Vse po armaturnem načrtu. OCENA | kg | 200,00 |
| III. | Tesarska dela |  |  |
| 1. | Dobava, montaža ter demontaža kosmatega opaža zidov, temeljev in podstavkov | m2 | 6,00 |
| IV. | Zidarska dela |  |  |
| 1 | Zaglajevanje zazidav, delov kjer so bili stiki porušenih sten in podobno | m2 | 5,00 |
| 2. | Zaglajevanje talnih površin kjer so odstranjeni temelji ter druge odstranitve | m2 | 5,00 |
| 3. | Tesnjenje prehodov zračnih kanalov, cevovodov in kablov skozi gradbene stene oz. stropove s tesnilno maso Sika: -preseka 1,5 x 1,5 cm -preseka 2,5 x 2,5 cm | m m | 5,00 5,00 |
| 4. | Razna manjša krpanja ter vzidave konzol in podobno -KV delavec -PK delavec | ur ur | 10,00 10,00 |
| A.3.1 | Obrtniška dela |  |  |
| I. | Ključavničarska dela |  |  |
| 1. | Izdelava, dobava in montaža podstavka nove klima komore, izdelanega iz standardnih jeklenih profilov v varjeni in vijačeni izvedbi, antikorozijsko zaščiteno z dvakratnim temeljnim premazom in s končnim premazom | kg | 300,00 |
| II. | Tlakarska dela |  |  |
| 1. | Popravilo - zidarska obdelava tlakov na lokacijah prebojev skozi stropno ploščo | m2 | 4,00 |
| III. | Slikopleskarska dela |  |  |
| 1. | Beljenje sten in stropov z poldisperzisko barvo brez glajenja | m2 | 50,00 |
| 2. | Pleskanje raznih ključavničarskih izdelkov kot so konzole, nosilci in pod. | kg | 50,00 |
| A.4.1. | STROJNE INSTALACIJE |  |  |
|  | DOVOD ZRAKA - prostori: -manipulativni prostor A -osrednji pripravljalni prostor B z vročo celico VC1 in vročo celico VC2, digestoriji D1, D2, D3, D4 in mobilni odsesovalnim modulom (MOM) -merilni prostor B |  |  |
| 1. | Dovodna klima komora N1 - ustreza ZHK 2000 S 12/9 ali enakovredno: |  |  |
|  | V ceni je zajeta dobava in montaža; |  |  |
|  | Ohišje naprave je sestavljeno iz samonosnih moduliranih panelov, aluminijastih vzdolžnih profilov in podstavka. |  |  |
|  | Stene so zunaj in znotraj popolnoma gladke. |  |  |
|  | Dvostenski panel debeline 50 mm je izoliran z izolacijo iz steklenih vlaken s koeficientom prehoda toplote k = 0,59 W/m2K. |  |  |
|  | Razred negorljivosti izolacije je 0 (ISO 1182.2) oziroma A1 (DIN 4102). Notranja stena panela je narejena iz pocinkane plocevine z debelino 1mm, zunanja stena pa iz pocinkane plocevine z debelino 0,7 mm z dodatno površinsko prevleko iz modre plastike debeline 200 μm. |  |  |
|  | Paneli in vrata so zatesnjeni z gumijastim tesnilom. |  |  |
|  | Razredi ohišja naprave po EN1886: mehanska stabilnost - 2A, zracna tesnost - A/B, tesnost filtrov - F9, toplotni mostovi - razred TB3. |  |  |
|  | Naprava je certificirana po Euroventu in ISO 9001. |  |  |
|  | Sestava: - mešalna enota z dvema žaluzijama - vodni grelnik - enota s protizmrzovalno zašcito - vodni hladilnik z eliminatorjem vodnih kapljic in koritom - prostotekoci ventilator s PTC zašcito motorjev |  |  |
|  | FREKVENCNI REGULATOR DANFOSS, SERIJA FC102 ali enakovredno, z displayem |  |  |
|  | Oprema: žaluzije, jadrovinasti prikljucki, sifoni, podstavek; |  |  |
|  | Karakteristike: - ventilator - pretok 9.000,00 m3/h, el. mot. 4 kW - grelnik moči 112,13 kW |  |  |
|  | Regulacija naprave N1 (elementi avtomatke, EKO, ožičenje, ..) - zajeto v poglavju elektro instalacije |  |  |
| 2. | Kanalski razvod za dovod pripravljenega svežega zraka v prostore "A", "B", "C": |  |  |
|  | Dobava in montaža kanalskih regulaijskih loput, komplet s pogoni (fast running - 4 sek), dimenzije a x b: - 600 x 600 - 500 x 200 | kpl kpl kpl | 1,00 2,00 1,00 |
|  | Predelava obstoječega dovodnega kanala za vgradnjo regulacijskih loput in zrakotesne žaluzije: - demontaža toplotne izolacije iz mineralne volne z zaščito iz alu pločevine - izdelava, dobava in montaža kanalov izdelanih iz pocinkane pločevine, (kanalski razvod, priključitev dovodne klima komore na obstoječi kanalski razvod in zajem zraka, komplet z oblikovnimi kosi, z montažnim in s tesnilnim materialom - Toplotna izolacija kanalov z mineralno volno debeline 50 mm, zaščititeno z Alu pločevino | m2 kg m2 kpl | 20,00 500,00 50,00 1,00 |
| 3. | Obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! | kg | 50,00 |
| 4. | Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih količin zraka ter nastavitev ventilatorjev | kpl | 1,00 |
| 5. | Pripravljalna dela, zarisovanje preizkusno obratovanje ter zaključna dela; | % | 3,00 |
| 6. | Interne meritve prezračevanja in izdelava poročila za interni pregled s strani naročnika | kpl | 1,00 |
| 7. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški; | % | 3,00 |
| 8. | Projekt izvedenih del; | kpl | 1,00 |
| 9. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1,00 |
|  | Priklop grelnika dovodne klima komore N1: |  |  |
| 1. | Obtočna črpalka z navojnima priključkoma, skupaj s priključnima holandcema ter tesnilnim materialom. Q= 3,9 m3/h. H= 2,6 M. Nm= 750 W. U= 230 V. Ustreza WILO tip TOP-S 30/4 EM ali enekovredno. | kpl | 1,00 |
| 2. | Samo montaža tropotnega mešalnega ventila (vodni grelnik), ustreza proizvod/tip SIMENS VXG41.25 ali enakovredno, DN 25, Kvs 10 m3/h, komplet z el. mot. pogonom | kpl | 1,00 |
| 3. | Poševno sedežni regulacijski ventil z navojnimi priključki, izdelan iz medenine DN 25, PN 16, komplet s tesnilnim materialom | kos | 1,00 |
| 4. | MS krogelna zaporna pipa z ročko za posluževanje, navojnima priključkoma ter tesnilnim materialom PN 16, komplet s tesnilnim materialom: -DN 25 | kos | 2,00 |
| 5. | MS čistilni kos z navojnima priključkoma, PN 16, skupaj s tesnilni materialom. -DN 25. | kos | 1,00 |
| 6. | Termometer v okroglem ohišju ф 80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom. -z merilnim območjem do 120 °C. | kos | 4,00 |
| 7. | Manometer v okroglem ohišju ф 80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2,00 |
| 8. | Izpustna pipica DN 15, PN 16, skupaj s tesnilnim materialom, s priključkom za gumi cev in z zapornim pokrovom | kos | 1,00 |
| 9. | MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in tesnilnim materialom | kos | 2,00 |
| 10. | Zapiranje in izpraznitev obstoječega cevnega razvoda v kleti objekta, izvedba priključkov novega cevnega razvoda n ponovno polnjenje in odzračitev cevnih razvoov | kos | 1,00 |
| 11. | Jeklena cev iz celega po DIN2448 za razvod ogrevne in hladilne vode, vključno s fazonskimi kosi, loki 3D, dodajnim materialom in dodatki na odrez. -DN 25. -DN 50. | m m | 10,00 40,00 |
| 12. | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode s cevno izolacijo ali izolacijo v ploščah, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur Armacell AF Armaflex ali anakovredno debeline 20 mm, za cevi:. -DN 25. -DN 50. | m m | 10,00 40,00 |
| 13. | Antikorozijska zaščita jeklenih cevovodov z dvakratnim temeljnim premazom po predhodnem čiščenju in izvedenem tlačnem preizkusu | m2 | 15,00 |
| 14. | Dvakratno pleskanje neizoliranih cevi z zaščitno barvo | m2 | 1,00 |
| 15. | Polnjenje sistema, izpiranje cevovodov in izvedba tlačnega preizkusa, izdelava dokumenta o uspešno izvedenem tlačnem preizkusu | kpl | 1,00 |
| 16. | Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno obratovanje ter zaključna dela; | % | 3,00 |
| 17. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški; | % | 3,00 |
| 18. | Projekt izvedenih del; | kpl | 1,00 |
| 19. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1,00 |
| B | ODVOD ZRAKA - VROČE CELICE IZ PROSTOROV A, B, C |  |  |
| B1 | Predhodna dela |  |  |
| B2 | Gradbena dela |  |  |
| I. | Rušitvena dela |  |  |
| Ia. | - strojna oprema |  |  |
| B3 | Obrtniška dela |  |  |
| I. | Slikopleskarska dela |  |  |
| B4 | Strojne instalacije |  |  |
| I. | Odvod zraka - vroče celice prostori A, B, C |  |  |
| B1.1. | Predhodna in pripravljalna dela |  |  |
| 1. | Izdelava načrta posegov na objektu, izdelava in uskladitev terminskega plana izvedbe, izdelava navodil in uskladitev za varno izvedbo del | kpl | 1,00 |
| 2. | Organizacija in ureditev gradbene deponije za začasno skladiščenje ruševin za potrebe pregleda radiološke službe | ur | 10,00 |
| 3. | Zaščita transportnih poti (karton + PVC folija) | kpl | 1,00 |
| 4. | Ureditev začasne deponije za začasno odlaganje ruševin in demontiranega materiala | ur | 5,00 |
| B2.1. | Gradbena dela |  |  |
| I. | Rušitvena gradbeno obrtniška dela |  |  |
| Ia. | Strojna dela |  |  |
| 1. | Demontaža obstoječih odvodnih rešetk v manipulativnem prostoru, v osrednjem pripravljalnem prostoru in v prostoru za radiološke meritve. | kpl | 11,00 |
| B3.1 | Slikopleskarska dela |  |  |
| 1. | Tesnenje predelne stene med osrednjim pripravljalni prostorom in prostorom za radiološke meritve, - kitanje špranj ob odvodnih rešetkah in razpok v predelni steni po predhodni odstranitvi odstopajočega ometa ob razpokah in ob špranjah.. - ocena (obračun po izvedenih delih). | m | 35,00 |
| 2. | Beljenje sten (popravilo po montaži novih odvodnih rešetk) s poldisperzisko barvo brez glajenja | m2 | 50,00 |
| B4.1. | STROJNE INSTALACIJE |  |  |
|  | ODVOD ZRAKA - PROSTORI VROČE CELICE: |  |  |
|  | V ceni je zajeta dobava in montaža; |  |  |
| 1. | Pregled odsesovalnih ventilatorjev in izdelava poročila o eventuelno potrebnih servisnih ukrepih. (ev. servisiranje po posebni ponudbi na osnovi poročila o pregledu). | kpl | 7,00 |
| 2. | Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih količin zraka ter nastavitev ventilatorjev | kpl | 1,00 |
| 3. | Pripravljalna dela, zarisovanje preizkusno obratovanje ter zaključna dela; | % | 3,00 |
| 4. | Interne meritve prezračevanja in izdelava poročila za interni pregled s strani naročnika | kpl | 1,00 |
| 5. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški; | % | 3,00 |
| 6. | Posnetek in projekt izvedenih del; | kpl | 1,00 |
| 7. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1,00 |
| C | AVTOMATSKA REGULACIJA IN ELEKTRO INSTALACIJE I. FAZA |  |  |
| C1 | VROČA CELICA - DOVOD IN ODVOD ZRAKA prostori (samo ogrevanje): |  |  |
| C1.1. | VROČA CELICA - prostori: |  |  |
|  | -manipulativni prostor A |  |  |
|  | -osrednji pripravljalni prostor B z vročo celico VC1 in vročo celico VC2, digestoriji D1, D2, D3, D4 in mobilni odsesovalnim modulom (MOM) |  |  |
|  | -merilni prostor B |  |  |
|  | Avtomatika klima komore N1: |  |  |
| 1. | -Diferenčno tlačno stikalo 50-500 Pa -Kanalsko temperaturno tipalo, ustreza Siemens ali enakovreno -Kanalsko temperaturno tipalo, ustreza Siemens ali enakovreno -Kanalsko tipalo diferenčnega tlaka, ustreza Siemens ali enakovredno Kapilarno tipalo za zaščito vodnega grelnika proti zamrznitvi, ustreza Siemens ali enakovredno -Elektromotorni pogon žaluzije z vzmetjo in integriranimi končnimi stikali, ustreza Siemens ali enakovredno -Tropotni regulacijski ventil vodnega grelnika vključno z pripadajočimi holanci in tesnili DN 25/kvs 10 -Elektromotorni pogon tropotnega ventila grelnika, ustreza Siemens ali enakovredno -Industrijski prostoprogramabilni regulator, ustreza Siemens Climatix, ali enakovredno, z integriranim HMI ter Ethernet in Modbas komunikacijo povezljiv na CNS -Razširitveni modul, ustreza Siemens Climatix 25 I/O, ali enakovredno -Elektro krmilna omara vključno z vsemi potrebnimi varovalnimi, regulacijskimi in krmilnimi komponentami ter z ustreznim prezračevanjem in električnim ogrevanjem notranjosti omare -Daljinska posluževalna enota HMI za prikaz in upravljanje klima komore | kos kos kos kos kos kos kos kos kpl kos kpl kpl | 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 |
| 2. | Odvodni ventilator (odvod iz prostorov): |  |  |
|  | -Kanalsko tipalo diferenčnega tlaka Siemens | kpl | 1,00 |
|  | -Frekvenčni regulator, ustreza Danfoss FC 102 moči 3 kW, ali enakovredno, vključno z RFI filtrom in LCP enoto za krmiljenje odvodnega ventilatorja z možnostjo nadgradnje komunikacije na CNS | kpl | 1,00 |
| 3. | Odsesovanje digestorijev D1 do D4: |  |  |
|  | -Tipalo diferenčnega tlaka, ustreza KIMO CPE 300 z resolucijo 0,1 Pa, ali enakovredno, povezljiv preko RS 485 (vgrajeni na digestorije) | kpl | 4,00 |
|  | -Ohišje tipala diferenčnega tlaka v INOX izvedbi | kos | 4,00 |
|  | -Tipalo diferenčnega tlaka, ustreza KIMO CPE 300 z resolucijo 0,1 Pa, ali enkovredno, povezljiv preko RS 485 (vgrajeni na absolutnih filtrih) | kpl | 4,00 |
|  | Frekvenčni regulator, ustreza VACON NXL moči 1,1kW, ali enakovredno, vključno z I/O kartico za krmiljenje dovodnega ventilatorja z možnostjo nadgradnje komunikacije | kpl | 4,00 |
| 4. | Vroča celica VC1: |  |  |
|  | -Tipalo diferenčnega tlaka, ustrea KIMO CPE 300 z resolucijo 0,1 Pa, ali enakovredno, povezljiv preko RS 485 (vgrajeno na vroči celici) | kpl | 1,00 |
|  | Ohišje tipala diferenčnega tlaka v INOX izvedbi | kos | 1,00 |
|  | Tipalo diferenčnega tlaka, ustreza KIMO CPE 300 z resolucijo 0,1 Pa, ali enakovredno, povezljiv preko RS 485 (vgrajeno na absolutnem filtru) | kpl | 1,00 |
|  | Frekvenčni regulator, ustreza VACON NXL moči 3 kW, ali enakovredno, vključno z RFI filtrom in LCP enoto za krmiljenje odvodnih ventilatorjev z možnostjo nadgradnje komunikacije na CNS | kos | 2,00 |
| 5. | Prostori A, B, C,: |  |  |
|  | -Tipalo diferenčnega tlaka, ustreza KIMO CPE 300 z resolucijo 0,1 Pa, ali enakovredno, povezljiv preko RS 485 | kpl | 3,00 |
|  | -Ohišje tipala diferenčnega tlaka v INOX izvedbi | kpl | 3,00 |
| 6. | Montaža vseh elementov avtomatike na objektu (tipal, elektromotornih pogonov,...) | kpl | 1,00 |
| 7. | Kabliranje in klemanje vseh elementov avtomatike klima komore in vseh ostalih regulacijskih elementov po prostorih. | kpl | 1,00 |
| 8. | Zagon in preizkus delovanja sistema: -Izdelava programov prosto programabilnih regulatorjev -Zagon in testiranje opreme na objektu -Šolanje osebja o upravljnju in vzdrževanju sistema -Interne meritve in nastavitve količin zraka -Interne meritve in nastavitve željenih tlakov v prostorih in kanalih -Potni stroški | kpl | 1,00 |
| 9. | Dokumentacija: -Tropolni vezalni načrt elektro krmilne omare -Blok shema avtomatike sistema -Navodila za upravljanje in vzdrževanje sistema -Tehnična poročila o izvedenih meritvah količin zraka in tlakov -Izvedba meritev elektro instalacij ter izdajanje ustreznega poročila o opravljenih meritvah | kpl | 1,00 |

#### INSTITUT JOŽEF STEFAN

#### Jamova cesta 39

#### Ljubljana

#### Objekt: 	Reaktorski center Podgorica (RCP), Reaktorski infrastrukturni center (RIC)

#### Objekt vroča celica

#### manipulativni prostir A

#### Osrednji pripravljalni prostor B z vročo celico VC1 in vročo celico VC2, z  digestoriji D1, D2, D3, D4 in mobilnim odsesovalnim modulom (MOM)

#### merilni prostor C

#### povezovalni hodnik med prostori

#### Predmet:	PROJEKTNA NALOGA za izvedbo  investicijsko vzdrževalnih del na ventilacijskem sistemu OVC

- Obnova prezračevalnega sistema in klimatske naprave OVC za manipulativni prostor A, B, C, VC1, VC2, D1, D2, D3, D4 in MOM.

- Demontaža ter odstranitev obstoječega sistema prezračevanja in pripadajočih strojnih in elektro instalacij

#### Faznost: 	Investicijsko vzdrževalna dela se bodo vršila v sledečih fazah:

#### Zamenjava in posodobitev krmilno nadzornega sistema za vse elemente prezračevanja OVC.

#### Zamenjava dovodnega ventilatorja skupaj s filtrom in grelnikom vstopnega zraka za prostore A, B, C

#### Zamenjava odvodnega ventilatorja zraka iz prostorov A, B, C

#### Primerna izvedba dovoda zraka v povezovalni hodnik med vročimi celicami in objektom Kemija

Izhodišče in cilji obnove

Institut Jožef Stefan (IJS) na jedrskem objektu, Reaktor TRIGA Mark II, obnavlja sistem prezračevanja v objektu Vroča celica, ki je v Varnostnem poročilu za reaktor TRIGA Mark II v Podgorici, Revizija 6 (VP) opredeljen kot organizacijska enota, delujoča v sklopu Reaktorskega infrastrukturnega centra. Objekt vroča celica je lociran na Reaktorskem centru IJS. Arhitektonsko je del objekta Kemija, nahaja južno od reaktorske zgradbe in je z njo povezan. Prezračevalni sistem zagotavlja kontrolirano prezračevanje navedenih prostorov in v primeru morebitne kontaminacije zraka preprečuje njeno širjenje v okolico. Z obnovo sistema bo zagotovljen zanesljiv, enoten in pregleden nadzor nad delovanjem vseh obstoječih elementov prezračevanja. Z obnovo krmilno nadzornega sistema naj se izboljša zanesljivost in nadzor nad delovanjem prezračevalnih sistemov Vc, D in MOM, ter klima naprave za prostore A, B in C, ter zagotovi popolna preglednost in registracija obratovalnih podatkov in dogodkov.

Obseg del in dobav:

  - izdelava tehnične dokumentacije PZI/PID (izhodiščni tehnični podatki kot so navedeni v osnovnem projektu Toplovod oz. kot je izvedeno. Predvidena oprema mora dosegati projektne karakteristike, ki so navedene v osnovnem projektu

  - organizacija in priprava začasne deponije za demontirani material in opremo (obvezen je predhodni pregled kontaminiranosti  iznešene opreme s strani investitorja)

  - demontažna dela, razni cevni, kanalski in elektro odklopi

- demontaža klima naprave

- žaluzije na dovodu (vtok) zraka in odvodu zraka

- zamenjava  kompletne avtomatske regulacije vključno z vsemi senzorji in merilniki

- demontaža nepotrebnih električnih kablov in stikalnih omar po predhodnem dogovoru z uporabnikom

  - Servisna dela

- pregled vseh elementov – pisno poročilo o stanju in iztrošenosti

- čiščenje zunanjosti zračnih kanalov in opreme

- pregled ležajev ventilatorjev in elektromotorjev s strokovnim poročilom o potrebnih ukrepih

- čiščenje in pleskanje  kovinskih delov, naprav ter instalacij

- čiščenje obstoječih pločevinastih razvodnih zračnih kanalov in obnova toplotne izolacije

  - Dobava in montaža novih delov

- kima naprava z regulacijsko opremo za vstopni zrak v prostore A, B in C

- novi zračni kanali s toplotno izolacijo

- elektro instalacije za strojne naprave, vključno s stikalno napravo in dvojnimi ročnimi komandami v tehnoloških prostorih in hodniku

- dogradnja obstoječega regulacijsko nadzornega sistema – elementi regulacije morajo biti industrijski

  - Tehnične meritve, poskusno obratovanje, šolanje uporabnika, predaja certifikatov in atestov

  - Povezava z  nadzorno krmilnim sistemov za vse komponente prezračevanja v RIC.

Krmilno nadzorni sistem mora biti kompatibilen z obstoječim in naj vključuje vse potrebne elemente, vključno z dodatnimi senzorji tlaka, temperature, senzorje odprtosti vrat in  merilniki  volumskega pretoka zraka. Predvidi naj se možnost povezave s prezračevalnimi sistemi, ki se navezujejo na povezovalni hodnik v smeri vročih celic, da se prepreči oziroma zmanjša medsebojni vpliv. Sistem naj bo izveden tako, da bo omogočal pregleden nadzor nad procesom, ki je  namenjen nadzoru in upravljanju pomožnih sistemov reaktorja. Zagotavlja naj tudi prikaz, arhiviranje in pregled zgodovine procesnih spremenljivk v elektronski obliki.

# Zagotavljanje kakovosti

Obnova pomožnih sistemov za prezračevanje v OVC mora potekati v skladu s standardi in priporočili za jedrske objekte. Kakovost storitve in vgrajene opreme mora ustrezati zahtevam za tovrstne objekte, kar je potrebno izkazati z izjavo o izvajanju Programa zagotovitve kakovosti izvajalca del in ustreznimi potrdili o skladnosti opreme s standardi. Pri načrtovanju in izvedbi posega je treba ravnati v skladu z  Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-A) ter njegovimi dopolnili in podzakonskimi akti ter v skladu s Programom zagotovitve kakovosti na IJS. Če ponudnik ne more podati izjave o lastnem Programu zagotavljanja kakovosti za izvajanje del in ustreznih potrdil za ponujeno opremo in je edini ponudnik, si naročnik pridržuje pravico, da se bo odločil za ponudbo in sam skrbel za zagotavljanje kakovosti in kvalifikacijo ponujene opreme po pridobitvi soglasja pristojnega organa v Republiki Sloveniji in v dvostranskem dogovoru z izbranim dobaviteljem.

# Časovni okvir za izvajanje del

Izvedba lahko poteka za posamezno zaključeno fazo ali sklop del v obdobjih, ki niso daljša od 14 dni. Po vsaki dokončani fazi je treba opraviti vse preizkuse in preverjanja ter prevzem del in vgrajene ali zamenjane opreme, da se zagotovi čim večja razpoložljivost sistemov, struktur in komponent (SSK) OVC. Terminski plan mora biti predhodno potrjen s strani vodje RIC.

# Dokumentacija

Za posamezna dela je potrebno predhodno izdelati ustrezne dokumente(navodila, postopke, projekte) v skladu z zakoni v RS in Programom zagotovitve kakovosti na IJS (QA). Pred začetkom del morajo vodja RIC, vodja Službe za varstvo pred ionizirajočim sevanjem (SVPIS) in zadolženec za QA v RIC odobriti delovni nalog (Postopek za pregled zahteve za izvedbo posega na reaktorju TRIGA). V nekaterih primerih mora izdati soglasje tudi Odbor za varnost reaktorja. Tej zahtevi  mora biti priložena tudi potrebna dokumentacija. Nosilca posega imenuje vodja Reaktorskega infrastrukturnega centra.

# Predpisi in standardi za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del

SEVALNA IN JEDRSKA VARNOST

Pri načrtovanju in posegih v sistem zračnih  kanalov ali zamenjavi ventilatorjev, filtrov in izstopnih rešetk na zračnih kanalih OVC je treba ravnati v skladu z zakonom in na njegovi osnovi izdanimi podzakonskimi akti:

- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV), Ur. l. RS , št. 67/2002

- Zakon o dopolnitvi zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-A) Ur. l. RS , št. 24/2003

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-B) Ur. l. RS , št. 46/2004

OGREVANJE IN HLAJENJE

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 93/2008)

- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS št. 42/2002)

- SIST EN 12828:2004; Grelni sistemi v stavbah – Projektiranje toplovodnih grelnih sistemov

- DIN 4747 T1; Fernwarmeanalagen, Sichertechnische Ausrustung

- DIN 4753 T1; Wasserwarmer und Wasserwarmungsanlagen

- RECKNAGEL – SPRENGER – SCHRAMEL, Heizung und klimatechnik

- EN 1264 – izračun talnega ogrevanja

KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 93/2008)

- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS št. 42/2002)

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št. 31/2004)

- Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (ZVPH) (Ur.l. SRS št. 15/19769

- SIST EN 13779; prezračevanje nestanovanjskih stavb

- SIST EN 13779 – stopnja filtracije zraka

- SIST EN 1505 pravokotni zračni kanali

- SIST EN 1506 okrogli prezračevalni kanali

- SIST EN 1507, 1751, ENV 12079, 12220, 12236, 12237 – standardi za montažo zračnih kanalov

- EN 13501-1 toplotna izolacija zračnih kanalov

Odobril:

Vodja RIC: doc.dr. Borut Smodiš

Ogled prostorov možen po predhodni najavi. Kontaktna oseba g. Slavko Zalar, univ. dipl. inž. grad. je dosegljiv na mobilni telefon 041 734 262.

4. Podatki o ponudniku

OBRAZEC 1

| Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |  |
| Matična številka: |  |  |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |  |  |

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

| PONUDBA | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. 16/10 z dne .............. vam pošiljamo naslednjo ponudbo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta nabave: | x | Storitev |  | Material |  | Oprema |  | Gradnja |

|  | REKAPITULACIJA VSEH DEL | Količina | Cena | Pop.% | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DOVOD IN ODVOD ZRAKA - PROSTORI (dovodna klima komora N1 samo ogrevanje): |  |  |  |  |
|  | manipulativni prostor A |  |  |  |  |
|  | osrednji pripravljalni prostor B z vročo celico VC1 in vročo celico VC2, digestoriji D1, D2, D3, D4 in mobilni odsesovalnim modulom (MOM) |  |  |  |  |
|  | merilni prostor B |  |  |  |  |
| A | DOVOD ZRAKA - PROSTORI VROČE CELICE - dovodna klima komora N1 samo ogrevanje |  |  |  |  |
| B | ODVOD ZRAKA - PROSTORI A, B, C |  |  |  |  |
| C | AVTOMATSKA REGULACIJA, ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ VREDNOST DEL : |  |  |  |  |
| A | DOVOD ZRAKA V PROSTORE A, B, C |  |  |  |  |
| A1 | PREDHODNA DELA |  |  |  |  |
| A2 | GRADBENA DELA |  |  |  |  |
| A3 | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  |
| A4 | STROJNE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| A | DOVOD ZRAKA V PROSTORE A, B, C |  |  |  |  |
| A1 | Predhodna dela |  |  |  |  |
| A2 | Gradbena dela |  |  |  |  |
| I. Ia. Ib. Ic. | Rušitvena dela. - strojna oprema. - elektro oprema. - gradbena dela. |  |  |  |  |
| II. III. | Betonska dela Tesarska dela |  |  |  |  |
| IV. | Zidarska dela |  |  |  |  |
| A3 | Obrtniška dela |  |  |  |  |
| I. | Ključavničarska dela |  |  |  |  |
| II. | Tlakarska dela |  |  |  |  |
| III. | Slikopleskarska dela |  |  |  |  |
| A4 | Strojne instalacije |  |  |  |  |
| I. | Dovodna klima komora za prostore vroče celice (samo ogrevanje). Priklop grelnika dovodne klima komore. |  |  |  |  |
|  | Gradbeno obrtniška dela in instalacije. Projektantski predračun. |  |  |  |  |
| A1.1. | Predhodna in pripravljalna dela |  |  |  |  |
| 1. | Izdelava načrta posegov na objektu, izdelava in uskladitev terminskega plana izvedbe, izdelava navodil in uskladitev za varno izvedbo del | kpl | 1,00 |  |  |
| 2. | Organizacija in ureditev gradbene deponije za začasno skladiščenje ruševin za potrebe pregleda radiološke službe | ur | 10,00 |  |  |
| 3. | Zaščita transportnih poti (karton + PVC folija) | kpl | 1,00 |  |  |
| 4. | Ureditev začasne deponije za začasno odlaganje ruševin in demontiranega materiala | ur | 5,00 |  |  |
| 5. | Zapiranje, začepljenje dovodov / odvodov:. -ogrevne vode 2 x. -odkop elektro instalacij (napajanje obstoječe strojne opreme za dovod zraka v prostore). | kpl | 1,00 |  |  |
| A2.1. | Gradbena dela |  |  |  |  |
| I. | Rušitvena gradbeno obrtniška dela |  |  |  |  |
| Ia | Strojna oprema |  |  |  |  |
| 1. | Izpraznitev priključnih cevovodov ogrevne vode obstoječega grelnika dovedenega zraka. | kpl | 1,00 |  |  |
| 2. | Demontaža in razrez na manjše elemente obstoječih sklopov za dovod zraka v prostore: -demontaža zajemne rešetke in pločevinastega kanala za zajem svežega zraka -demontaža obstoječega ventilatorja za dovod zraka -demontaža obstoječega oljnega filtra -demontaža obstoječe grelne komore -demontaža obstoječih cevnih priključkov grelnika -demontaža obstoječe toplotne izolacije (mineralna volna v Alu zaščitni pločevini) na dovonem zračnem kanalu na lokacijah vgradnje reulacijskih loput -odrez in demontaža obstoječega zračnega kanala - priključka obstoječega grelnika in na lokacijah vgradnje regulacijskih loput | kpl kpl kpl kpl kpl m2 kpl | 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 20,00 |  |  |
| 10. | Demontaža obstoječega ventilatorja in tlačnega kanala sistema odsesovanja iz prostorov "Vroča kemija") | kpl | 1,00 |  |  |
| 11. | Iznos (horizontalni in vertikalni transport) demontirane opreme na začasno deponijo na objektu | kpl | 1,00 |  |  |
| 12. | Razana nepredvidena dela | kpl | 1,00 |  |  |
| Ib. | Elektro oprema |  |  |  |  |
|  | Elektro odklop obstoječega pogonskega el. motorja dovodnega ventilatorja, odklop in demontaža obtoječih tipal in elementov obstoječe regulacije, demontaža obstoječih kablov, odklop in demontaža obstoječe elektrostikalne omare KV monter PK monter | ur ur | 16,00 16,00 |  |  |
| Ic. | Gradbena dela |  |  |  |  |
| 1. | Rušenje AB podstavkov - temeljev obstoječega ventilatorja, oljnega filtra in grelnika, z prenosom ruševin na začasno deponijo cca 50 m hotizontalno in vertkalno. | m3 | 1,50 |  |  |
| 2. | Razna manjša rušenje, demontaže in preboji KV delavec. PK delavec. | ur ur | 16,00 16,00 |  |  |
| 3. | Nakladanje in odvoz nenevarnih ruševin na mestno deponijo s plačilom takse za uporabo deponije | m3 | 2,50 |  |  |
| 4. | Nakladanje in odvoz kontaminiranih odpadkov na za to določeno deponijo z uporabo vseh predpisov za ravnjanje z odpadki te vrste (delo vodi in nadzira investitor) | m3 | 1,00 |  |  |
| II. | Betonska dela |  |  |  |  |
| 1. | Dobava in vgrajevanje betona izdelava temeljev in podstavkov nove dovodne klima komore za dovod svežega zraka v prostore vroče celice Prerez od 0,12 - 0,20 m3/m2/m1 | m3 | 1,60 |  |  |
| 2. | Dobava, ravnanje, rezanje in krivljenje armature v delavnici, transport ter vgrajevanje armature v betonske stene lite na licu mesta. Vse po armaturnem načrtu. OCENA | kg | 200,00 |  |  |
| III. | Tesarska dela |  |  |  |  |
| 1. | Dobava, montaža ter demontaža kosmatega opaža zidov, temeljev in podstavkov | m2 | 6,00 |  |  |
| IV. | Zidarska dela |  |  |  |  |
| 1 | Zaglajevanje zazidav, delov kjer so bili stiki porušenih sten in podobno | m2 | 5,00 |  |  |
| 2. | Zaglajevanje talnih površin kjer so odstranjeni temelji ter druge odstranitve | m2 | 5,00 |  |  |
| 3. | Tesnjenje prehodov zračnih kanalov, cevovodov in kablov skozi gradbene stene oz. stropove s tesnilno maso Sika: -preseka 1,5 x 1,5 cm -preseka 2,5 x 2,5 cm | m m | 5,00 5,00 |  |  |
| 4. | Razna manjša krpanja ter vzidave konzol in podobno -KV delavec -PK delavec | ur ur | 10,00 10,00 |  |  |
| A.3.1 | Obrtniška dela |  |  |  |  |
| I. | Ključavničarska dela |  |  |  |  |
| 1. | Izdelava, dobava in montaža podstavka nove klima komore, izdelanega iz standardnih jeklenih profilov v varjeni in vijačeni izvedbi, antikorozijsko zaščiteno z dvakratnim temeljnim premazom in s končnim premazom | kg | 300,00 |  |  |
| II. | Tlakarska dela |  |  |  |  |
| 1. | Popravilo - zidarska obdelava tlakov na lokacijah prebojev skozi stropno ploščo | m2 | 4,00 |  |  |
| III. | Slikopleskarska dela |  |  |  |  |
| 1. | Beljenje sten in stropov z poldisperzisko barvo brez glajenja | m2 | 50,00 |  |  |
| 2. | Pleskanje raznih ključavničarskih izdelkov kot so konzole, nosilci in pod. | kg | 50,00 |  |  |
| A.4.1. | STROJNE INSTALACIJE |  |  |  |  |
|  | DOVOD ZRAKA - prostori: -manipulativni prostor A -osrednji pripravljalni prostor B z vročo celico VC1 in vročo celico VC2, digestoriji D1, D2, D3, D4 in mobilni odsesovalnim modulom (MOM) -merilni prostor B |  |  |  |  |
| 1. | Dovodna klima komora N1 - ustreza ZHK 2000 S 12/9 ali enakovredno: |  |  |  |  |
|  | V ceni je zajeta dobava in montaža; |  |  |  |  |
|  | Ohišje naprave je sestavljeno iz samonosnih moduliranih panelov, aluminijastih vzdolžnih profilov in podstavka. |  |  |  |  |
|  | Stene so zunaj in znotraj popolnoma gladke. |  |  |  |  |
|  | Dvostenski panel debeline 50 mm je izoliran z izolacijo iz steklenih vlaken s koeficientom prehoda toplote k = 0,59 W/m2K. |  |  |  |  |
|  | Razred negorljivosti izolacije je 0 (ISO 1182.2) oziroma A1 (DIN 4102). Notranja stena panela je narejena iz pocinkane plocevine z debelino 1mm, zunanja stena pa iz pocinkane plocevine z debelino 0,7 mm z dodatno površinsko prevleko iz modre plastike debeline 200 μm. |  |  |  |  |
|  | Paneli in vrata so zatesnjeni z gumijastim tesnilom. |  |  |  |  |
|  | Razredi ohišja naprave po EN1886: mehanska stabilnost - 2A, zracna tesnost - A/B, tesnost filtrov - F9, toplotni mostovi - razred TB3. |  |  |  |  |
|  | Naprava je certificirana po Euroventu in ISO 9001. |  |  |  |  |
|  | Sestava: - mešalna enota z dvema žaluzijama - vodni grelnik - enota s protizmrzovalno zašcito - vodni hladilnik z eliminatorjem vodnih kapljic in koritom - prostotekoci ventilator s PTC zašcito motorjev |  |  |  |  |
|  | FREKVENCNI REGULATOR DANFOSS, SERIJA FC102 ali enakovredno, z displayem |  |  |  |  |
|  | Oprema: žaluzije, jadrovinasti prikljucki, sifoni, podstavek; |  |  |  |  |
|  | Karakteristike: - ventilator - pretok 9.000,00 m3/h, el. mot. 4 kW - grelnik moči 112,13 kW |  |  |  |  |
|  | Regulacija naprave N1 (elementi avtomatke, EKO, ožičenje, ..) - zajeto v poglavju elektro instalacije |  |  |  |  |
| 2. | Kanalski razvod za dovod pripravljenega svežega zraka v prostore "A", "B", "C": |  |  |  |  |
|  | Dobava in montaža kanalskih regulaijskih loput, komplet s pogoni (fast running - 4 sek), dimenzije a x b: - 600 x 600 - 500 x 200 | kpl kpl kpl | 1,00 2,00 1,00 |  |  |
|  | Predelava obstoječega dovodnega kanala za vgradnjo regulacijskih loput in zrakotesne žaluzije: - demontaža toplotne izolacije iz mineralne volne z zaščito iz alu pločevine - izdelava, dobava in montaža kanalov izdelanih iz pocinkane pločevine, (kanalski razvod, priključitev dovodne klima komore na obstoječi kanalski razvod in zajem zraka, komplet z oblikovnimi kosi, z montažnim in s tesnilnim materialom - Toplotna izolacija kanalov z mineralno volno debeline 50 mm, zaščititeno z Alu pločevino | m2 kg m2 kpl | 20,00 500,00 50,00 1,00 |  |  |
| 3. | Obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! | kg | 50,00 |  |  |
| 4. | Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih količin zraka ter nastavitev ventilatorjev | kpl | 1,00 |  |  |
| 5. | Pripravljalna dela, zarisovanje preizkusno obratovanje ter zaključna dela; | % | 3,00 |  |  |
| 6. | Interne meritve prezračevanja in izdelava poročila za interni pregled s strani naročnika | kpl | 1,00 |  |  |
| 7. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški; | % | 3,00 |  |  |
| 8. | Projekt izvedenih del; | kpl | 1,00 |  |  |
| 9. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1,00 |  |  |
|  | Priklop grelnika dovodne klima komore N1: |  |  |  |  |
| 1. | Obtočna črpalka z navojnima priključkoma, skupaj s priključnima holandcema ter tesnilnim materialom. Q= 3,9 m3/h. H= 2,6 M. Nm= 750 W. U= 230 V. Ustreza WILO tip TOP-S 30/4 EM ali enekovredno. | kpl | 1,00 |  |  |
| 2. | Samo montaža tropotnega mešalnega ventila (vodni grelnik), ustreza proizvod/tip SIMENS VXG41.25 ali enakovredno, DN 25, Kvs 10 m3/h, komplet z el. mot. pogonom | kpl | 1,00 |  |  |
| 3. | Poševno sedežni regulacijski ventil z navojnimi priključki, izdelan iz medenine DN 25, PN 16, komplet s tesnilnim materialom | kos | 1,00 |  |  |
| 4. | MS krogelna zaporna pipa z ročko za posluževanje, navojnima priključkoma ter tesnilnim materialom PN 16, komplet s tesnilnim materialom: -DN 25 | kos | 2,00 |  |  |
| 5. | MS čistilni kos z navojnima priključkoma, PN 16, skupaj s tesnilni materialom. -DN 25. | kos | 1,00 |  |  |
| 6. | Termometer v okroglem ohišju ф 80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom. -z merilnim območjem do 120 °C. | kos | 4,00 |  |  |
| 7. | Manometer v okroglem ohišju ф 80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2,00 |  |  |
| 8. | Izpustna pipica DN 15, PN 16, skupaj s tesnilnim materialom, s priključkom za gumi cev in z zapornim pokrovom | kos | 1,00 |  |  |
| 9. | MS avtomatski odzračevalni ventil z navojem R 3/8" skupaj z varilnim črnim kolčakom in tesnilnim materialom | kos | 2,00 |  |  |
| 10. | Zapiranje in izpraznitev obstoječega cevnega razvoda v kleti objekta, izvedba priključkov novega cevnega razvoda n ponovno polnjenje in odzračitev cevnih razvoov | kos | 1,00 |  |  |
| 11. | Jeklena cev iz celega po DIN2448 za razvod ogrevne in hladilne vode, vključno s fazonskimi kosi, loki 3D, dodajnim materialom in dodatki na odrez. -DN 25. -DN 50. | m m | 10,00 40,00 |  |  |
| 12. | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode s cevno izolacijo ali izolacijo v ploščah, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur Armacell AF Armaflex ali anakovredno debeline 20 mm, za cevi:. -DN 25. -DN 50. | m m | 10,00 40,00 |  |  |
| 13. | Antikorozijska zaščita jeklenih cevovodov z dvakratnim temeljnim premazom po predhodnem čiščenju in izvedenem tlačnem preizkusu | m2 | 15,00 |  |  |
| 14. | Dvakratno pleskanje neizoliranih cevi z zaščitno barvo | m2 | 1,00 |  |  |
| 15. | Polnjenje sistema, izpiranje cevovodov in izvedba tlačnega preizkusa, izdelava dokumenta o uspešno izvedenem tlačnem preizkusu | kpl | 1,00 |  |  |
| 16. | Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno obratovanje ter zaključna dela; | % | 3,00 |  |  |
| 17. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški; | % | 3,00 |  |  |
| 18. | Projekt izvedenih del; | kpl | 1,00 |  |  |
| 19. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1,00 |  |  |
| B | ODVOD ZRAKA - VROČE CELICE IZ PROSTOROV A, B, C |  |  |  |  |
| B1 | Predhodna dela |  |  |  |  |
| B2 | Gradbena dela |  |  |  |  |
| I. | Rušitvena dela |  |  |  |  |
| Ia. | - strojna oprema |  |  |  |  |
| B3 | Obrtniška dela |  |  |  |  |
| I. | Slikopleskarska dela |  |  |  |  |
| B4 | Strojne instalacije |  |  |  |  |
| I. | Odvod zraka - vroče celice prostori A, B, C |  |  |  |  |
| B1.1. | Predhodna in pripravljalna dela |  |  |  |  |
| 1. | Izdelava načrta posegov na objektu, izdelava in uskladitev terminskega plana izvedbe, izdelava navodil in uskladitev za varno izvedbo del | kpl | 1,00 |  |  |
| 2. | Organizacija in ureditev gradbene deponije za začasno skladiščenje ruševin za potrebe pregleda radiološke službe | ur | 10,00 |  |  |
| 3. | Zaščita transportnih poti (karton + PVC folija) | kpl | 1,00 |  |  |
| 4. | Ureditev začasne deponije za začasno odlaganje ruševin in demontiranega materiala | ur | 5,00 |  |  |
| B2.1. | Gradbena dela |  |  |  |  |
| I. | Rušitvena gradbeno obrtniška dela |  |  |  |  |
| Ia. | Strojna dela |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža obstoječih odvodnih rešetk v manipulativnem prostoru, v osrednjem pripravljalnem prostoru in v prostoru za radiološke meritve. | kpl | 11,00 |  |  |
| B3.1 | Slikopleskarska dela |  |  |  |  |
| 1. | Tesnenje predelne stene med osrednjim pripravljalni prostorom in prostorom za radiološke meritve, - kitanje špranj ob odvodnih rešetkah in razpok v predelni steni po predhodni odstranitvi odstopajočega ometa ob razpokah in ob špranjah.. - ocena (obračun po izvedenih delih). | m | 35,00 |  |  |
| 2. | Beljenje sten (popravilo po montaži novih odvodnih rešetk) s poldisperzisko barvo brez glajenja | m2 | 50,00 |  |  |
| B4.1. | STROJNE INSTALACIJE |  |  |  |  |
|  | ODVOD ZRAKA - PROSTORI VROČE CELICE: |  |  |  |  |
|  | V ceni je zajeta dobava in montaža; |  |  |  |  |
| 1. | Pregled odsesovalnih ventilatorjev in izdelava poročila o eventuelno potrebnih servisnih ukrepih. (ev. servisiranje po posebni ponudbi na osnovi poročila o pregledu). | kpl | 7,00 |  |  |
| 2. | Merjenje in volumenska nastavitev dovodnih in odvodnih količin zraka ter nastavitev ventilatorjev | kpl | 1,00 |  |  |
| 3. | Pripravljalna dela, zarisovanje preizkusno obratovanje ter zaključna dela; | % | 3,00 |  |  |
| 4. | Interne meritve prezračevanja in izdelava poročila za interni pregled s strani naročnika | kpl | 1,00 |  |  |
| 5. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški; | % | 3,00 |  |  |
| 6. | Posnetek in projekt izvedenih del; | kpl | 1,00 |  |  |
| 7. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1,00 |  |  |
| C | AVTOMATSKA REGULACIJA IN ELEKTRO INSTALACIJE I. FAZA |  |  |  |  |
| C1 | VROČA CELICA - DOVOD IN ODVOD ZRAKA prostori (samo ogrevanje): |  |  |  |  |
| C1.1. | VROČA CELICA - prostori: |  |  |  |  |
|  | -manipulativni prostor A |  |  |  |  |
|  | -osrednji pripravljalni prostor B z vročo celico VC1 in vročo celico VC2, digestoriji D1, D2, D3, D4 in mobilni odsesovalnim modulom (MOM) |  |  |  |  |
|  | -merilni prostor B |  |  |  |  |
|  | Avtomatika klima komore N1: |  |  |  |  |
| 1. | -Diferenčno tlačno stikalo 50-500 Pa -Kanalsko temperaturno tipalo, ustreza Siemens ali enakovreno -Kanalsko temperaturno tipalo, ustreza Siemens ali enakovreno -Kanalsko tipalo diferenčnega tlaka, ustreza Siemens ali enakovredno Kapilarno tipalo za zaščito vodnega grelnika proti zamrznitvi, ustreza Siemens ali enakovredno -Elektromotorni pogon žaluzije z vzmetjo in integriranimi končnimi stikali, ustreza Siemens ali enakovredno -Tropotni regulacijski ventil vodnega grelnika vključno z pripadajočimi holanci in tesnili DN 25/kvs 10 -Elektromotorni pogon tropotnega ventila grelnika, ustreza Siemens ali enakovredno -Industrijski prostoprogramabilni regulator, ustreza Siemens Climatix, ali enakovredno, z integriranim HMI ter Ethernet in Modbas komunikacijo povezljiv na CNS -Razširitveni modul, ustreza Siemens Climatix 25 I/O, ali enakovredno -Elektro krmilna omara vključno z vsemi potrebnimi varovalnimi, regulacijskimi in krmilnimi komponentami ter z ustreznim prezračevanjem in električnim ogrevanjem notranjosti omare -Daljinska posluževalna enota HMI za prikaz in upravljanje klima komore | kos kos kos kos kos kos kos kos kpl kos kpl kpl | 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 |  |  |
| 2. | Odvodni ventilator (odvod iz prostorov): |  |  |  |  |
|  | -Kanalsko tipalo diferenčnega tlaka Siemens | kpl | 1,00 |  |  |
|  | -Frekvenčni regulator, ustreza Danfoss FC 102 moči 3 kW, ali enakovredno, vključno z RFI filtrom in LCP enoto za krmiljenje odvodnega ventilatorja z možnostjo nadgradnje komunikacije na CNS | kpl | 1,00 |  |  |
| 3. | Odsesovanje digestorijev D1 do D4: |  |  |  |  |
|  | -Tipalo diferenčnega tlaka, ustreza KIMO CPE 300 z resolucijo 0,1 Pa, ali enakovredno, povezljiv preko RS 485 (vgrajeni na digestorije) | kpl | 4,00 |  |  |
|  | -Ohišje tipala diferenčnega tlaka v INOX izvedbi | kos | 4,00 |  |  |
|  | -Tipalo diferenčnega tlaka, ustreza KIMO CPE 300 z resolucijo 0,1 Pa, ali enkovredno, povezljiv preko RS 485 (vgrajeni na absolutnih filtrih) | kpl | 4,00 |  |  |
|  | Frekvenčni regulator, ustreza VACON NXL moči 1,1kW, ali enakovredno, vključno z I/O kartico za krmiljenje dovodnega ventilatorja z možnostjo nadgradnje komunikacije | kpl | 4,00 |  |  |
| 4. | Vroča celica VC1: |  |  |  |  |
|  | -Tipalo diferenčnega tlaka, ustrea KIMO CPE 300 z resolucijo 0,1 Pa, ali enakovredno, povezljiv preko RS 485 (vgrajeno na vroči celici) | kpl | 1,00 |  |  |
|  | Ohišje tipala diferenčnega tlaka v INOX izvedbi | kos | 1,00 |  |  |
|  | Tipalo diferenčnega tlaka, ustreza KIMO CPE 300 z resolucijo 0,1 Pa, ali enakovredno, povezljiv preko RS 485 (vgrajeno na absolutnem filtru) | kpl | 1,00 |  |  |
|  | Frekvenčni regulator, ustreza VACON NXL moči 3 kW, ali enakovredno, vključno z RFI filtrom in LCP enoto za krmiljenje odvodnih ventilatorjev z možnostjo nadgradnje komunikacije na CNS | kos | 2,00 |  |  |
| 5. | Prostori A, B, C,: |  |  |  |  |
|  | -Tipalo diferenčnega tlaka, ustreza KIMO CPE 300 z resolucijo 0,1 Pa, ali enakovredno, povezljiv preko RS 485 | kpl | 3,00 |  |  |
|  | -Ohišje tipala diferenčnega tlaka v INOX izvedbi | kpl | 3,00 |  |  |
| 6. | Montaža vseh elementov avtomatike na objektu (tipal, elektromotornih pogonov,...) | kpl | 1,00 |  |  |
| 7. | Kabliranje in klemanje vseh elementov avtomatike klima komore in vseh ostalih regulacijskih elementov po prostorih. | kpl | 1,00 |  |  |
| 8. | Zagon in preizkus delovanja sistema: -Izdelava programov prosto programabilnih regulatorjev -Zagon in testiranje opreme na objektu -Šolanje osebja o upravljnju in vzdrževanju sistema -Interne meritve in nastavitve količin zraka -Interne meritve in nastavitve željenih tlakov v prostorih in kanalih -Potni stroški | kpl | 1,00 |  |  |
| 9. | Dokumentacija: -Tropolni vezalni načrt elektro krmilne omare -Blok shema avtomatike sistema -Navodila za upravljanje in vzdrževanje sistema -Tehnična poročila o izvedenih meritvah količin zraka in tlakov -Izvedba meritev elektro instalacij ter izdajanje ustreznega poročila o opravljenih meritvah | kpl | 1,00 |  |  |

|  |  |  |  | SKUPAJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | POPUST |  |  |  |
|  |  |  |  | OSNOVA |  |  |  |
|  |  |  |  | DDV |  |  |  |
|  |  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |  |  |
| Rok za izvedbo (št. dni): |  |  |  |  |  |  |  |
| Plačilni pogoji (plačilo računa najmanj 30 dni po izstavitvi računa): |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljavnost ponudbe do: |  | 31. 1. 2011. |  |  |  |  |  |

Cena naj bo eksplicitno prikazana za vsako postavko posebej.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |

5. IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

OBRAZEC 2

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |
| --- | --- |
| 2. | Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55/08, 66/08, 39/09). |
| 3. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| 4. | Imamo poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi, kjer imamo sedež. |
| 5. | Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljenje svoje dejavnosti. |
| 6. | V zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo ponudbe nismo imeli blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. |
| 7. | Imamo plačane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. |
| 8. | Obnovo prezračevalnega sistema vročih celic na RCP bo opravil naš strokovno usposobljeni sodelavec. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila „obnova prezračevalnega sistema vročih celic na RCP”.

| ,dne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (kraj) (datum) |  |  | Ponudnik |
|  |  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

6. IZJAVA BANKE

OBRAZEC 3

Podjetje

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako 16/10 za obnovo prezračevalnega sistema vročih celic na RCP

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla,

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke.

Kraj in datum:

Žig banke                                    Podpis

7. VZOREC POGODBE

OBRAZEC 4

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu »naročnik«

in

______________________________________________________________________, matična številka ____________, identifikacijska številka za DDV ____________, ki ga zastopa __________________________, v nadaljnjem besedilu »dobavitelj«

se dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO

PREDMET POGODBE

1.člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, objavljenega na Portalu javnih naročil št. ................... dne .................., na podlagi njegove ponudbe št. ...................... z dne ................ in z odločitvijo z dne ..............., izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za

obnovo prezračevalnega sistema vročih celic na RCP

Predmet pogodbe je ureditev medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank in pogojev poslovanja pri dobavi blaga oz. izvedbi storitev, navedenih v prvem odstavku tega člena.

Natančen opis blaga oz. storitev je prikazan v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe.

CENA

2. člen

Vrednost dobave blaga oz. izvedbe storitev znaša .................... EUR. Cena  ne vsebuje DDV.

ROKI

3. člen

Za dobavo blaga oz. izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe, je rok ............. od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na lokaciji naročnika.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je storitev brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

NAČIN PLAČILA

4.člen

Dobavitelj bo izstavil račun po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo računa v roku............dni od izstavitve računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

GARANCIJE

5. člen

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je dobavitelj dolžan v 10 dneh od podpisa te pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še 30 dni po dokončni dobavi blaga oz. izvedbi storitev.

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

6.člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja materiala potrebnega za obnovo preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo naročniku.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto potrebnega materiala najmanj v enakem obsegu, kot jih nudi proizvajalec materiala, to je ……… let od dneva primopredajnega zapisnika.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

7.člen

Če dobavitelj blaga oz. storitev, na katere se nanaša ta pogodba, ne dobavi po lastni krivdi ali jih le delno dobavi oz. izvede, se zaveže plačati kazen v višini 3%0 (tri promile) dnevno od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar ne več kot 5% (pet procentov) pogodbene vrednosti.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

8.člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

### KONČNE DOLOČBE

9.člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

10.člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

11.člen

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki pod pogojem, da dobavitelj v roku iz 5.člena te pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo posla.

12.člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

Naročnik:	Dobavitelj:

Institut »Jožef Stefan«

Direktor:	Direktor:

_________________________	_________________________

Prof.dr. Jadran Lenarčič

Datum: ___________________	Datum: ___________________