## NASLOV1 V1 (2)
Investitor: | Institut "Jožef Stefan"
Objekt: | Objekt O2
ARHITEKTURA (GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA)
REKAPITULACIJA
A. GRADBENA DELA: |  |  | 0
B. OBRTNIŠKA DELA: |  |  | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
NEPREDVIDENA DELA |  | 2% | 0
SKUPAJ |  |  | 0
OPOMBE!
- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine
in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih
ter preveriti dejanske izmere na objektu!!

## NASLOV2 V1
Investitor: |  | Institut "Jožef Stefan"
Objekt: |  | Objekt O2
POPIS DEL TER
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
A. GRADBENA DELA
I. | Pripravljalna dela |  |  | 0
II. | Varovanje gradbene jame |  |  | 0
III. | Rušitvena dela |  |  | 0
IV. | Zemeljska dela |  |  | 0
V. | Betonska dela |  |  | 0
VI. | Zidarska dela |  |  | 0
VII. | Tesarska dela |  |  | 0
VIII. | Fasada |  |  | 0
Gradbena dela skupaj: |  |  |  | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
I. | Krovsko kleparska dela |  |  | 0
II. | Ključavničarska dela |  |  | 0
III. | Mizarska dela |  |  | 0
IV. | Montažna dela |  |  | 0
V. | Okna in vrata |  |  | 0
VIII. | Podopolagalska dela |  |  | 0
IX. | Slikopleskarska dela |  |  | 0
X. | Dvigalo |  |  | 0
XI. | Oprema |  |  | 0
XIII. | Zunanja ureditev |  |  | 0
Obrtniška dela skupaj: |  |  |  | 0
Gradbena in obrtniška dela skupaj: |  |  |  | 0
OPOMBE!
- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine
in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih
ter preveriti dejanske izmere na objektu!!

## Opombe
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
I. | Splošni pogoji in pripravljalna dela
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
UVODNE OPOMBE POPISA
Vse uvodne opombe predstavljajo BISTVEN element pri izdelavi ponudbe za izvedbo GOI DEL in jih je vsak ponudnik DOLŽAN upoštevati pri izdelavi ponudbe. Z oddajo ponudbe za izvedbo GOI del izvajalec avtomatsko in brezpogojno sprejme vse navedene opombe.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami PZI projekta.
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz sestavin PZI projekta.
Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
Pri ponudbi je nujno upoštevati vse postavke iz zasnove požarne varnosti, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta in je sestavni del PGDja.
- Ponudba mora vsebovati tudi:
- izdelavo varnostnega načrta, vključno z nadzorom koordinatorja varstva pri delu
- izdelavo projektov betonov
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev
- Gradbena dela vključujejo tudi odstranitev vseh objektov, ki jih predvideva načrt odstranitve objektov, razen posebej navedenih elementov, ki se varujejo.
- Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom opaženja, armiranja in betoniranja v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta (instalacije, konstrukcija) preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih konstrukcijah. Sklicevanje zgolj na PZI načrt gradbenih konstrukcij (armaturne načrte) NI DOVOLJENO. Vse rešitve z morebitnimi manjkajočimi preboji mora pred pričetkom izvedbe betonskih del podati odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, potrdi jih tudi odgovorni vodja projekta in odgovorni nadzornik.
- Izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 za sledeče sestavne dele predmetnega objekta:
- vzorec vidnega betona (3 vzorcev različnih barvnih odtenkov)
vključno z vzorcem fuge med dvema opažnima ploščama
- vzorec fasade nadzemnega dela objekta vključno z vsemi obrobnimi, podkonstrukcijo in odkapnimi pločevinami
Vzorec fasade se mora nadaljevati v vzorec okna. - okno, ki smiselno nadaljuje vzorec fasade
Vzorec okna in fasade morata imeti izdelane vse finalne obdelave in premaze. Vzorec okna mora imeti izdelano tudi stekleno ograjo.
- vzorce vrat z vsemi podboji, finalnimi obdelavami, zaključnimi
obrobami in okovjem
- vse zunanje in notranje talne obloge
- vzorec sanitarne keramike (straniščna školka, umivalnik in
pisuar)
- parket, položen na podlago velikosti cca 1/1m z vsemi finalnimi
obdelavami in zaključnimi letvami
- vzorec vseh kamnitih tlakov v velikosti cca 1/1m
- les za okna
- vse vrste ograj
- okenske police (notranje in zunanje)
- Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s PGD in PZI projektno dokumentacijo, ki so jo izdelali avtorji. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelata izključno avtorja zgradbe, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika.
Kot spremembe PGD in PZI projektne dokumentacije se šteje vsakeršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd...
Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje PGD in PZI projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni kršenje avtorskih pravic in bo sankcionirano skladno z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

## Pripravljalna dela
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA:
I. | PRIPRAVLJALNA DELA:
1 | izdelava in postavitev gradbiščne table v skladu z navodili in predpisanimi merami ZGO. Vsebovati mora vse predpisane podatke. (Zakona o graditvi objektov).
|  | kos | 1 |  | 0
2 | Zakoličba zemeljskih, talnih in stenskih glavnih primarnih obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov na območju celotne gradbene parcele v skladu z ZGO: elektro vod, telefon, vodovod, kanalizacija, plinovod, optični kabel: zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del ali zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje.
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Geodetska zakoličba objekta: prenos višinskih kot za objekt na teren in zavarovanje višin in osi objekta v skladu z merami projekta in načrta zakoličbe. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta.
|  | kpl | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  | Skupaj EUR: | 0

## Varovanje gr.jame
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
II. | Varovanje gradbene jame
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
1 | Zakoličenje robov gradbene jame in delovnega platoja za izdelavo izkopov | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Priprava delovnega platoja
2 | Odstranitev obstoječih neravnin in ostankov rušenja obstoječe greznice in dostopne ceste z odvozom na stalno deponijo | m2 | 500 |  | 0
3 | Izdelava nasipa iz gramoznega materiala 3. kategorije (frakcija 0/63) debeline 30cm na mestih izdelave ustrezne višine delovnega platoja | m3 | 150 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Dela s cementnim betonom
4 | Torkretiranje brežine z brizganim betonom v debelini 10cm | m2 | 200 |  | 0
5 | Zaščita brežine s folijo za preprečevanje dostopa vode v zemljino | m2 | 200 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
IZKOP
Zemeljska dela
8 | Dobava in vgradnja ločilnega geosintetika (netkani geotekstil 300g/m2) | m2 | 450 |  | 0
9 | Strojni izkop zrnate zemljine 2. in 3. kategorije do dna gradbene jame (5m), na območju brežin, z odvozom na stalno deponijo | m3 | 2400 |  | 0
| IZKOP SKUPAJ |  |  |  | 0
| VAROVANJE GRADBENE JAME SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Rusitvena dela
| RUŠITVENA DELA: |  |  | 1.3
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
POTEK RAVNANJA Z GRADBENIMI ODPADKI
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS, št. 34/08) med drugim predvideva tudi naslednje:
Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišcu je v celoti odgovoren izvajalec.
Ce je zemeljski izkop pridobljen z gradbeni deli na gradbišcu in ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ga izvajalec lahko ponovno uporabi na istem gradbišcu ali na drugem gradbišcu.
Izvajalec mora zagotoviti izdelavo dokumentacije s podatki o prostornini zemeljskega izkopa, ki je nastal med gradbenimi deli na gradbišcu, vkljucno s podatki o njegovi sestavi ali s podatki analiz zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Izvajalec mora to dokumentacijo uporabiti pri izdelavi porocila o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi iz 9. clena te uredbe in jo hraniti še najmanj tri leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ter jo pokazati pristojnemu inšpektorju iz 15. clena te uredbe, ce ta to zahteva.
Gradbeni odpadki se morajo na gradbišcu zacasno skladišciti loceno po posameznih
vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in loceno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoce obdelati.
Ce gradbenih odpadkov ni mogoce zacasno skladišciti na gradbišcu ali na obmocju objekta, v katerem se izvajajo gradbena dela, mora izvajalec zagotoviti, da se gradbene odpadke odlaga neposredno po nastanku v zabojnike, ki so namešceni na gradbišcu ali ob gradbišcu ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez prekladanja.
Ce pri rekonstrukciji ali odstranitvi objekta ni mogoce prepreciti mešanja gradbenih
odpadkov, mora izvajalec zagotoviti, da se pred rekonstrukcijo ali odstranitvijo objekta odstranijo iz objekta nevarni gradbeni odpadki, ce je to tehnicno izvedljivo.
Izvajalec lahko zacasno skladišci gradbene odpadke na gradbišcu najvec do konca gradbenih del, vendar ne vec kakor eno leto.
Zacasno skladišcenje gradbenih odpadkov iz prejšnjega odstavka lahko izvajalec zagotovi tudi na drugem gradbišcu, kjer je kot izvajalec odgovoren za ravnanje z gradbenimi odpadki, ali na drugem kraju, urejenem za zacasno skladišcenje gradbenih odpadkov.
Izvajalec mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov.
Izvajalec mora zagotoviti narocilo za prevzem gradbenih odpadkov pred zacetkom
izvajanja gradbenih del, to pa dokaže z narocilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z narocilom za obdelavo odpadkov.
Iz narocila za prevzem gradbenih odpadkov morajo biti razvidni podatki o prevzemniku, klasifikacijska številka gradbenih odpadkov, ocenjena kolicina nastalih gradbenih odpadkov, naslov gradbišca, ki ga zadeva prevzem gradbenih odpadkov, in podatki o gradbenem dovoljenju.
Ce se oddajo gradbeni odpadki v odstranjevanje, morajo biti iz narocila za prevzem gradbenih odpadkov razvidni tudi podatki o osebi, ki je izdelala oceno odpadkov v kladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališcih, ali predpisom, ki s ureja sežiganje ali sosežiganje odpadkov. To oceno mora zagotoviti izvajalec v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališcih, ali s predpisom, ki ureja sežiganje odpadkov.
Izvajalec mora ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidencni list in voditi evidenco o vrstah in kolicinah nastalih gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ali pa mora za to pooblastiti enega od izvajalcev del.
Izvajalec za celotno gradbišce lahko pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidencni list, dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
Izvajalec mora za gradbene odpadke iz prejšnjega odstavka, za katere ni zagotovil oddaje v skladu s prejšnjim clenom, sam zagotoviti odvoz in oddajo v zbirni center.
Glej načrt ravnanja z gradbenimi odpadki!!
Pri rušenje je potrebno omejiti prašanje okolice z sprotnim močenjem rušene konstrukcije!!
1. Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov v času izvajanja rušitvenih del.
2. V ponudbi rušitvenih del in ceni za E.M. nujno upoštevati vsa navodila o ravnanju in gospodarjenju z gradbenimi odpadki.
3. V ponudbi zajeti tudi prestavitve inštalacijskih zračnih in zemeljskih vodov kakor tudi posamezne odklope inštalacijskih priključkov (elektrika, plinovod, telefon, vodovod, kanalizacija , idr...).
1. | Odstranitev (posek) obstoječega drevja višine do 20 m, deblo premera 15-90 cm, posek po kosih, kompletno s panjem, vejami in koreninami ter odvozom na komunalno deponijo, kompletno s plačilom vseh zakonsko določenih komunalnih taks.
|  | kom | 10 | 150 | 1500 | 0
2 | Kompletno rušenje obstoječe greznice - armiranobetonski objekt tlorisne dimenzije objekta 5.00m x 9.00m, K. V ceni je potrebno upoštevati odstranjevanje vseh slojev izolacij, prečrpavanje vsebine greznice, odklop in odstranitev vseh ovodnih in odvodnih kanalov ter jaškov minimalno do meja gradbene jame.
Za detajlne podatke o obstoječem objektu glej načrt obstoječe greznice, ki ga hrani investitor.
POTEK RUŠENJA OBJEKTA
1. Demontaža vseh nevarnih snovi
2. Demontaža hidroizolacije
3. Demontaža raznih konzol, rešetk, ipd
4. Rušenje predelnih sten
5. Rušenje nosilnih sten
6. Rušenje AB temeljev
Pred pricetkom rušenja je potrebno ogroženo območje ograditi z varnostno ograjo in pripraviti vse zaščitne ukrepe za varnost pri delu delavcev in okolice. Zavarovanje ogroženega območja mora trajati dokler rušenje ni dokončano. Delo mora potekati pod neposrednim in stalnim nadzorom odgovornega vodje del izvajalca.
Rušenje zidov s prekopavanjem je prepovedano tudi v nivoju terena.
Rušenje objekta mora biti izvedeno tako, da ne pride do večjega mešanja različnih vrst gradbenih odpadkov, pred rušenjem je potrebno nevarne odpadke odstraniti in jih ločeno deponirati na gradbišču ali pa jih oddati ločeno po vrstah neposredno zbiralcu oz.predelovalcu.
| V ceni je potrebno upoštevati nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. | kpl | 1 | 150 | 150 | 0
3 | Odstranitev, shranjevanje in ponovna montaža obcestne svetilke | kpl | 1 | 150 | 150 | 0
| RUŠITVENA DELA |  |  | Skupaj EUR: | 1500 | 0

## ZEMELJSKA V1
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
IV. | Zemeljska dela
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
Opombe:
- Med izvajanjem zemeljskih del - izkopov naj bo zagotovljen geotehnični nadzor.
- V popisu niso zajeta eventualna zemeljska dela in zaščite pri prestavitvah obstoječih instalacij!!
- V popisu niso zajeta eventualna opiranja gradbene jame napram sosednjim objektom, v primeru da se izkaže da je to potrebno!!
Izkop je na lokaciji potrebno prilagoditi na dejansko stanje zemljišča in upoštevati najbolj racionalen izkop z upoštevanjem vseh varnostnih zahtev!!
PRI VSEH ODVOZIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI PLAČILO VSEH TAKS IN PRISTOJBIN!!
1 | Zasip za objektom po končanih delih z materialom od izkopa, z utrjevanjem v plasteh po 30 cm. Zasip je potrebno skompromirati na 50MPa! | m3 | 1500 |  | 0
2 | Zasip za objektom po končanih delih z dopeljanim nasipnim maetrialom 0-60mm, z utrjevanjem v plasteh po 30 cm. Zasip je potrebno skompromirati na 50MPa! Kontrola zasipa nujno s strani geomehanika. | m3 | 450 |  | 0
3 | Planiranje in utrjevanje dna gradbene jame ( +- 3 cm) do potrebne zbitosti.(70MPa) | m2 | 750 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala za tampon pod temeljno ploščo z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne trdnosti. Debelina nasipa 30cm. | m3 | 200 |  | 0
| -zunanja ureditev, v deb.50cm - dovoz, igrišče | m3 | 75 |  | 0
6 | Dobava in polaganje PP filca 300g/m2 pred izvedbo tamponskega nasutja zunanjih utrjenih površin (dovoz, igrišče) | m2 | 200 |  | 0
7 | Fino planiranje in uvaljanje podlage pod asfaltom, s točnostjo +-1cm, kot priprava za polganje finalnih slojev | m2 | 200 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## BETONSKA V1
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
V. | Betonska dela
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
Beton v kleti mora biti izveden v kvaliteti vidnega betona!
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega, podložnega betona C8/10, prereza 0,08 -0,12 m3/m2-m1. Podložni beton deb. 10 cm! | m3 | 70 |  | 0
Postavke obarvane z modro pomenijo vodotesni beton
2. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona.
| - temeljna plošča C 25/30, XC4, XD3, PV-II | m3 | 125 |  | 0
| - pasovni temelji C 25/30, XC4, XD3, PV-II | m3 | 30 |  | 0
| - kletne zunanje stene C30/37, XC4, XD3, PV-II | m3 | 45 |  | 0
| - stene C 30/37, XC1, PV-1 | m3 | 140 |  | 0
| - plošče C 30/37, X0, PV-1 | m3 | 180 |  | 0
| - stopnišče C 25/30, X0, PV-1 | m3 | 10 |  | 0
| - dvigalni jašek C 30/37, XC1, PV-1 | m3 | 11 |  | 0
| - jašek za zajem zraka C 25/30, XC4, XD3, PV-II | m3 | 6 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, prereza 0,08-0,12 m3/m2-m1. | m3 | 5 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, prereza 0,04-0,08 m3/m2-m1. Preklade nad vrati v kleti! | m3 | 4 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, prereza do 0,04 m3/m2-m1. AB vezi nad siporeks steno | m3 | 3.1 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 za zalivanje odprtin po končanih instalacisjkih delih | m3 | 3 |  | 0
7 | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature S500 do fi 12 mm. | kg | 42500 |  | 0
8 | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature S500 nad fi 12 mm. | kg | 40000 |  | 0
9 | Dobava, polaganje žog Cobiax CBCM-S-200, z vsemi dodatnimi elementi potrebnimi za polaganje po navodilih proizvajalca (npr. jeklene košare, distančniki in podobno) | kos | 3400 |  | 0
10 | Dobava in montaža SCHOECK elementov proti udarnemu zvoku
| Schoeck TRONSOLE B 150x60x1,5 | kos | 1 |  | 0
Schoeck Tronsole tip B kot zvočni izolacijski element za zvočno izolirano naleganje stopniščne
rame na talno ploščo (kletne stopnice) iz visoko odporne PE pene. Izvedba v skladu z navodili
arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije:
- širina elementa: 60 cm
dolžina elementa 150 cm
- izboljšanje zvočne izolacije: 20 dB
| Schoeck TRONSOLE T 6, L150, H2160 | kos | 11 |  | 0
Schoeck Tronsole tip T6 kot nosilni zvočni izolacijski element med podestom in stopniščnoramo. Izvedba v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije:
- dolžina elementa: 90 - 200 cm
- minimalna debelina podesta: 16 cm
- izboljšanje zvočne izolacije: 12 dB
- protipožarna zaščita: F90
- višina elementa: 16 – 22 (25) cm
| Schoeck TRONSOLE PL | kos | 50 |  | 0
Schoeck Tronsole tip PL kot zvočni samolepilni element za prosto oblikovanje spoja med
stopniščno ramo, steno in podestom iz visoko odporne PE pene.
- dolžina elementa: 100 cm
- širina elementa: 35,5 cm
- debelina elementa: 1,5 cm
Schoeck Tronsole tip PL kot zvočni samolepilni element za prosto oblikovanje spoja med
stopniščno ramo, steno in podestom iz visoko odporne PE pene.
- dolžina elementa: 100 cm
- širina elementa: 35,5 cm
- debelina elementa: 1,5 cm
13. | Dobava in vgradnja armiranega betona za oporne zidove ob dovozu na spodnji nivo pred kletjo vključno z armaturo, temeljem, opažem in vsem ostalim potrebnim materialom in delom, kvaliteta vidnega betona, OMO-OSMO beton, C 25/30, XC4, XD3, PV-II | m3 | 35 |  | 0
14 | Poglobitve v plošči za dvigalni jašek, komplet z opaženjem, hidroizolacijo, potrebnim betonom in izkopom | kpl | 1 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ZIDARSKA V1
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
VI. | Zidarska dela
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
Opomba: Vsi zaključki hidroizolacij morajo biti zaključeni z zarezovanjem v steno in ustrezno pokrivno / zaščitno pločevino, glej detajle 15,16. Upoštevati dobavo in vgradnjo vsega potrebnega materiala za izvedbo takih zaključkov.
1 | Dobava in pozidava s siporeksom deb. 19 cm, z zidanjem v podaljšani malti 1:3:9, kompletno z vsem potrebnim delom in materialom. | m3 | 11 |  | 0
2 | Izdelava strojnega ometa sten , kompletno z vgradnjo vogalnikov, pripravo podlage in nanos ometa:
-enoslojni industrijsko pripravljeni omet kot apneno gipsna maltna mešanica deb.15mm, izdelan skladno z ONORM B 2207-W1,W2)
-velikost zrn do 1mm, toplotna prevodnost 0,6W/mK, difuzija vodne pare ca. 10
| -omet kot. Npr. Baumit MPI 20 ali enakovredno | m2 | 900 |  | 0
3 | Izdelava izravnave siporeks sten | m2 | 60 |  | 0
4 | Dobava materiala in finalna obdelava elementov nad streho, kompletno z vsem potrebnim delom in materialom. Izvedeno v sestavi:
- plošče ekstridurani polstiren deb.10cm
- lepilna malta 2x s PVC armirno mrežico
- zaključni sloj oziroma zaščita iz cinkane pločevine
| Obračun po m2 razvite površine. | m2 | 56 |  | 0
5 | Dobava in montaža prefabriciranih preklad nad prehodi, kompletno z vsem potrebnim delom in pritrdilnim materialom.
- stena debeline 19 cm:
| * L=120cm | kos | 2 |  | 0
| * L=240 cm | kos | 1 |  | 0
6 | Izdelava zaščite hidroizolacije in toplotne izolacije vkopanih sten, temeljev:
- čepasta folija - zaščita hidroizolacije in toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren, SIST EN 13164 .... 20.0 cm plošče točkovno zalepljen na hidroizolacijo s PUR lepilom ali hladno bit.pasto. ....... 0.2 cm vgrajevanje plošč je horizontalno s 1/2 zamikom vzdolžnih stranic plošč! - hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 Kot npr.: Grace B2
- AB stena (deb.po statičnem izračunu)- zajeto posebej
| Obračun po m2 kompletne sestave!! | m2 | 250 |  | 0
7 | Dobava in polaganje extrudiranega polistirena deb. 4,0cm za preprečitev toplotnih mostov, kompletno z vsem potrebnim delom in pritrdilnim materialom. | m2 | 30 |  | 0
8 | Dobava in polaganje slojev pod temeljno ploščo:
| HDPE membranska sintetična folija ... 1.0 cm, po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133, npr.: PREPRUFE 300R ali enakovredno | m2 | 500 |  | 0
| - ekstrudirani polistiren (SIST EN 13164) (λ = max.0.038 W/(m.K),σ = 500kN/m2, specifična gostota: min.35kg/m2), plošče s stopničastimi preklopi, plošče prosto položene na podlago kot npr.: XPS Polyfoam C-500 LJ - debelina 10,0cm + 5,0cm, dodatno polaganje okrog in okrog temeljne plošče v pasu 1.0m, glej detajl 1 | m2 | 350 |  | 0
9 | Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z mikroarmaturo estrihov, z izdelavo dilatacij ob vseh zidovih, v večjih prostorih pa je dilatacija izvedena tudi v prostoru, ter s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah.
Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi).
a. | K1 Talna sestava v hodniku, na terenu
Mikroarmiran beton MB 25 ( mikroarmatura PP vlakna z vsebnostjo 0,95 kg/m2, npr.: FIBRIL 120 ali enakovredno ), 6.5cm
PE folija 0,15 mm
ekspandirani polistiren SIST EN 13163,
[λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa],
npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno, 14.0cm
| Obračun po kompletni sestavi! | m2 | 40 |  | 0
b. | K2 Talna sestava v strojnicah, shrambah, na terenu
Mikroarmiran beton MB 25 ( mikroarmatura PP vlakna z vsebnostjo 0,95 kg/m2, npr.: FIBRIL 120 ali enakovredno ), 9.7cm do 11.7
PE folija 0,15 mm
ekspandirani polistiren SIST EN 13163,
[λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa],
npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno, 12.0cm
| Obračun po kompletni sestavi! | m2 | 170 |  | 0
c. | K4 Talna sestava v pisarni, na terenu
Mikroarmiran beton MB 25 ( mikroarmatura PP vlakna z vsebnostjo 0,95 kg/m2, npr.: FIBRIL 120 ali enakovredno ), 8.0cm
PE folija 0,15 mm
ekspandirani polistiren SIST EN 13163,
[λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa],
npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno, 14.0cm
| Obračun po kompletni sestavi! | m2 | 7 |  | 0
d. | P.1 Talna sestava v hodnikih, predprostoru dvorane, nad kletjo
Mikroarmiran beton MB 25 ( mikroarmatura PP vlakna z vsebnostjo 0,95 kg/m2, npr.: FIBRIL 120 ali enakovredno ), 5.5cm
PE folija 0,15 mm
izolacija proti udarnemu zvoku, npr.: GEFICELL TDZ 6-1 mm ali enakovredno, 2x 0.5cm
|  | m2 | 70 |  | 0
e. | P.2 Talna sestava v sanitarijah, nad kletjo
| elastični premaz na bazi cem.polimerizata, npr.: MAPEI-Mapegum WP ali enakovredno Mikroarmiran beton MB 25 ( mikroarmatura PP vlakna z vsebnostjo 0,95 kg/m2, npr.: FIBRIL 120 ali enakovredno ), 4.5cm PE folija 0,15 mm izolacija proti udarnemu zvoku, npr.: GEFICELL TDZ 6-1 mm ali enakovredno, 2x 0.5cm | m2 | 15 |  | 0
f. | P.3 Talna sestava v hodniku, na terenu
| Mikroarmiran beton MB 25 ( mikroarmatura PP vlakna z vsebnostjo 0,95 kg/m2, npr.: FIBRIL 120 ali enakovredno ), 7.0cm PE folija 0,15 mm ekspandirani polistiren SIST EN 13163, [λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa], npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno, 10,0cm | m2 | 85 |  | 0
g. | P.4 Talna sestava v dvorani, nad kletjo
| Mikroarmiran beton MB 25 ( mikroarmatura PP vlakna z vsebnostjo 0,95 kg/m2, npr.: FIBRIL 120 ali enakovredno ), 7.0cm PE folija 0,15 mm izolacija proti udarnemu zvoku, npr.: GEFICELL TDZ 6-1 mm ali enakovredno, 2x 0.5cm | m2 | 110 |  | 0
h. | N.3 Talna sestava v sanitarijah
| elastični premaz na bazi cem.polimerizata, npr.: MAPEI-Mapegum WP ali enakovredno Mikroarmiran beton MB 25 ( mikroarmatura PP vlakna z vsebnostjo 0,95 kg/m2, npr.: FIBRIL 120 ali enakovredno ), 7.0cm PE folija 0,15 mm ekspandirani polistiren SIST EN 13163, .... 5.0 cm [λD = max.0.036 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa], npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno, 10.0cm Lahki beton, specifična teža cca 800 kg/m3, 19.0cm | m2 | 20 |  | 0
10 | Večslojna toplotno izolacijska plošča pritrjena z ustreznimi vijaki, 4kom/ploščo | m2 | 120 |  | 0
Kot npr.: Tektalan® A2-E-31
11 | Dobava materiala in za izdelavo žlote v strehi nad povezovalnim hodnikom. Žlota širine 40 cm, razvite širine cca 70cm, kompletno z upoštevanjem vsega potrebnega dela in materiala za kvalitetno izvedbo! | m1 | 30 |  | 0
12 | Dobava in polaganje trikotnih styropor elementov za prehod horizontalne hidroizolacije iz horizontale v vertikalo. Elementi dim. 5/5 cm! | m1 | 50 |  | 0
13 | Prane savske krogle, vložene, kalibrirane od fi 6,4 do fi 10,0 cm Pran prodec fi 3,2 – 6,4 cm Inox pločevina L oblike na betonskem temelju
- prodec v debelini cca 20 cm
- filc
| Obračun po m1 | m1 | 75 |  | 0
14 | Dobava in vzidava raznih sider, manjših rešetk, konzol in držal, obračun po dejanskem številu vgrajenih elementov. | kos | 10 |  | 0
15 | Dobava in vzidava raznih manjših tipskih omar za potrebe telekoma, elektrike.. v opečni zid, kompletno z vsemi spremnimi deli, vsem potrebnim vgradnim materialom. | kos | 5 |  | 0
16 | Dobava materiala in izdelava zaključka tlaka iz expandiranega polistirena d=1.0cm, višine 15,0 cm, kompletno z vsem potrebnim delom in pritrdilnim materialom. | m1 | 400 |  | 0
17 | Dobava in montaža toplotne izolacije - styrodur, deb. 3-6 cm, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Izolacija montirana vertikalno pri zaključku streh, ob betonskih elementih - razvidno iz detajlov projektanta arhitekture. V ceni je potrebno upoštevati tudi ves potreben pritrdilni material (lepilo ali sidranje - glede na detajl) in delo. | m2 | 20 |  | 0
18 | Izdelava prebojev v AB elementih konstrukcije, kompletno s tesnenjem prehodov po končanih delih. V ceni je potrebno upoštevati iznos materiala iz objekta, nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin
- konstrukcija debeline 20cm oz 35cm:
| 360/360mm | kos | 5
| 1000/1000mm | kos | 1
| 1600/470mm | kos | 2
| 260/260mm | kos | 4
| 800/1700mm | kos | 2
| 800/300mm | kos | 1
| 1000/1700mm | kos | 1
| 550/350mm | kos | 7
| 600/350mm | kos | 3
| 1800/600mm | kos | 2
| 200/200mm | kos | 2
| 350/250mm | kos | 4
| 810/810mm | kos | 7
| 1600/400mm | kos | 2
| 550/150mm | kos | 2
| - skupaj prebojev v m3 | m3 | 5 |  | 0
| - tesnenje stikov pri prehodu | m1 | 240 |  | 0
19 | Izdelava prebojev varnostnih prelivov skozi opečni zob strehe in teras, deb. stene 20 cm + fasadna obloga, kompletno z vstavljanjem RF cevi, izvedbo hidroizolacije, dolžine 47 cm!! | kos | 3 |  | 0
20 | Finalno čiščenje po končanih delih s čiščenjem oken in vrat ter vseh oblog in vseh instalacijskih elementov (cevi, kabli,….). | kos | 1 |  | 0
21 | Vzidavanje, zazidavanje, dolblenje ali kakršnokoli zidarsko delo, ki je potrebno za montažo oziroma vgradnjo sanitarnih elementov, skupaj z vsem potrebnim materialom in delom, kot npr. vzidovanje kopalnih kadi, priprava za montažo pultov pod umivalniki, ipd. | kos | 1 |  | 0
22 | Z.3 Dostopna pešpot do glavnega vhoda, sestava na terenu
| Mikroarmirane betonske plošče – betoniranje na licu mesta, PP armatura, površinska obdelava z brušenjem ( tehno beton ). Plošče velikosti 10, 0 m2, fuge 1 cm so medsebojno zastčene z trajno elastičnim epoxi kitom v barvi betona. Izvedba v naklonih, 20.0cm Geotextil ( kot npr. Polyfelt TS 30 ) Tamponski drobljenec TD32, 30.0cm Nasutje kamnitega materiala NKM 64 Geotextil ( kot npr. Polyfelt TS 30 ), 10.0 do 30.0cm Planum | m2 | 75 |  | 0
23 | Z.4 Dovozna cesta, dvorišče
Bitumenski beton BB 11, 3.5cm Bitumenski drobljenec BD 32, 6.0cm Tamponski drobljenec TD 32, 30.0cm Nasutje kamnitega materiala NKM 64, 10.0 do 30.0cm Geotextil ( kot npr. Polyfelt TS 30 ) Planum
| Na delu dvorišča, pod diesel agregatom, se pod bitumenski beton doda klasično armirana betonska plošča debeline 20cm, dimenzija plošče 3.0m x 4.0m | m2 | 330 |  | 0
24 | dilatacijski profil, kot npr. Deflex 446/a | m1 | 5 |  | 0
25 | Tesnenje uvodov infrastrukturnih vodov v objekt, predvidena je uporaba tipskih elmentov proizvajalca Hauff technik:
| Za odpadne vode - 2kos: KFR 250/200 se vbetonira v steno (debeline 200 mm) HSDD 250/200 tesnilo za tesnitev cevi premera 200 mm Za vodovod - 3kos: KFR 125/200 se vbetonira v steno (debeline 200 mm) HSD 125/78 tesnilo za tesnitev cevi premera 80 mm Za elektriko - 3kos: HSI 150-K2/200 se vbetonira v steno HSI 150-M 168 WR montirano na zunanji strani za priklop rebraste cevi premera 160 mm HSI 150/160-X/Y gumi tesnilo (X število kablov, Y premer kabla) montirano na notranji strani uvodnice HSI 150-K2/200 Za ozemljitve: HEA-P-M12 s križno sponko katero namestite na vgrajen valjanec v steni | kpl | 1 |  | 0
26 | Požarno tesnenje prebojev:
| - požarne kocke dodatno zatesnjene s požarnim kitom | m3 | 1 |  | 0
| - kamena volna dodatno tesnjena s požarnim kitom | m1 | 20 |  | 0
27 | Dobava in polaganje hidroizolacijskega elastičnega traka ki se pretrga pri 500% raztezku kot npr. elastomer Kalsaas - tip KOREline 9, skupna širina traku 100 cm, položen v t.i. sendvič konstrukcijo z bitumenskimi varilnimi trakovi, preklop v "sendviču" mora biti širok minimalno 50 cm. | m1 | 220 | 25 | 5500
28 | Antivibracijski podstavki za vse klimate in druge strojne naprave v objektih O2 in Kemija | kpl | 1 | 5000 | 5000
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## TESARSKA V1
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
VII. | Tesarska dela
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati čiščenje opaža po končavih delih (razopaženju)
Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom opaženja, armiranja in betoniranja, v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti preboje in utore v armiranobetonski konstrukciji. Sklicevanje zgolj na PZI načrt gradbenih konstrukcij (armaturne načrte) ni dovoljeno.
Pri vseh postavkah tesarskih del za vidni beton se opaženje izvede po arhitekturni shemi opažnih plošč. Potrebno je opaženje iz povsem gladkih opažnih plošč ( npr. DOKAPLEX ali enakovredno), ki se pritrdijo na osnovni opaž.
Distančniki morajo biti izvedeni v pravilnem rastru, ki ga določi oziroma potrdi odgovorni projektant arhitekture. Tesnenje med opažnimi ploščami mora biti izvedeno tako, da je onemogočeno vsakršno odtekanje cementnega mleka. Stiki med opažnimi ploščami so naknadno korigirani s finim dletom.
1 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža roba temeljne plošče višine 50 cm. | m2 | 35 |  | 0
2 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega, vidnega opaža parapetnih sten opornih zidov | m2 | 160 |  | 0
3 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten - enostransko za vidni beton, z višino podpiranja do 3 m1 | m2 | 400 |  | 0
4 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten - enostransko za vidni beton, z višino podpiranja 3-6 m1 | m2 | 800 |  | 0
5 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten - dvostransko za vidni beton, višina opiranja do 3m. | m2 | 400 |  | 0
6 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten - dvostransko za vidni beton, višina opiranja 3-6m. | m2 | 300 |  | 0
7 | Dobava, montaža in demontaža opaža AB krovne plošče dvigalnega jaška, kompletno z čiščenjem opaža. | m2 | 7.2 |  | 0
8 | Dobava, montaža in demontaža opaža AB plošč, višine podpiranja do 3m, kompletno z čiščenjem opaža po končanih delih. | m2 | 800 |  | 0
9 | Dobava, montaža in demontaža opaža ab dvoramnih stopnic in podesta | m2 | 70.1 |  | 0
10 | Dobava, montaža in demontaža opaža roba AB plošč, višine 35 cm | m1 | 250 |  | 0
11 | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija lahkih premičnih delovnih odrov višine do 2,00 m1. Obračun po m2 enkratne tlorisne površine. (iz tlakov objekta) | m2 | 1000 |  | 0
12 | Dobava in montaža opaža, lesenih moralov, desk, ..., kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Zajet je les, po katerem se pojavi potreba v času gradnje in je nujno potreben za kvalitetno izvedbo objekta. | m3 | 1 |  | 0
13 | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija fasadnega odra višine do 10,00 m1. | m2 | 800 |  | 0
14 | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža roba pasovnih temeljev. | m2 | 50 |  | 0
| TESARSKA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## FASADA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
VIII. | Fasada
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
1. | Dobava in izdelava fasade, kompletno z upoštevanjem vseh potrebnih del, ves material, vse zaključke (cokel, atika, špalete oken in vrat, vogali, ipd.) in obloge za kvalitetno izvedbo fasad. Upoštevati je potrebno detajle v načrtu arhitekture. Ponudba mora zajemati vsa potrebna dela in vse materiale, tudi tista, ki jih ni možno opisati in zajeti s popisom ali pa morda manjkajo, a so nujni z vidika kvalitetne izvedbe del.
Vsi deli fasade morajo odgovarjati evropskim standardom in drugim predpisom: EN 998-1, CE, ETA.
Vse fasade imajo na stiku sterenom izveden zaključek iz inox in izrezi skladno z detajlom št. 2. Tak zaključek je potrebno upoštevati v ceni posamezne fasade.
a. | F.1 Prezračevana obešena fasada nad terenom
Plošče iz titanzinka z lasersko izrezanimi perforacijami po podlogi arhitekta, kot npr. Rheinzink prePATINA blue-grey, debelina = 1.50mm, plošče morajo biti po robovih zgibane - kaseta. Velikost plošč mora upoštevati delitev fasade narisane v projektu arhitekture, max višina plošče je 2.80m Požarna klasifikacija: A1-si,d0 po EN 13501-1, med ploščami se vgradi vmesni profil, kot npr. Omegaprofil, pritrjevanje plošč mora biti nevidno z zunaje strani fasade
fasadna podkonstrukcija - aluminij, Požarna klasifikacija: A1-si,d0 po EN 13501-1, raster podkonstrukcije po fasadi narisani v načrtu arhitekture, pritrjevanje v AB konstrukcijo, prekinitev toplotnih mostov
UV paropropustna folija, kot npr. DuPontTM Tyvek(R) UV Façade, pritrjevanje po sistemski rešitvi proizvajalca, svetlo sive barve mineralna volna SIST EN 13162 npr.: TERVOL FP-L 0.35 ali enakovredno, plošče sidrane v AB steno s poliamidnimi sidri: min.2x/ploščo! ali Kamena volna SIST EN 12667, 20.0cm
Plošče morajo biti obdelane tako, da ni nobenih ostrih robov.
Nevidno pritrjevanje vseh plošč se izvede iz nerjavnega jekla (vijaki) ali iz legiranega aluminija (kovice), lahko tudi pobarvano skladno s fasadnim sistemom in barvnim videzom pločevine.
Celotna izvedba mora biti skladna s tehničnimi navodili dobavitelja sistema, kot npr. Rheinzink.
Vključno z vsem montažnim, pritrdilnim in drobnim materialom, ter vključno z vsemi pripravljalnimi in pomožnimi deli.
| Obračun po m2 kompletne sestave! | m2 | 900 |  | 0
b. | F.1.1 Prezračevana obešena fasada - vertikalni pas nad okni
Kaljeno in emajlirano obešeno steklo deb. 0,8 cm,
vidno pritrjevanje po enakem sistemu in rastru kot pri steklu pred okni
Požarna klasifikacija: A1-si,d0 po EN 13501-1
fasadna podkonstrukcija - aluminij, Požarna klasifikacija: A1-si,d0 po EN 13501-1, raster podkonstrukcije po fasadi narisani v načrtu arhitekture, pritrjevanje v AB konstrukcijo, prekinitev toplotnih mostov
UV paropropustna folija, kot npr. DuPontTM Tyvek(R) UV Façade, pritrjevanje po sistemski rešitvi proizvajalca, svetlo sive barve
mineralna volna SIST EN 13162
npr.: TERVOL FP-L 0.35 ali enakovredno,
plošče sidrane v AB steno s poliamidnimi
sidri: min.2x/ploščo!
ali
| Kamena volna SIST EN 12667, 20.0cm | m2 | 50 |  | 0
c. | F.1a Prezračevana obešena fasada nad terenom - zaključni strešni venec
| polimer-bitumenska,dvoslojna(APAO), ....... 1.0 cm po zaht. SIST DIN 18195 in SIST DIN 52133, npr.: POLAR 5 GALAXY 4 ali tehnično enakovredno ekstrudirani polistiren (SIST EN 13164) (λ = max.0.038 W/(m.K),σ = 300kN/m2, specifična gostota: min.35kg/m2), plošče s stopničastimi preklopi, plošče prosto položene na podlago, 15.0cm Pocinkana pločevina | m2 | 90 |  | 0
d. | F.1/b in F.1/c Prezračevana obešena fasada nad terenom
Plošče iz ekspandirane pločevine, kot npr. Rheinzink prePATINA blue-grey, debelina = 1.50mm, plošče iz ekspandirane pločevine "TAU 30" Požarna klasifikacija: A2-si,d0 po EN 13501-1 fasadna podkonstrukcija - aluminij UV paropropustna folija, kot npr. DuPontTM Tyvek(R) UV Façade, pritrjevanje po sistemski rešitvi proizvajalca, svetlo sive barve mineralna volna SIST EN 13162 npr.: TERVOL FP-L 0.35 ali enakovredno, plošče sidrane v AB steno s poliamidnimi sidri: min.2x/ploščo! ali Kamena volna SIST EN 12667, 20.0cm
Plošče morajo biti obdelane tako, da ni nobenih ostrih robov.
Nevidno pritrjevanje vseh plošč se izvede iz nerjavnega jekla (vijaki) ali iz legiranega aluminija (kovice), lahko tudi pobarvano skladno s fasadnim sistemom in barvnim videzom pločevine.
| Vključno z vsem montažnim, pritrdilnim in drobnim materialom, ter vključno z vsemi pripravljalnimi in pomožnimi deli. | m2 | 150 |  | 0
e. | F.2 Zunanja stena pod terenom
| čepasta folija in čepki obrnjenimi navzven, kot npr. Isostud ekstrudirani polistiren plošče dim. 60/125 cm so točkovno prilepljene na beton s PUR lepilom ali lepilom na bazi hladne bit. paste. Plošče so vgrajene so horizontalno s polovičnim zamikom vzdolžnih stranic, 20.0cm | m2 | 180 |  | 0
2. | Strukturna fasada na južnem vetrolovu, kot npr. Schueco FW 50 + SG
Samonosilna v celoti zastekljena izolirana fasada iz alu profilov. Globina profilov se določa po statičnih zahtevah. Vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 180 mm. Pritrditev prečk na špirovce se izvede s T spojniki, ki se pritrdijo v vijačni kanal na prečki. Vertikalni profili v področju stika s prečko niso porezkani. Vidna površina stebrov in prečk znotraj znaša 50 mm. Na zunanji strani se med stekli pojavi 20 mm široka fuga, ki je zatesnjena z UV odpornim kitom ali gumo U oblike, oziroma gumo vidne širine 32 mm. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene izključno z EPDM tesnili. Posebna pritrditev stekla z držali, ki se vstavijo v izolacijski distančnik stekla in vijačijo v utor za izolacijski distančnik sistemskega stebra oz. prečke, omogoča izvedbo v popolnoma zastekljeni varianti – STRUCTURAL GLAZING. Zunanji videz fasade je vedno enak, ne glede na fiksne ali parapetne zasteklitve oziroma navzven odpirajoče elemente. Fasada omogoča segmentne zasteklitve z zunanjim kotom. Debelina zunanjega in notranjega stekla 6 do 14 mm. Steklo je lepljeno na alu ali nerjaveči distančnik širine 20 mm. Zunanje steklo je vedno kaljeno in ima pobrušen zunanji rob. Barva konstrukcije se določi po izbiri projektanta.
Standardi: • kvaliteta materiala (AlMgSi 0,5 F22), EN AW - 6060 • skupina materialov, DIN 4108 • zrakopropustnost, EN 12152 • vodotesnost, EN 12154 • zvočna izolativnost, DIN 4109 • izračun Uw vrednosti,DIN EN ISO 10077 - 2 • protivlomnost, DIN V ENV 1627 • odpornost na udarni veter, EN 12179-4 • material za tesnila – EPDM, DIN 7863 • površinska obdelava, DIN 17611 • kontrola kvalitete, DIN EN ISO 9001 • toleranca oblike profila, EN 12020-2 • varnost pred padcem stekla, DIN EN 12600 in TRAV • evropsko tehnično soglasje,ETAG 002
Zunanji videz fasade je vedno enak, ne glede na fiksne ali parapetne zasteklitve oziroma navzven odpirajoče elemente. Fasada omogoča segmentne zasteklitve z zunanjim kotom.
SVETLA MERA: se določi glede na tip okvirja in višino podkonstrukcije, Glej fasadne pasove! Svetla odprtina vrat minimalno 230cm x 250cm
ODPIRANJE: krilno in nagibno - glej shemo
PARAPET: /
STEKLO: DVOSLOJNA TERMOPAN ZASTEKLITEV, U = 1,1 oz. manj
STEKLO BREZ EFEKTA REFLEKSA!
NEKATERA STEKLA SO EMAJLIRANA Z NOTRANJE STRANI! VARNOSTNO(LAMINIRANO), LEPLJENO, KALJENO STEKLO. Steklo mora preprečevati poškodovanje oseb pri razbitju in preboj ter padec v globino.
OPREMA: KLJUKA IN MEHANIZEM V MAT KROM IZVEDBI. TIP KLJUKE IZBERE ODG. PROJ. ARHITEKTURE.
Izbira kljuke brez pisne potrditve odg. proj. arhitekture ni dovoljena!
OKENSKA POLICA:/
OGRAJA: /
SENČILO: /
POŽARNA ODPORNOST: 1.0m širok pas fasade ob objektu O2 mora imeti požarno odpornost EI60
Vrata V14, ki so zajeta posebej, morajo biti iz istega sistema kot steklena fasada in se morajo popolnoma skladati s principom montaže steklene fasade
|  | m2 | 130 |  | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## KROVSKA V1
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
B. OBRTNIŠKA DELA
I. | Krovsko - kleparska dela
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
OPOMBA!
Vsi vertikalni odtoki, žlebovi, iztoki... so ogrevani-instalacija upoštevana pri instalacijskih delih!
1. | Dobava in montaža zaključne kape na strešnem zobu izdelane iz cinkane in prašno barvane pločevine, r.š. 60cm, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, delom in pritrdilnim materialom. | m1 | 125 |  | 0
2. | Dobava in montaža vertikalnih in horizontalnih odtočnih cevi fi 100, iz vroče cinkane in prašno barvane pločevine, z vsem delom in pritrdilnim materialom, z vsemi priključki zgoraj na odtočnik s strehe. | m1 | 40 |  | 0
3. | Dobava in montaža tipskega strešnega sifona za odtok vode z ravnih streh - meteorne vode, dim. fi 160, ogrevan, z zaščitno kapo in obročem za navaritev hidroizolacije, stranski iztok, kompletno z vsem potrebnim delom in pritrdilnim materialom. | kos | 3 |  | 0
4. | Dobava in montaža kupole za naravno osvetlitev. Tlorisna dimenzija kupole 100/100 cm, kompletno z vsem potrebnim delom, pritrdilnim materialom, tesnenjem za kvalitetno izvedbo! | kpl | 6 |  | 0
5. | Dobava in montaža kupole za dostop na streho in odvod dima in toplote. Kupola mora biti opremljena z baterijo, da se v primeru požara lahko odpre. Imeti mora ustrezen požarni certifikat. Tlorisna dimenzija kupole 100/100 cm (čista dimenzija odprtine), kompletno z vsem potrebnim delom, pritrdilnim materialom, tesnenjem za kvalitetno izvedbo! | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava materiala in kitanje stikov z zmrzlinskim UV odpornim ter trajno elastičnim kitom | m1 | 125 |  | 0
7 | Dobava in montaža raznih obrob iz cinkane in prašnobarvane pločevine , vključno s podložnim in pritrdilnim materialom.Obračun po m2. | m2 | 5 |  | 0
8 | Dobava in montaža varnostnih prelivov na strehi in terasah objekta iz titancink pločevine, komplet z vsem potrebnim delom, pritrdilnimi materiali ter tesnenjem stikov | kos | 6 |  | 0
9 | S.1 Streha nad glavnim objektom
| pran prodec frakcije 16-32, 7.0cm PES filc 150-200 g/m2 ekstrudirani polistiren (SIST EN 13164) (λ = max.0.038 W/(m.K),σ = 300kN/m2, specifična gostota: min.35kg/m2), plošče s stopničastimi preklopi, plošče prosto položene na podlago, 12.0cm polimer-bitumenska,dvoslojna(APAO), ....... 1.0 cm po zaht. SIST DIN 18195 in SIST DIN 52133, npr.: POLAR 5 GALAXY 4 ali tehnično enakovredno ekspandirani polistiren (SIST EN 13163), (λ = max.0.036 W/(m.K),ρ = min.20kg/m3) plošče kaširane z bit.trakom, prosto položene na površino parne zapore, 18.0cm varilni bitumenski trak z nosilcem iz AL folije in stekl.voala(AL 01+V60),....... tovarniško deklariran kot neskončna parna parna zapora (dejansko: sd = min.1500 m), npr.: GEMINI Vapor 4 ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 naklon v žloti 1%, maksimalno 1,5 %, beton od 1 – 9 cm naklonski beton C16/20, 1.0 do 9.0cm | m2 | 360 |  | 0
10 | S.2 Streha nad povezovalnim hodnikom
| visokopolimerna PVC armirana folija debeline 2 mm (Sikaplan 20 G) , mehansko pritrjena v podlago (po projektu pritrjevanja - skladno z EC1), na spojih homogeno zvarjena, siva barva mineralna volna visoke gostote, SIST EN 13162, plošče rezane konusno za doseganje naklona 1,5% od deb.min. 12,0 do .................... max. 16.0 cm npr.: TERVOL DDP-G ali enakovredno (λ = max.0.037 W/(m.K),ρ = min.150kg/m3) PE parna zapora, Sd min. 200 m (Sarnavap 1000E) , na spojih in priključkih tesnjena z butilnim trakom | m2 | 85 |  | 0
11 | S.3 Streha nad dvigalnim jaškom
| Alum. pločevina v naklonu 8%, z odkapom Strešna lepenka OSB plošče v naklonu 8%, lesena podkonstrukcija privita v AB ploščo mineralna volna SIST EN 13162 npr.: TERVOL FP-L 0.35 ali enakovredno, ali Kamena volna SIST EN 12667, 20.0cm varilni bitumenski trak z nosilcem iz AL folije in stekl.voala(AL 01+V60),....... tovarniško deklariran kot neskončna parna parna zapora (dejansko: sd = min.1500 m), npr.: GEMINI Vapor 4 ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 | m2 | 10 |  | 0
| KROVSKO - KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## KLJUČAVN
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
II. | Ključavničarska dela
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
Opombe:
- Vsi ključavničarski izdelki in deli konstrukcij so protikorozijsko zaščiteni z 1x miniziranjem in finalno pleskani po barvni študiji.
Vsi zvari morajo biti čisti in lepi.V tem primeru lahko ostanejo vidni,sicer pa morajo biti vsi spoji lepo in enakomerno zbrušeni.
1. | Dobava in montaža RF zaključkov pri pasu prodca ob objektu - kot ločevalni robnik med zelenico in prodcem, prereza 200x3mm! V ceni je potrebno upoštevati ves potreben pritrdilni in vgradni material in delo za kvalitetno izvedbo! | m1 | 93 |  | 0
3. | Kovinska ograja s steklenim polnilom (varnostno steklo) izdelana po detajlu v načrtu arhitekture, pocinkana in prašno barvana | m1 | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža prezračevalnih rešetk na jaških iz pasnega železa 25/3 mm, kompletno z okvirjem, vroče cinkano in prašno barvano v RAL barvo po izboru projektanta, vsem delom in pritrdilnim materialom, kot rešetka hidria AR 3
| - dim. 100/70 cm | kos | 1 |  | 0
| - stolp za zajem zraka, premer 1200mm, h=2500mm | kos | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža manjše kovinske konstrukcije (kotniki, ..) kateri niso detaljno zajeti pri posameznem načrtu, niti ni možno vse detaljno zrisati,
| se pa med gradnjo samo pojavi potreba po njihovi dobavi in montaži in so nujno potrebni za kvalitetno izvedbo objekta! | kg | 100 |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža raznih ključavničasrkih izdelkov iz jeklene pločevine ali profilov, antikorozijsko zaščiteno in finalno barvano, komplet z veznim materialom in delom. | kg | 80 |  | 0
7 | Inox ograja po shemi ob dostopni poti, brušen inox, ročaj macesnov les | m1 | 12 |  | 0
8 | Dobava materiala, izdelava in vgradnja jeklene pergole nad diesel agregatom. Predvideni so jekleni trni (13kos) vijačeni v AB steno strojnice, nanje pa so nataknjene in vijačene škatlaste cevi dimenzije 60mm x 200mm dolžine 3.00m. Na konzolni strani profile med seboj povezuje inox palica fi 15mm. | kg | 1800 |  | 0
9 | RF tipski vtočniki z ravnih streh | kos | 3 |  | 0
10 | Dobava in polaganje hidroizolacijskega elastičnega traka ki se pretrga pri 500% raztezku kot npr. elastomer Kalsaas - tip KOREline 9, skupna širina traku 100 cm, položen v t.i. sendvič konstrukcijo z bitumenskimi varilnimi trakovi, preklop v "sendviču" mora biti širok minimalno 50 cm, vgradnja vertikalno na stikih veznega hodnika in objektov O2 ter Kemija in horizontalno na stikih ob dilatacijah | m1 | 30 |  | 0
11 | Vodoodvodni sloj kot dodatna zaščita kletnih sten in kinet pred vodo, čepasta folija, kot npr. Tefond plus | m2 | 300 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja elementov za povezavo armature kletne stene ter kinet, kot npr. Comax elementi | m1 | 15 |  | 0
13 | Steklena ograja ob dvigalu na vrhu stopnišča, samonosno varnostno steklo z lesenim ročajem na vrhu, vpenjanje po tehnologiji dobavitelja v AB ploščo, h=110cm od gotovega tlaka | m1 | 1.5 | 200 | 300
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## MIZARSKA V1
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
III. Mizarska dela
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
1 | Dobava in montaža lesenega stopniščnega ročaja (lakiran macesen) na višini 90 cm, dim.fi 50 mm, kompletno z dobavo in montažo kovinskih nosilcev ročaja (obdelava krom-mat), z vsem potrebnim delom in pritrdilnim materialom.
| Lesen ročaj ob stopnicah se oblikuje na način lesenih ročajev starih meščanskih hiš, z dvojno odebelitvijo za gladko drsenje dlani med hojo po stopnicah. | m1 | 40 |  | 0
2 | Dobava in montaža lesene konstrukcije vmesnega povezovalnega dela, izdelanega iz:
| - lesena križno lepljena masivna plošča finalno obdelana kot vidna plošča – living space quality (WSI) plošča sestavljena iz 5 slojev lesa, debelina 117mm, REI60 kot npr. KLH Kreuzlagenholz Massivholzplatten, v enaki kvaliteti morajo biti obdelani tudi drugi deli lesene konstrukcije – stebri, nosilci V ceni je potrebno upoštevati kompletno ves potreben pritrdilni material in delo. | m2 | 90 |  | 0
| - lesen steber 8/25 cm, dolžine 250 cm | kos | 24 |  | 0
| - leseni nosilec dim. 8/25 cm | m1 | 145 |  | 0
V ceni je potrebno upoštevati kompletno ves potrebno delo in pritrdilni material, ter premaz lesa s prozornim premazom po izboru arhitekta
Vsi leseni deli morajo biti izdelani v vidni elementi - living space quality.
| MIZARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## montažna dela - knauf
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
IV. | Montažna dela
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
OPOMBA!
Knauf stene morajo biti sestavljene iz mavčno kartonskih plošč enake kvalitete.
Izvedba sten, stropov, oblog po tehničnih listih sistema Knauf !
Dobava in montaža predelnih sten iz mavčnokartonskih plošč sistema Knauf ali enakovredno, kompletno s kvalitetnim bandažiranjem:
V ceni ponudbe upoštevati, da v vse mavčnokartonske stene ali obloge morajo biti vgrajene sistemske ojačitve za montažo opreme na steno. Ojačitve je potrebno montirati na treh višinah v kompletni dolžini stenske obloge ali stene.
1 | S1 in S2 Mavčnokartonska pregradna stena d = 150 mm, enojna kovinska podkonstrukcija d = 75mm, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, izolacijski sloj d = 75 mm, ocenjena zvočna izolirnost Rw = 55 dB Npr.: sistem Knauf W 112 | m2 | 300 |  | 0
2 | S3 Mavčnokartonska pregradna stena d = 100 mm, enojna kovinska podkonstrukcija d = 50mm, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, obojestransko vodoodporna, izolacijski sloj d = 50 mm, ocenjena zvočna izolirnost Rw = 51 dB, EI30 požarna odpornost Npr.: sistem Knauf W 112 | m2 | 120 |  | 0
3 | S4 Mavčnokartonska pregradna stena d = 100 mm, enojna kovinska podkonstrukcija d = 50mm, obojestranska dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, izolacijski sloj d = 50 mm, ocenjena zvočna izolirnost Rw = 51 dB, požarna odpornost EI 60 Npr.: sistem Knauf W 112 | m2 | 50 |  | 0
4 | S6 Mavčnokartonska stena jaška d = 75 mm, enojna kovinska podkonstrukcija d = 50mm, enostranska dvoslojna obloga z mavčnimi vodoodpornimi ploščami d = 12,5 mm, izolacijski sloj d = 50 mm, ocenjena zvočna izolirnost Rw = 51 dB Npr.: sistem Knauf W 629 | m2 | 40 |  | 0
5 | Nabava in montaža akustičnega spuščenega stropa iz panelnih plošč, dimenzije plošče so 1200x625mm. Gladek strop bez fug ali dilatacij v beli barvi z zrnavostjo finalne površine od 0.30 do 0.50mm. Strop ima povprečno absorpcijo zvoka αw = 0,80 po EN ISO 11654. Strop je v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Odboj svetlobe je okoli 75% (velja za strop v beli barvi, podobno RAL 9010). (kot npr.: StoSilent Top A-Tec ali enakovredno) | m2 | 320 |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## okna,vrata
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
V. | Vrata in okna
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
Opomba:
- Izvedba in montaža po detajlih in delavniških risbah, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa arhitekt
- pred izvedbo je potreben posvet s projektantom
- izvajalec mora način vgradnje oken, vrat in fasadnih vrat preveriti v detajlih
- vgradne mere so okvirne in jih je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje
- spremembe potrjuje naročnik v sodelovanju s projektantom - velja za celoten projekt
- ponudba za posamezno okno/vrata mora vsebovati vso talno in stropno nosilno konstrukcijo, odkapne pločevine, zaključke toplotne in hidroizolacije, stranske in stropne zaključne pločevine, ograjo, senčila, zunanje in notranje okenske police, steklo, tesnenje in kitanje stikov, kot tudi vse potrebno okovje.
OPOMBE veljajo za vsa vrata:
Izvedba po detajlu izvajalca in projektanta, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl vrat.
Vgradne mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču.
V primeru večje vgradne širine in višine je potrebno le to sporočiti izvajalcu GO del pred pričetkom betoniranja ali zidanja. Debeline podbojev je potrebno prilagoditi izbranemu izvajalcu, s čemer se lahko spremeni vgradna mera vrat (svetla mera ostaja fiksna).
V primeru kasnejših prilagoditev je potrebno v ponudbi vključiti izsekavanje stene oz. kakršnekoli druge prilagoditve.
Ponudba za vrata mora vsebovati vse eventuelno slepe podboje, zaključne letve, lesene podložke, les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje in vgradnjo vrat in oken.
V primeru vgradnje slepih podbojev se poveča vgradna mera vrat (nujno uskladiti z izvajalcem pred betoniranjem)
Vsa avtomatska in vrata na evakuacijskih poteh morajo imeti previdene električne ključavnice, magnete in drugo elektro opremo, ki je potrebna za nemoteno delovanje. Potreben je samo priklop na el. napajanje
1 | V1 KOVINSKA VRATA Z REŠETKAMI ter SAMOSTOJNE REŠETKE BREZ VRAT- STROJNICA SVETLA MERA: 3x rešetka 195/290 (mera je fiksna), 1x dvokrilna vrata 200/250 ZIDARSKA MERA: 200/300 (oz. glede na proizvajalca) PODBOJ: kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta KRILO: kovinsko, pocinkano in prašno barvano, z rešetko po celotni površini, barva po izboru arhitekta OPREMA: ključavnica, kljuka (tip kljuke po izboru arhitekta), tesnilo, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povešanja ali drugih nepravilnosti) POŽARNE ZAHTEVE: / PREKLADA: AB stena | kos | 1 |  | 0
2 | MV-1 VRATA V PREDAVALNICO SVETLA MERA: 100/270 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 120/280 (oz. glede na proizvajalca) v AB steni deb. 20 cm, z ometom skupne deb. 23 cm PODBOJ: lesen KRILO: lesen panel, skrita nasadila, naravni furnir ZVOK: zvočna izolativnost min. 40dB OPREMA: cilindrična ključavnica, kljuka (kot npr. Bilbao Hoppe) in mehanizem za odpiranje v inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik POŽARNE ZAHTEVE: antipanik kljuka - evakuacijska vrata PREKLADA: AB stena ŠPALETA: obdelana z lesom enako kot krilo vrat (glej shemo) PRAG: / | kos | 2 |  | 0
3 | PV-KS-2 POŽARNA DIMOTESNA VRATA EI 30 Z RAZLIČNIMI KRILI SVETLA MERA: 95+55 / 275 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 160 / 320 (oz. glede na proizvajalca) v AB steni deb. 20cm, z ometom skupne deb. 23cm PODBOJ: kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta KRILO: kovinski okvir z dvojno termopan zasteklitvijo, varnostno steklo, barvo okvirja potrdi odg.proj.arh OPREMA: ključavnica, kljuka (kot npr.Paris Hoppe, tip kljuke po izboru arhitekta) in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povešanja ali drugih nepravilnosti) POŽARNE ZAHTEVE: EI30, dimotesna, samozapiralo, antipanik kljuka - evakuacijska vrata PREKLADA: AB preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene PRAG: / KOT NPR.: Schueco ADS 80 FR 30 | kos | 1 |  | 0
4 | MV-2 ENOKRILNA VRATA SVETLA MERA: 80/210 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 90/215 (oz. glede na proizvajalca) v mavčnokartonski steni deb. 10cm PODBOJ: kovinski, vroče cinkan in prašno barvan KRILO: lesen panel - naravni furnir, skrita nasadila OPREMA: ključavnica, kljuka (tip kljuke Bilbao Hoppe) in mehanizem za odpiranje v inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik PREKLADA: montažna preklada PRAG: / | kos | 9 |  | 0
5 | MV-4 VRATA V SANITARIJE SVETLA MERA: 80/210 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 90/215 (oz. glede na proizvajalca) v mavčnokartonski steni deb. 10cm PODBOJ: kovinski, vroče cinkan in prašno barvan KRILO: lesen panel - naravni furnir, skrita nasadila OPREMA: ključavnica oziroma zapah, kljuka (tip kljuke Bilbao Hoppe) in mehanizem za odpiranje v inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik, kovinske prezračevalne luknjice 5kom fi 5.0cm barvana v RAL 9006, v spodnjem delu vrat, z notranje strani vrat metiljčekza zapiranje vrat PREKLADA: montažna preklada PRAG: 1,0 cm nad gotovim tlakom sanitarij | kos | 4 |  | 0
6 | MV-3 VRATA V INVALIDSKE SANITARIJE SVETLA MERA: 90/210 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 100/215 (oz. glede na proizvajalca) v mavčnokartonski steni deb. 10cm PODBOJ: kovinski, vroče cinkan in prašno barvan KRILO: lesen panel - naravni furnir, skrita nasadila OPREMA: ključavnica oziroma zapah, kljuka (tip kljuke Bilbao Hoppe) in mehanizem za odpiranje v inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik, kovinske prezračevalne luknjice 5kom fi 5.0cm barvana v RAL 9006, v spodnjem delu vrat, potezna kljuka za invalide (glej shemo) PREKLADA: montažna preklada PRAG: 1,0 cm nad gotovim tlakom sanitarij | kos | 1 |  | 0
7 | V-KS-2 POŽARNA DIMOTESNA VRATA EI 30 Z RAZLIČNIMI KRILI SVETLA MERA: 95+55 / 245 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 160 / 250 (oz. glede na proizvajalca) v mavčnokartonski steni deb. 10cm PODBOJ: kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta KRILO: kovinski okvir z dvojno termopan zasteklitvijo, varnostno steklo, barvo okvirja potrdi odg.proj.arh OPREMA: ključavnica, kljuka (kot npr.Paris Hoppe, tip kljuke po izboru arhitekta) in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povešanja ali drugih nepravilnosti) POŽARNE ZAHTEVE: EI30, dimotesna, samozapiralo, antipanik kljuka - evakuacijska vrata PREKLADA: AB preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene KOT NPR.: Schueco ADS 80 FR 30 | kos | 1 |  | 0
8 | PV-KS-1 POŽARNA DIMOTESNA VRATA EI 30 Z RAZLIČNIMI KRILI SVETLA MERA: 95+55 / 245 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 160 / 290 (oz. glede na proizvajalca) v AB steni deb. 20cm PODBOJ: kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta KRILO: kovinski okvir z dvojno termopan zasteklitvijo, varnostno steklo, barvo okvirja potrdi odg.proj.arh OPREMA: ključavnica, kljuka (kot npr.Paris Hoppe, tip kljuke po izboru arhitekta) in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povešanja ali drugih nepravilnosti) POŽARNE ZAHTEVE: EI30, dimotesna, samozapiralo, antipanik kljuka - evakuacijska vrata PREKLADA: AB preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene KOT NPR.: Schueco ADS 80 FR 30 | kos | 2 |  | 0
9 | STEKLENE STENE Z DRSNIMI AVTOMATSKIMI VRATI V KABINETE VODILA: inox, prašno barvano, barva po izboru arhitekta KRILO: varnostno kaljeno satinirano steklo brez okvirja OPREMA: tipki za odpiranje vrat, oddajnik za avtomatsko odpiranje vrat ob približanju, možnost stalne odprtosti vrat, ročaj satiniran inox - rozeta, v primeru požara se vrata odprejo ročno, avtomatika se izklopi, zvočna izolacija min. 30dB PREKLADA: montažna preklada, vgradnja vodila nad spuščeni strop KOT NPR.: SISTEM DORMA CS80 MAGNEO PRAG: /
Glej sheme!
a | SS1 DIMENZIJA ZASTEKLITVE: 1055 / 250 cm SVETLA MERA VRAT: 4x 110 / 244 (mera je fiksna) | kos | 2 |  | 0
b | SS2 DIMENZIJA ZASTEKLITVE: 240 / 250 cm SVETLA MERA VRAT: 2x 100 / 244 (mera je fiksna) | kos | 1 |  | 0
c | SS3 DIMENZIJA ZASTEKLITVE: 1020 / 250 cm SVETLA MERA VRAT: 3x 110 / 244, 1x 100 / 244 (mera je fiksna) | kos | 1 |  | 0
d | SS4 DIMENZIJA ZASTEKLITVE: 240 / 250 cm SVETLA MERA VRAT: 1x 110 / 244 (mera je fiksna) | kos | 1 |  | 0
e | SS5 DIMENZIJA ZASTEKLITVE: 624 / 250 cm SVETLA MERA VRAT: 2x 110 / 244 (mera je fiksna) | kos | 1 |  | 0
f | SS6 DIMENZIJA ZASTEKLITVE: 240 / 250 cm SVETLA MERA VRAT: 1x 110 / 244 (mera je fiksna) | kos | 1 |  | 0
10 | V7a STEKLENA DRSNA AVTOMATSKA VRATA DIMENZIJA ZASTEKLITVE: 120/210 cm SVETLA MERA VRAT: 112,5/210 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 120/210 (oz. glede na proizvajalca) v mavčnokartonski steni deb. 10cm PODBOJ: kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta KRILO: satinirano steklo z okvirjem OPREMA: tipki za odpiranje vrat, oddajnik za avtomatsko odpiranje vrat ob približanju, možnost stalne odprtosti vrat, ročaj satiniran inox, v primeru požara se vrata odprejo ročno, avtomatika se izklopi, zvočna izolacija min. 30dB PREKLADA: montažna preklada KOT NPR.: SISTEM DORMA CS80 MAGNEO PRAG: / | kos | 3 |  | 0
11 | V7d ENOKRILNA STEKLENA VRATA SVETLA MERA: 110/210 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 123/215 (oz. glede na proizvajalca) v AB steni deb. 20cm PODBOJ: Alu, barva po izboru arhitekta KRILO: stekleno v Alu okvirju OPREMA: ključavnica, kljuka (tip kljuke Bilbao Hoppe) in mehanizem za odpiranje v inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik, zvočna izolacija min. 30dB POŽARNE ZAHTEVE: / PREKLADA: AB preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene | kos | 1 |  | 0
12 | KV-1 ENOKRILNA VRATA SVETLA MERA: 100/210 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 110/215 (oz. glede na proizvajalca) v opečnati steni deb. 20cm, skupno z ometom 23cm PODBOJ: kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta KRILO: kovinsko, pocinkano in prašno barvano, barva po izboru arhitekta OPREMA: ključavnica, kljuka (tip kljuke Bilbao Hoppe) in mehanizem za odpiranje v inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik PREKLADA: montažna preklada PRAG: / | kos | 3 |  | 0
13 | PV-K-1 POŽARNA DIMOTESNA VRATA EI 30 Z RAZLIČNIMI KRILI SVETLA MERA: 95+55 / 245 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 160 / 325 (oz. glede na proizvajalca) v opečnati steni deb. 20cm PODBOJ: kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta KRILO: kovinsko, pocinkano in prašno barvano, barva po izboru arhitekta OPREMA: ključavnica, kljuka (kot npr.Paris Hoppe, tip kljuke po izboru arhitekta) in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povešanja ali drugih nepravilnosti) POŽARNE ZAHTEVE: EI30, dimotesna, samozapiralo PREKLADA: AB preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene | kos | 1 |  | 0
14 | V11 KOVINSKA VRATA Z RAZLIČNIMI KRILI SVETLA MERA: 160/250 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 168/258 (oz. glede na proizvajalca) PODBOJ: kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta KRILO: kovinsko, pocinkano in prašno barvano, barva po izboru arhitekta OPREMA: ključavnica, kljuka (kot npr.Paris Hoppe, tip kljuke po izboru arhitekta) in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povešanja ali drugih nepravilnosti) POŽARNE ZAHTEVE: / PREKLADA: montažna preklada | kos | 1 |  | 0
15 | V13 DVOKRILNA KOVINSKA VRATA V INSTALACIJSKI JAŠEK SVETLA MERA: 200/240 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 205/245 (oz. glede na proizvajalca) v AB steni deb. 20cm PODBOJ: kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta KRILO: kovinsko, pocinkano in prašno barvano, barva po izboru arhitekta OPREMA: ključavnica, kljuka in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povešanja ali drugih nepravilnosti) POŽARNE ZAHTEVE: / PREKLADA: AB preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene | kos | 2 |  | 0
16 | V14 FASADNA VRATA V STRUKTURNI FASADI SVETLA MERA VRAT: 155/240 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 165/245 (oz. glede na proizvajalca) PODBOJ: Alu okvir KRILO: varnostno steklo v Alu okvirju OPREMA: kontrola dostopa, domofon POŽARNE ZAHTEVE: antipanik kljuka - evakuacijska vrata PREKLADA: montažna preklada PRAG: / | kos | 1 |  | 0
17 | V-PS1 PREMIČNA STENA
Zložljiva stena, kot npr.: Dorma Variflex
debelina elementov 100 / 120 mm širina elementov cca 1150 mm ročno premikanje Functional collection - obdelava površine - tabla za pisanje, magnetna površina Zvočna izolacija cca 60 dB Povezave med elementi: - convex / concave aluminijski profili z magnetnimi trakovi
glej shemo
| dimenzija: 10.40m x 3.30m, 9 lamel | kos | 1 |  | 0
18 | SV-1 STEKLENA VRATA SVETLA MERA: 90 / 280 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 130 / 320 (oz. glede na proizvajalca) v mavčnokartonski steni deb. 10cm PODBOJ: brez podboja - glej shemo KRILO: varnostno kaljeno satinirano steklo brez okvirja OPREMA: ključavnica, potisna vrata, stenski blažilnik, lesen ročaj na leseni naravni oblogi vratnega krila POŽARNE ZAHTEVE: / PREKLADA: montažna preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene | kos | 1 |  | 0
19 | SV-2 STEKLENA VRATA SVETLA MERA: 90 / 280 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 130 / 320 (oz. glede na proizvajalca) v mavčnokartonski steni deb. 10cm PODBOJ: brez podboja - glej shemo KRILO: varnostno kaljeno satinirano steklo brez okvirja OPREMA: ključavnica, potisna vrata, stenski blažilnik, lesen ročaj na leseni naravni oblogi vratnega krila POŽARNE ZAHTEVE: / PREKLADA: montažna preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene | kos | 1 |  | 0
20 | SO-1
STENSKA OBLOGA, LESENA, Z VRATI
glej shemo
skupna dimenzija: 1040cm / 280cm
svetla mera drsnih vrat: 144.5 / 280 cm + 134.5 / 280 cm
material: naravni furnir na trdni podlagi
kljuka: rozeta
| posebnosti: zgornje vodilo v stropni oblogi, spodnje točkovno | kos | 1 |  | 0
21 | SO-2
STENSKA OBLOGA, LESENA, Z VRATI
glej shemo
skupna dimenzija: 510 / 50 / 250(280) cm
svetla mera dvokrilnih vrat: 101 / 245(275) cm
material: naravni furnir na trdni podlagi
kljuka: navadna, brušen inox
| posebnosti: vrata EI30 | kos | 2 |  | 0
22 | SO-3
STENSKA OBLOGA, LESENA, Z VRATI
v pritličju objekta O2 namenjena zakrivanju elektro komandnega panela ter gasilnega aparata
skupna dimenzija: 200 / 50 / 280 cm
material: naravni furnir na trdni podlagi
| kljuka: navadna, brušen inox | kos | 1 |  | 0
OKNA:
Pri oknih je potrebno upoštevati okenske police (notranje in zunanje), zunanja senčila in varovalne ograje - vse po opisu v shemah oken v načrtu arhitekture!
Osnovni opis okna:
Okna in/ali vrata mora imeti naslednje tehnične specifikacije za doseganje standarda : Lesen macesnov okvir s prehodnostjo celotnega okna Uw = max 0,85 W/m2K. Vrednost zvočne izolacije Rw = min. 35 db. Notranjost in zunanjost okna lakirana.
Podrobni opis:
STEKLO: Stekla debeline min. 40 mm z Ug = min. 0,6 W/m2K) in zvočno izolacijo min. 35dB. OKOVJE: Skrito okovje je narejeno iz kakovostnega materiala v srebrni barvi in nudi enoročno vrtljivo-nagibno odpiranje. Kljuka za odpiranje okna je lahko maksimalno 160cm nad gotovim tlakom prostora. ZAOBLJENOST: Okenska krila in podboji so zaobljeni, kar nam ustvarja mehak in prijeten videz. Prav tako pa takšna zaobljenost zagotavlja varnost in enakomernejši nanos premaznih sredstev. LES: Macesnovo lakirano leseno okno ima okvir debeline min. 90 mm, ki je večslojno lepljen brez vidnega dolžinskega spoja pri zunanjih slojih. Les je ekološko zaščiten po barvni karti ponudnika ali RAL karti. Lesena okna so narejena s steklitveno letvico z dodatnim tesnilom. TESNILO: Med podbojem in krilom sta vgrajeni dve tesnili. ODKAPNI PROFIL: Aluminijasti termo odkapni profil na okenskem podboju z dodatnim tesnilom ter ALU odkapni profil na okenskem krilu nudita zaščito izpostavljenim delom okna pred škodljivimi vremenskimi vplivi. Tovrstna zaščita podaljšuje življenjsko dobo okna.
DODATNE ZAHTEVE:
4-kratna zaščita lesa in 10 letna RSG garancija
dodatna zaščita "V" spojev
različna barva zunaj in znotraj
dodatno, tretje tesnilo
trajnoelastičen kit na zunanji in notranji strani
vsa fasadna okna in vrata morajo imeti nevidno vgrajeno stikalo za signalizacijo odprtosti
Pred fasadnimi okni je vedno vgrajeno kaljeno prozorno fiksno steklo v liniji fasade. Montaža je predvidena z inox profilom, ki sega z ene strani okna do druge, glej detajl 8 in sheme! V primeru izhodov iz objekta v pritličju je to steklo odpirajoče. Upoštevati v ceni.
Zunanja senčila:
Prašno barvana podometna ALU omarica za zunanje senčilo z nosilcem za fasado, toplotno izolirana. Senčila se montirajo na vseh oknih in balkonskih ali atrijskih vratih.
SENČILO: KRPAN ŽALUZIJE, lamele širine 65 mm v tipski kaseti max. širine 10 cm. Ohišje senčil se popolnoma skrije v fasado (glej fasadne pasove). Senčila in aluminijasto vodilo za žaluzije v barvi po izboru arhitekta (strukturna prašna barva). Senčilo vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem fasade.
Vsa okna in fasadna vrata morajo imeti vgrajena končna stikala ''reed kontakte'', za detekcijo odprtosti oken (za preprečitev nekontrolirane izgube energije, se v primeru odprtosti oken izključi ogrevanje/hlajenje).
Vgradnjo oken, balkonskih vrat, senčil namestitev izolacije in obnovno fasade je potrebno koordinirati
Notranja in zunanja špaleta sta v celoti izdelani iz enakega lesa kot okenski okvir.
1 | O1 OKNO IN ZUNANJA ZASTEKLITEV
po shemi
SVETLA MERA: se določi glede na tip okvirja in višino podkonstrukcije ZIDARSKA MERA: 60 / 292.5 cm z vključeno podkonstrukcijo (preveri na gradbišču), proizvodna mera: 60 / 285 ODPIRANJE: krilno in na nagib PARAPET: / OKVIR: Lesen lakiran macesnov lepljen profil (po detajlu proizvajalca in predhodnem pogovoru z odgovornim projektantom arhitekture). Odpornost proti zraku: vsaj razred 4 po EN 12207 Odpornost proti vodi in dežju: vsaj razred 9A po EN 12208 STEKLO: TROSLOJNA TERMOPAN ZASTEKLITEV, Ug = max 0,6 OKNO: Uw = max 0,85 Zvočnoizolativnost: minimalno 35 dB STEKLO BREZ EFEKTA REFLEKSA! ODPORNOST NA POŠKODBE: vsaj razred vzdržljivosti WK1
OPREMA: KLJUKA IN MEHANIZEM V MAT KROM IZVEDBI. TIP KLJUKE IZBERE ODG. PROJ. ARHITEKTURE. Izbira kljuke brez pisne potrditve odg. proj. arhitekture ni dovoljena! Obrobna zaključna letev iz umetne mase za zaključevanje ometov na okno (po celotnem obodu okna) Samolepljiva hidroizolativna folija(npr. ilbruc ali bithuthene ali podobno) izvedena po celotnem obodu okna, ki omogoča popolno vodotesnost. RAL izvedba. Zapirala v obliki gobice, nameščena po celotnem obodu okvirja, močni tečaji krila in okvirja, varnostna zapirala prav tako vijačena v ojačitev okvirja, 2 varnostni zapirali kot standard, samonastavljiva zapirala, blokator kljuke, protipovesni mehanizem, amortizator samega okovja, zaščitno zapiralo proti vetru pri odpiranju na nagib OKENSKA POLICA: Notranja in zunanja špaleta sta v celoti izdelani iz enakega lesa kot okenski okvir. PODKONSTRUKCIJA ZUNANJE ZASTEKLITVE: brušen inox
SENČILO: KRPAN ŽALUZIJE, lamele širine 65 mm v tipski kaseti max. širine 10 cm. Ohišje senčil se popolnoma skrije v fasado (glej fasadne pasove). Senčila in aluminijasto vodilo za žaluzije v barvi po izboru arhitekta (strukturna prašna barva). Senčilo vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem fasade.
| Senčilo na elektro pogon vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Električni pogon mora biti certificirano vodoodporen. Priklop na pametno instalacijo. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem. PODKONSTRUKCIJA: Vroče cinkan jeklen profil na distančnih nogicah vtopljenih v AB ploščo s Hilty maso. Zapolnjeno z mineralno volno in iz notranje strani zaprto s parno zaporo.NUJNO UPOŠTEVATI SLEPI OKVIR! Po celotnem obodu okvirja je stik z AB steno zaščiten s samolepilnim hidroizolativnim trakom (ILLBRUCK, BITHUTHENE ali podobno). OGRAJA: varnostno steklo, točkovno vpeto na vseh štirih vogalih z inox nosilci nevidno vijačenimi v AB steno KOT NPR.: okno .................................. Gašper LUX 9.7 zunanja senčila ............ Senčila Bled | kos | 9 |  | 0
2 | O1a SVETLA MERA: se določi glede na tip okvirja in višino podkonstrukcije ZIDARSKA MERA: 100/ 255 cm z vključeno podkonstrukcijo (preveri na gradbišču) ODPIRANJE: krilno in na nagib PARAPET: / OKVIR: Lesen lakiran macesnov lepljen profil (po detajlu proizvajalca in predhodnem pogovoru z odgovornim projektantom arhitekture). Odpornost proti zraku: vsaj razred 4 po EN 12207 Odpornost proti vodi in dežju: vsaj razred 9A po EN 12208 STEKLO: TROSLOJNA TERMOPAN ZASTEKLITEV, Ug = max 0,6 OKNO: Uw = max 0,85 Zvočnoizolativnost: minimalno 35 dB STEKLO BREZ EFEKTA REFLEKSA! ODPORNOST NA POŠKODBE: vsaj razred vzdržljivosti WK1 OPREMA: KLJUKA IN MEHANIZEM V MAT KROM IZVEDBI. TIP KLJUKE IZBERE ODG. PROJ. ARHITEKTURE. Izbira kljuke brez pisne potrditve odg. proj. arhitekture ni dovoljena! Obrobna zaključna letev iz umetne mase za zaključevanje ometov na okno (po celotnem obodu okna) Samolepljiva hidroizolativna folija(npr. ilbruc ali bithuthene ali podobno) izvedena po celotnem obodu okna, ki omogoča popolno vodotesnost. RAL izvedba.
Zapirala v obliki gobice, nameščena po celotnem obodu okvirja, močni tečaji krila in okvirja, varnostna zapirala prav tako vijačena v ojačitev okvirja, 2 varnostni zapirali kot standard, samonastavljiva zapirala, blokator kljuke, protipovesni mehanizem, amortizator samega okovja, zaščitno zapiralo proti vetru pri odpiranju na nagib
| OKENSKA POLICA: Notranja in zunanja špaleta sta v celoti izdelani iz enakega lesa kot okenski okvir. | kos | 1 |  | 0
SENČILO: /
3 | O1b SVETLA MERA: se določi glede na tip okvirja in višino podkonstrukcije ZIDARSKA MERA: 50/ 280 cm z vključeno podkonstrukcijo (preveri na gradbišču) ODPIRANJE: krilno in na nagib, spodnji del fiksno PARAPET: / OKVIR: Lesen lakiran macesnov lepljen profil (po detajlu proizvajalca in predhodnem pogovoru z odgovornim projektantom arhitekture). Odpornost proti zraku: vsaj razred 4 po EN 12207 Odpornost proti vodi in dežju: vsaj razred 9A po EN 12208 STEKLO: TROSLOJNA TERMOPAN ZASTEKLITEV, Ug = max 0,6 OKNO: Uw = max 0,85 Zvočnoizolativnost: minimalno 35 dB STEKLO BREZ EFEKTA REFLEKSA! ODPORNOST NA POŠKODBE: vsaj razred vzdržljivosti WK1 OPREMA: KLJUKA IN MEHANIZEM V MAT KROM IZVEDBI. TIP KLJUKE IZBERE ODG. PROJ. ARHITEKTURE. Izbira kljuke brez pisne potrditve odg. proj. arhitekture ni dovoljena! Obrobna zaključna letev iz umetne mase za zaključevanje ometov na okno (po celotnem obodu okna) Samolepljiva hidroizolativna folija(npr. ilbruc ali bithuthene ali podobno) izvedena po celotnem obodu okna, ki omogoča popolno vodotesnost. RAL izvedba.
Zapirala v obliki gobice, nameščena po celotnem obodu okvirja, močni tečaji krila in okvirja, varnostna zapirala prav tako vijačena v ojačitev okvirja, 2 varnostni zapirali kot standard, samonastavljiva zapirala, blokator kljuke, protipovesni mehanizem, amortizator samega okovja, zaščitno zapiralo proti vetru pri odpiranju na nagib
| OKENSKA POLICA: Notranja in zunanja špaleta sta v celoti izdelani iz enakega lesa kot okenski okvir. | kos | 1 |  | 0
SENČILO: /
4 | O2
OKNO IN ZUNANJA ZASTEKLITEV
po shemi
SVETLA MERA: se določi glede na tip okvirja in višino podkonstrukcije ZIDARSKA MERA: 60 / 292.5 cm z vključeno podkonstrukcijo (preveri na gradbišču), proizvodna mera: 60 / 285 ODPIRANJE: krilno in na nagib PARAPET: / OKVIR: Lesen lakiran macesnov lepljen profil (po detajlu proizvajalca in predhodnem pogovoru z odgovornim projektantom arhitekture). Odpornost proti zraku: vsaj razred 4 po EN 12207 Odpornost proti vodi in dežju: vsaj razred 9A po EN 12208 STEKLO: TROSLOJNA TERMOPAN ZASTEKLITEV, Ug = max 0,6 OKNO: Uw = max 0,85 Zvočnoizolativnost: minimalno 35 dB STEKLO BREZ EFEKTA REFLEKSA! ODPORNOST NA POŠKODBE: vsaj razred vzdržljivosti WK1
OPREMA: KLJUKA IN MEHANIZEM V MAT KROM IZVEDBI. TIP KLJUKE IZBERE ODG. PROJ. ARHITEKTURE. Izbira kljuke brez pisne potrditve odg. proj. arhitekture ni dovoljena! Obrobna zaključna letev iz umetne mase za zaključevanje ometov na okno (po celotnem obodu okna) Samolepljiva hidroizolativna folija(npr. ilbruc ali bithuthene ali podobno) izvedena po celotnem obodu okna, ki omogoča popolno vodotesnost. RAL izvedba. Zapirala v obliki gobice, nameščena po celotnem obodu okvirja, močni tečaji krila in okvirja, varnostna zapirala prav tako vijačena v ojačitev okvirja, 2 varnostni zapirali kot standard, samonastavljiva zapirala, blokator kljuke, protipovesni mehanizem, amortizator samega okovja, zaščitno zapiralo proti vetru pri odpiranju na nagib OKENSKA POLICA: Notranja in zunanja špaleta sta v celoti izdelani iz enakega lesa kot okenski okvir. PODKONSTRUKCIJA ZUNANJE ZASTEKLITVE: brušen inox
| SENČILO: KRPAN ŽALUZIJE, lamele širine 65 mm v tipski kaseti max. širine 10 cm. Ohišje senčil se popolnoma skrije v fasado (glej fasadne pasove). Senčila in aluminijasto vodilo za žaluzije v barvi po izboru arhitekta (strukturna prašna barva). Senčilo vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem fasade. Senčilo na elektro pogon vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Električni pogon mora biti certificirano vodoodporen. Priklop na pametno instalacijo. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem. PODKONSTRUKCIJA: Vroče cinkan jeklen profil na distančnih nogicah vtopljenih v AB ploščo s Hilty maso. Zapolnjeno z mineralno volno in iz notranje strani zaprto s parno zaporo.NUJNO UPOŠTEVATI SLEPI OKVIR! Po celotnem obodu okvirja je stik z AB steno zaščiten s samolepilnim hidroizolativnim trakom (ILLBRUCK, BITHUTHENE ali podobno). OGRAJA: varnostno steklo, točkovno vpeto na vseh štirih vogalih z inox nosilci nevidno vijačenimi v AB steno KOT NPR.: okno ............................ Gašper LUX 9.7 zunanja senčila ............ Senčila Bled | kos | 2 |  | 0
5 | O5
OKNO IN ZUNANJA ZASTEKLITEV
po shemi
SVETLA MERA: se določi glede na tip okvirja in višino podkonstrukcije ZIDARSKA MERA: 785 / 292.5 cm z vključeno podkonstrukcijo (preveri na gradbišču), ODPIRANJE: 3 x dvižno smučna vrata 255 / 292.5 cm, proizvodna mera 255 / 286 cm PARAPET: / OKVIR: Lesen lakiran macesnov lepljen profil (po detajlu proizvajalca in predhodnem pogovoru z odgovornim projektantom arhitekture). Odpornost proti zraku: vsaj razred 4 po EN 12207 Odpornost proti vodi in dežju: vsaj razred 9A po EN 12208 STEKLO: TROSLOJNA TERMOPAN ZASTEKLITEV, Ug = max 0,6 OKNO: Uw = max 0,85 Zvočnoizolativnost: minimalno 35 dB STEKLO BREZ EFEKTA REFLEKSA! ODPORNOST NA POŠKODBE: vsaj razred vzdržljivosti WK1 OPREMA: KLJUKA IN MEHANIZEM V MAT KROM IZVEDBI. TIP KLJUKE IZBERE ODG. PROJ. ARHITEKTURE. Izbira kljuke brez pisne potrditve odg. proj. arhitekture ni dovoljena! Obrobna zaključna letev iz umetne mase za zaključevanje ometov na okno (po celotnem obodu okna) Samolepljiva hidroizolativna folija(npr. ilbruc ali bithuthene ali podobno) izvedena po celotnem obodu okna, ki omogoča popolno vodotesnost. RAL izvedba. Zapirala v obliki gobice, nameščena po celotnem obodu okvirja, močni tečaji krila in okvirja, varnostna zapirala prav tako vijačena v ojačitev okvirja, 2 varnostni zapirali kot standard, samonastavljiva zapirala, blokator kljuke, protipovesni mehanizem, amortizator samega okovja, zaščitno zapiralo proti vetru pri odpiranju na nagib
| OKENSKA POLICA: Notranja in zunanja špaleta sta v celoti izdelani iz enakega lesa kot okenski okvir. SENČILO: KRPAN ŽALUZIJE, lamele širine 65 mm v tipski kaseti max. širine 10 cm. Ohišje senčil se popolnoma skrije v fasado (glej fasadne pasove). Senčila in aluminijasto vodilo za žaluzije v barvi po izboru arhitekta (strukturna prašna barva). Senčilo vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem fasade. Senčilo na elektro pogon vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Električni pogon mora biti certificirano vodoodporen. Priklop na pametno instalacijo. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem. PODKONSTRUKCIJA: Vroče cinkan jeklen profil na distančnih nogicah vtopljenih v AB ploščo s Hilty maso. Zapolnjeno z mineralno volno in iz notranje strani zaprto s parno zaporo.NUJNO UPOŠTEVATI SLEPI OKVIR! Po celotnem obodu okvirja je stik z AB steno zaščiten s samolepilnim hidroizolativnim trakom (ILLBRUCK, BITHUTHENE ali podobno). PODKONSTRUKCIJA ZUNANJE ZASTEKLITVE: brušen inox OGRAJA: varnostno steklo, drsno odpirajoče, točkovno vpeto na vseh štirih vogalih z inox nosilci nevidno vijačenimi v AB steno KOT NPR.: okno .................................. Gašper LUX 9.7 zunanja senčila ............ Senčila Bled | kos | 1 |  | 0
6 | V-M-5
OKNO, VRATA - ZUNANJA ZASTEKLITEV
po shemi
SVETLA MERA: se določi glede na tip okvirja in višino podkonstrukcije ZIDARSKA MERA: 1040/ 292.5 cm z vključeno podkonstrukcijo (preveri na gradbišču) ODPIRANJE: 1 x dvokrilna vrata dim.200/220 cm, ostalo fiksna zasteklitev PARAPET: / OKVIR: Lesen lakiran macesnov lepljen profil (po detajlu proizvajalca in predhodnem pogovoru z odgovornim projektantom arhitekture). Odpornost proti zraku: vsaj razred 4 po EN 12207 Odpornost proti vodi in dežju: vsaj razred 9A po EN 12208 STEKLO: TROSLOJNA TERMOPAN ZASTEKLITEV, Ug = max 0,6 OKNO: Uw = max 0,85 Zvočnoizolativnost: minimalno 35 dB STEKLO BREZ EFEKTA REFLEKSA! ODPORNOST NA POŠKODBE: vsaj razred vzdržljivosti WK1
OPREMA: KLJUKA IN MEHANIZEM V MAT KROM IZVEDBI. TIP KLJUKE IZBERE ODG. PROJ. ARHITEKTURE. Izbira kljuke brez pisne potrditve odg. proj. arhitekture ni dovoljena! Obrobna zaključna letev iz umetne mase za zaključevanje ometov na okno (po celotnem obodu okna) Samolepljiva hidroizolativna folija(npr. ilbruc ali bithuthene ali podobno) izvedena po celotnem obodu okna, ki omogoča popolno vodotesnost. RAL izvedba. Zapirala v obliki gobice, nameščena po celotnem obodu okvirja, močni tečaji krila in okvirja, varnostna zapirala prav tako vijačena v ojačitev okvirja, 2 varnostni zapirali kot standard, samonastavljiva zapirala, blokator kljuke, protipovesni mehanizem, amortizator samega okovja, zaščitno zapiralo proti vetru pri odpiranju na nagib
V ceni upoštevati špaleto z alu oblogo in požarno odpornostjo EI60 ter notranji "nadstrešek", to je zaključek skladno z detajlom prikazanim v shemi
| OKENSKA POLICA: Notranja in zunanja špaleta sta v celoti izdelani iz enakega lesa kot okenski okvir. SENČILO: KRPAN ŽALUZIJE, lamele širine 65 mm v tipski kaseti max. širine 10 cm. Ohišje senčil se popolnoma skrije v fasado (glej fasadne pasove). Senčila in aluminijasto vodilo za žaluzije v barvi po izboru arhitekta (strukturna prašna barva). Senčilo vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem fasade. Senčilo na elektro pogon vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Električni pogon mora biti certificirano vodoodporen. Priklop na pametno instalacijo. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem. PODKONSTRUKCIJA: Vroče cinkan jeklen profil na distančnih nogicah vtopljenih v AB ploščo s Hilty maso. Zapolnjeno z mineralno volno in iz notranje strani zaprto s parno zaporo.NUJNO UPOŠTEVATI SLEPI OKVIR! Po celotnem obodu okvirja je stik z AB steno zaščiten s samolepilnim hidroizolativnim trakom (ILLBRUCK, BITHUTHENE ali podobno). OGRAJA: varnostno steklo, točkovno vpeto na vseh štirih vogalih z inox nosilci nevidno vijačenimi v AB steno KOT NPR.: okno .................................. Gašper LUX 9.7 zunanja senčila ............ Senčila Bled | kos | 1 |  | 0
7 | O3
OKNO IN ZUNANJA ZASTEKLITEV
po shemi
SVETLA MERA: se določi glede na tip okvirja in višino podkonstrukcije ZIDARSKA MERA: 122.5 / 292.5 cm z vključeno podkonstrukcijo (preveri na gradbišču), proizvodna mera: 122.5 / 285 ODPIRANJE: krilno in na nagib PARAPET: / OKVIR: Lesen lakiran macesnov lepljen profil (po detajlu proizvajalca in predhodnem pogovoru z odgovornim projektantom arhitekture). Odpornost proti zraku: vsaj razred 4 po EN 12207 Odpornost proti vodi in dežju: vsaj razred 9A po EN 12208 STEKLO: TROSLOJNA TERMOPAN ZASTEKLITEV, Ug = max 0,6 OKNO: Uw = max 0,85 Zvočnoizolativnost: minimalno 35 dB STEKLO BREZ EFEKTA REFLEKSA! ODPORNOST NA POŠKODBE: vsaj razred vzdržljivosti WK1
OPREMA: KLJUKA IN MEHANIZEM V MAT KROM IZVEDBI. TIP KLJUKE IZBERE ODG. PROJ. ARHITEKTURE. Izbira kljuke brez pisne potrditve odg. proj. arhitekture ni dovoljena! Obrobna zaključna letev iz umetne mase za zaključevanje ometov na okno (po celotnem obodu okna) Samolepljiva hidroizolativna folija(npr. ilbruc ali bithuthene ali podobno) izvedena po celotnem obodu okna, ki omogoča popolno vodotesnost. RAL izvedba. Zapirala v obliki gobice, nameščena po celotnem obodu okvirja, močni tečaji krila in okvirja, varnostna zapirala prav tako vijačena v ojačitev okvirja, 2 varnostni zapirali kot standard, samonastavljiva zapirala, blokator kljuke, protipovesni mehanizem, amortizator samega okovja, zaščitno zapiralo proti vetru pri odpiranju na nagib OKENSKA POLICA: Notranja in zunanja špaleta sta v celoti izdelani iz enakega lesa kot okenski okvir. PODKONSTRUKCIJA ZUNANJE ZASTEKLITVE: brušen inox
| SENČILO: KRPAN ŽALUZIJE, lamele širine 65 mm v tipski kaseti max. širine 10 cm. Ohišje senčil se popolnoma skrije v fasado (glej fasadne pasove). Senčila in aluminijasto vodilo za žaluzije v barvi po izboru arhitekta (strukturna prašna barva). Senčilo vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem fasade. Senčilo na elektro pogon vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Električni pogon mora biti certificirano vodoodporen. Priklop na pametno instalacijo. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem. PODKONSTRUKCIJA: Vroče cinkan jeklen profil na distančnih nogicah vtopljenih v AB ploščo s Hilty maso. Zapolnjeno z mineralno volno in iz notranje strani zaprto s parno zaporo.NUJNO UPOŠTEVATI SLEPI OKVIR! Po celotnem obodu okvirja je stik z AB steno zaščiten s samolepilnim hidroizolativnim trakom (ILLBRUCK, BITHUTHENE ali podobno). OGRAJA: varnostno steklo, točkovno vpeto na vseh štirih vogalih z inox nosilci nevidno vijačenimi v AB steno KOT NPR.: okno .................................. Gašper LUX 9.7 zunanja senčila ............ Senčila Bled | kos | 14 |  | 0
8 | O4
OKNO IN ZUNANJA ZASTEKLITEV
po shemi
SVETLA MERA: se določi glede na tip okvirja in višino podkonstrukcije ZIDARSKA MERA: 162.5 / 292.5 cm z vključeno podkonstrukcijo (preveri na gradbišču), proizvodna mera: 162.5 / 285 ODPIRANJE: krilno in na nagib PARAPET: / OKVIR: Lesen lakiran macesnov lepljen profil (po detajlu proizvajalca in predhodnem pogovoru z odgovornim projektantom arhitekture). Odpornost proti zraku: vsaj razred 4 po EN 12207 Odpornost proti vodi in dežju: vsaj razred 9A po EN 12208 STEKLO: TROSLOJNA TERMOPAN ZASTEKLITEV, Ug = max 0,6 OKNO: Uw = max 0,85 Zvočnoizolativnost: minimalno 35 dB STEKLO BREZ EFEKTA REFLEKSA! ODPORNOST NA POŠKODBE: vsaj razred vzdržljivosti WK1
OPREMA: KLJUKA IN MEHANIZEM V MAT KROM IZVEDBI. TIP KLJUKE IZBERE ODG. PROJ. ARHITEKTURE. Izbira kljuke brez pisne potrditve odg. proj. arhitekture ni dovoljena! Obrobna zaključna letev iz umetne mase za zaključevanje ometov na okno (po celotnem obodu okna) Samolepljiva hidroizolativna folija(npr. ilbruc ali bithuthene ali podobno) izvedena po celotnem obodu okna, ki omogoča popolno vodotesnost. RAL izvedba. Zapirala v obliki gobice, nameščena po celotnem obodu okvirja, močni tečaji krila in okvirja, varnostna zapirala prav tako vijačena v ojačitev okvirja, 2 varnostni zapirali kot standard, samonastavljiva zapirala, blokator kljuke, protipovesni mehanizem, amortizator samega okovja, zaščitno zapiralo proti vetru pri odpiranju na nagib OKENSKA POLICA: Notranja in zunanja špaleta sta v celoti izdelani iz enakega lesa kot okenski okvir. PODKONSTRUKCIJA ZUNANJE ZASTEKLITVE: brušen inox
| SENČILO: KRPAN ŽALUZIJE, lamele širine 65 mm v tipski kaseti max. širine 10 cm. Ohišje senčil se popolnoma skrije v fasado (glej fasadne pasove). Senčila in aluminijasto vodilo za žaluzije v barvi po izboru arhitekta (strukturna prašna barva). Senčilo vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem fasade. Senčilo na elektro pogon vključno z vsem pripadajočim in montažnim materialom. Električni pogon mora biti certificirano vodoodporen. Priklop na pametno instalacijo. Pred montažo se je potrebno uskladiti z izvajalcem. PODKONSTRUKCIJA: Vroče cinkan jeklen profil na distančnih nogicah vtopljenih v AB ploščo s Hilty maso. Zapolnjeno z mineralno volno in iz notranje strani zaprto s parno zaporo.NUJNO UPOŠTEVATI SLEPI OKVIR! Po celotnem obodu okvirja je stik z AB steno zaščiten s samolepilnim hidroizolativnim trakom (ILLBRUCK, BITHUTHENE ali podobno). OGRAJA: varnostno steklo, točkovno vpeto na vseh štirih vogalih z inox nosilci nevidno vijačenimi v AB steno KOT NPR.: okno ............................. Gašper LUX 9.7 zunanja senčila ............ Senčila Bled | kos | 8 |  | 0
9 | V8 FASADNA STEKLENA VRATA Z RAZLIČNIMI KRILI SVETLA MERA: se določi glede na tip okvirja in višino podkonstrukcije ZIDARSKA MERA: 152,5/255 (oz. glede na proizvajalca) v AB steni deb. 20cm PODBOJ: Lesen lakiran macesnov lepljen profil (po detajlu proizvajalca in predhodnem pogovoru z odgovornim projektantom arhitekture). KRILO: Lesen okvir z dvojno termopan zasteklitvijo, varnostno steklo, barvo okvirja potrdi odg.proj.arh OPREMA: ključavnica, kljuka (kot npr.Paris Hoppe, tip kljuke po izboru arhitekta) in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povešanja ali drugih nepravilnosti) POŽARNE ZAHTEVE: antipanik kljuka - evakuacijska vrata PREKLADA: AB preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene | kos | 1 |  | 0
10 | V-KS-1 STEKLENA VRATA Z RAZLIČNIMI KRILI - VETROLOV SVETLA MERA: 95+55 / 245 ZIDARSKA MERA: 160/250 (oz. glede na proizvajalca) v mavčnokartonski steni deb. 10cm PODBOJ: kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta KRILO: kovinski okvir z dvojno termopan zasteklitvijo, varnostno steklo, barvo okvirja potrdi odg.proj.arh OPREMA: ključavnica, kljuka (kot npr.Paris Hoppe, tip kljuke po izboru arhitekta) in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povešanja ali drugih nepravilnosti) POŽARNE ZAHTEVE: dimotesna, samozapiralo, antipanik kljuka - evakuacijska vrata PREKLADA: montažna preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ OKNA IN VRATA: |  |  |  | 0

## PODOPOL
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
VIII. Podopolagalska dela:
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
Na objektu je potrebno preveriti stanje estriha, ki mora biti v standardu EN 18202. Potreben je obvezen zapisniški prevzem estriha, z dopisanimi pripombami. Potrebno je narediti meritev vlage,ki mora biti v normativu 2% merjeno po karbidni metodi. Pred pričetkom del je potrebno estrih očistiti in odstaniti vse ostanke malte, barve in ostalih stvari. Izravnalna masa ki se uporablja mora imeti dovolj visoko tlačno trdnost za namen uporabe na objektu. V ceni je potrebno predvideti nanos mase do 3mm, ter predhodni nanos preimer-ja za boljši oprijem mase s podlago. Vse ugotovitve, ki bi lahko vplivale na slabšo kvaliteto talne obloge je potrebno vnesti na primorpedajni zapisnik ki se izpolnjuje ob prevzemu estriha
1 | Dobava in polaganje finalnega tlaka, kompletno z upoštevanjem vsega potrebnega dela, izravnavo podlage, ter obstenske letve.
Finalni sloj v sestavi konstrukcije P4
Dobava visokokvalitetnega gotovega troslojnega panelnega parketa dimenzij cca1800*130*15mm, z zgornjim masivnim slojem minimalno 3mm. Parket morabiti v stilu deske in ne klasičnega parketnega vzorca. Natur hrast.
Parket mora biti lakiran z visokokvalitetnim lakom primernim za javne prostore. Sistem spajanja parketa mora biti woodlock 5s, ki omogoča trajno stabilen spoj. Nosilni in stabilizacijski deli parketa morajo biti narejeni iz bora. Parket mora imeti CE cerifikat. Parket mora imeti možnost izbire različnih površinski in dodatnih obdelav (lakirano, oljeno, krtačeno, beljeno, temnjeno.....). Parket kot npr. (Kahrs Original ali Supreme colletction). Tip parketa ter lesno vrsto in izgled določi projektant.
Dobava, zaključnih letvic v enaki lesni vrsti ter barvi kot parket višine cca6cm z ravnim profilom
Polaganje visokokvalitetnegagotovega parketa na pripravljeno podlago ( narejeno izravnalno maso minimalno 3mm), s PU lepilom in vpasovanje na prehodih in stenah. (Preimer masa in lepilo morajo biti od istega proizvajalca).
Montaža pripadajočih zaključnih letvic in vpasovanje le-te v kotih in na stikih
| Površina parketa | m2 | 110 |  | 0
| Dolžina zaključnih letvic | m1 | 50 |  | 0
2 | Dobava in montaža RF talnih profilov med različne vrste tlaka. | m1 | 20 |  | 0
3 | Dobava in montaža predpražnika v vetrolovu objekta | kos | 1 |  | 0
- dim.190x190cm
- sistemski tip (povozen za invalida)...... 2.2 cm vgrajen v okvir iz inox kotnikov 25/25/3, tip EMCO Senator 522 W/R
4 | Dobava in polaganje zunanje talne obloge Uporabi se plošče lesnega kompozita, ki je primeren za zunanje talne obloge, odporen proti trohnobi, insektom in plesni brez uporabe škodljivih kemikalij. Mora biti ekološko popolnoma neoporečen proizvod. Trajnost mora biti brez posebnega vzdrževanja najmanj deset let. Vertikalni zaključek po obodu podija se izvede v inox-u z enako perforacijo kot je prikazana na detajlu stika objekta s terenom. Uporabi se WPC Alpod ali podobno. Dimenzije zunanjih lesenih talnih oblog: dolžine min 2m širine min 10cm debeline min. 3cm Polaganje na: Pocinkani “C“ profili dim.60/25/3 mm, na cca 75 cm,vijačeni v deske s spaks inox vijaki 6 mm, L= 22 mm,v profile vstavljeni viš.nastavljivi distančniki(inox vijaki M10 z gibljivo stojno ploščico φ 45 mm) in z nastavitvijo: max.7.5 do .......................... min. 2.5 cm | m2 | 60 |  | 0
5 | Dobava in polaganje brušenih plošč pranega betona – teraco plošče, deb. 3,0 cm prilepljene na podlago, cement-akrilno lepilo, izravnalna masa, polaganje na stik (brez fug), dimenzija plošč minimalno 2.0m x 1.0m | m2 | 245 |  | 0
| Dodatek za oblaganje stopniščnih ram in podestov | m2 | 45 |  | 0
6 | Dobava in polaganje antistatične epoksi preplastitve. Tlak mora biti antibakterijski in mora zagotavljati nedrsnost razreda R9. Upoštevati pripravo podlage. Barva po izboru arhitekta. Epoksi tlak je samorazlivni, z barvnim čipsom za dekorativnost in prijetnejši izgled. | m2 | 160 |  | 0
7 | Sistem dvignjenih tal, dvojni pod, raster 60/60 cm, kot npr. «NESITE« Plošče 60/60 cm, kalcijev sulfat, negorljive klasa A2fl Kovinske stojke v rastru 60/60 cm, na akustični podlagi, ki preprečuje prenos udarnega zvoka. V zračnem prostoru dvignjenih tal poteka razvod inštalacij | m2 | 15 |  | 0
8 | Sistem dvignjenih in dostopnih tal, dvojni pod, raster 60/60 cm, kot npr «NESITE« Plošče 60/60 cm izdelane iz.: . jedro iverka ( debelina 38 mm ) - spodnja obloga aluminij - finalna obloga les, ( debelina 15 mm ), dim. posameznih kosov lesa 6/60 cm - - robovi: plastika Kovinske stojke v rastru 60/60 cm, na akustični podlagi, ki preprečuje prenos udarnega zvoka. V zračnem prostoru dvignjenih tal poteka razvod inštalacij | m2 | 270 |  | 0
9 | Dobava in oblaganje tal in sten tuša s keramičnimi ploščicami I. kvalitete, dim. 20/20 cm, lepljene na podlogo s kvalitetnim lepilom. Fuge med ploščicami so zapolnjene z vodonepropustno fugirno maso. Vključno s stičenjem.
Vsi vertikalni zaključki vogalov se izvedejo s plastično zaključno letvijo - oziroma po izboru projektanta arhitekture Vrsto in barvo ploščic določi arhitekt. Polaganje po vzorcu projektanta.V ceni predvideti uporabo fazonskih kosov na stiku s stenami in ob stiku z drugo vrsto tlakov. Obračun po m2 obloge. kot npr. CE.SI ceramica Gres porcellanato Matt
| - dolžina fazonskih kosov | m1 | 4 |  | 0
| - stenska keramika tuša | m2 | 7 |  | 0
| - talna keramika tuša | m2 | 2 |  | 0
| PODOPOLAGALSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## SLIKOPLESK V1
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
IX. Slikopleskarska dela
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
1. | Dvakratno slikanje sten in stropov z disperzijsko barvo za notranje površine v barvi po izbiri arhitekta. Vključno s predhodno pripravo površine: kitanje, brušenje, fina zagladitev, čiščenje in impregniranje z razredčeno poldisperzijsko barvo. | m2 | 2200 |  | 0
2 | Dvakratno slikanje sten in stropov s polmat latex notranjo barvo v barvi po izbiri arhitekta. Vključno s predhodno pripravo površine: kitanje, brušenje, fina zagladitev, čiščenje in impregniranje. | m2 | 120 |  | 0
3 | Enkratno slikanje sten dvigalnega jaška s poldisperzijsko barvo za notranje površine v barvi po izbiri arhitekta. Vključno s predhodno pripravo površine: čiščenje in impregniranje z razredčeno poldisperzijsko barvo. | m2 | 85 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## dvigalo
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
X. | Dvigalo
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
Opozorilo: | Izvajalec mora gradbena in instalacijska dela prilagoditi izbranemu/dobavljenemu dvigalu
Tip: | Mednarodne uveljavljene blagovne znamke s certifikatom o
preizkusu, kot npr. KONE MonoSpace, PW08/10-19
Nosilnost: | 8 oseb ali 630 kg
Hitrost vožnje: | 1,00 m/s
Višina dviga: | 7.650 m
Število postaj: | 3
Število dostopov: | 3; na isti strani (neprehodna kabina)
Namestitev dvigala: | v samostojnem betonskem jašku, brez strojnice ali jekleni podkonstrukciji; (jašek ni predmet ponudbe)
Vrsta pogona: | Frekvenčno in napetostno krmiljeni pogon s trifaznim tokom s sinhronskim motorjem - KONE EcoDisc - z izvedbo brez reduktorja.
Namestitev pogonske
naprave: | Sinhronski motor brez reduktorja z integriranim pogonskim diskom je pritrjen v glavi jaška na jeklenih vodilih.
Pogonska moč: | 3,7 kW
Priključna napetost: | 3 * 400 V, 50 Hz
Notranje mere kabine: | 1.100 mm (širina) x 1.400 mm (globina) x 2.200 mm (višina)
Vrata jaška: | avtomatska, teleskopska, iz strukturirane nerjaveče pločevine-inox Flemish Linen, varovana z omejilnikom sile zapiranja in svetlobno zaveso, 900 mm široka, 2.100 mm visoka
Krmiljenje: | zbirno krmiljenje navzdol, Simplex, tip DC, v mikroračunalniški tehnologiji. Požarna vožnja (razbremenilna vožnja v pritličje ob alarmu za požar) Avtomatska poravnava kabine s pragom Napredno odpiranje vrat (s skrajšanim časom odpiranja) Avtomatska evakuacija z bat. napajanjem (v primeru izpada el. toka) Tipka za zapiranje vrat Tipka za odpiranje vrat
Kabina: Kabina iz jeklene pločevine. Škatlasta konstrukcija. Oprema in dizajn: stene iz strukturirane nerjaveče pločevine-inox Flemish Linen; talna obloga teraco plošče; strop iz brušene nerjaveče pločevine-inox z varčno LED razsvetljavo; oprijemalo iz okrogle inox cevi z zaobljenim zaključkom na stranski steni; na zadnji steni ogledalo celotne širine in celotne višine; zasilna razsvetljava, avtomatski ventilator, prostoročna telefonska povezava s klicnim centrom, ojačane stene kabine.
Kabinska vrata: Avtomatska teleskopska vrata, dimenzije 900 x 2100 mm. Pogon vrat tvori enoto z gornjimi vodili kabinskih vrat in deluje na linearni način z elektronsko reguliranim motorjem na enosmerni tok. Krila vrat kabine iz strukturirane nerjaveče pločevine Flemish Linen. Omejevalnik zaporne sile in svetlobna zavesa varujeta pred ukleščenjem.
Vrata jaška: Avtomatska teleskopska vrata, dimenzije 900 x 2100 mm; skupaj z okvirjem in materialom za pritrditev. Krila vrat in okvirji iz strukturirane nerjaveče pločevine Flemish Linen, brez povišane protipožarne odpornosti F0. Vrata jaška so pritrjena s sidrnimi vijaki v sprednjo steno jaška.
Signalizacija: model KSC D20, s panelom iz polikarbonatnega stekla v črni barvi z belo LED razsvetljavo. v kabini: vertikalno kabinsko tipkalo v delni višini, tipka za alarm, tipke za vsako postajo, tipka za odpiranje vrat, tipka za zapiranje vrat, digitalni kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje, indikator preobremenitve, bela LCD osvetlitev, izvedeno kot matrični display. v vseh postajah: pozivna tipka, LCD kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje v beli barvi ter gong, vsa signalizacija v panelu iz polikarbonatnega stekla v črni barvi. Signalizacija je nameščena v okvir jaškovnih vrat.
Dvigalo je načrtovano in izdelano skladno s standardom SIST EN81-1 in skladno s Pravilnikom o varnosti dvigal (Ur.list RS št. 83/07). Po končani montaži dvigala priglašeni organ opravi končni pregled in izda certifikat.
OBSEG DOBAVE: V obsegu dobave dvigala so zajete naslednje postavke: - Servisno tipkalo na strehi kabine. - Pakiranje in transport do gradbišča. - Dokumentacija. (PID, navodila) - Šolanje skrbnika dvigala. - Ploščice in napisi, ki pripadajo neposredno dvigalu, v skladu z SIST EN81-1. - Stroški za prisotnost montažnega osebja pri prevzemu dvigal in tehničnem pregledu objekta. - Montaža dvigala brez postavljanja odrov ob uporabi predhodno vgrajenih montažnih obešal. - Lestev za pomoč pri vstopanju v jamo jaška, ki ustreza SIST EN 81-1 predpisom. - Odstranitev pakirnega materiala. - Dobava montažnih obešal za dviganje v jašku. - Osvetlitev in elektrifikacija jaška v skladu z SIST EN 81-1 predpisom. - Stroški in pristojbine predhodnega preizkusa in prevzema od izvedencev, ki vključuje preizkus znanja za dva skrbnika dvigala - pridobitev certifikata. - Raztovarjanje in prenašanje težkih delov dvigala na gradbišču. - Enkratno naknadno čiščenje naprave po zaključku montaže. - Dostava uteži pri prevzemu s strani izvedencev.
| Obračun po kompletu izdelanega in zmontiranega dvigala! | kpl | 2 |  | 0
| DVIGALO SKUPAJ: |  |  |  | 0

## oprema
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
XI. | Oprema
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
1. | Dobava in montaža gasilnih aparatov v objektu, po zahtevah varstva pred požarom, kompletno z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi, in pritrditvijo, ocena - upoštevati aparate po podatkih iz požarnega elaborata! EG6!! | kpl | 8 |  | 0
2 | označbe za postavitev gasilskega vozila po zasnovi požarne varnosti | kpl | 1 |  | 0
3 | - Talni element iz trde nosilne pene z integrirano kanaleto ali talnim požiralnikom iz nerjavečega jekla pripravljen za vgradnjo
- Na nosilno ploščo pritrjen hidroizolacijski tekstil
- Pripravljeno za polaganje keramike
- Hidroizolacijski tekstil je večji za 70 mm od plošče za popolno vodotesno vgradnjo
- Talni element se lahko reže na želeno dolžino
- Primerno tudi za invalidske vozičke
- Integriran 2% padec v elementu proti kanaleti
- pri vgradnji upoštevati debelino talne konstrukcije
- kot npr. ACO ShowerDrain Showerboard - linijski
| dimenzije 90cm x 90cm | kos | 1 |  | 0
4 | - Konzolni kopalniški pult za namestitev napultnih keramičnih umivalnikov.
- Montirano na skrite konzole, kot npr. skrita konzola za montažo kopalniškega pohištva Duravit.
- Skrite konzole morajo biti pocinkane in prašno barvane ter s kovinskimi vložki vijačene v steno.
- Material pulta je kerrock.
| dimenzije 50cm x 130cm za en umivalnik | kos | 2 |  | 0
| dimenzije 50cm x 220cm za en umivalnik | kos | 2 |  | 0
| OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Zun.ureditev
XIII. Zunanja in prometna ureditev
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
SPLOŠNI OPIS
1. | Dela je potrebno izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi SIST -i
2. | Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posamezni postavki še:
* | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
* | pregled bočnih strani izk. Vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po deževnem vremenu, mrazu ali miniranju
3. | V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki, ter vsa dela
in ukrepe iz 2. točke splošnega opisa
4. | Izkope se obračuna na podlagi profilov , posnetih pred pričetkom del in po opravljenem delu.
5. | V primeru, da se med delom v gradbeni jami pojavi voda, se dodatek za delo v vodi,
oz. za črpanje vode ne obračuna posebej, kar velja tudi za meteorno vodo.
Ponudnik mora te stroške zajeti v cenah za enoto posameznih postavk.
6. | Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika.
Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda mnenje,
ki je merodajno za nadaljevanje dela.
7. | ponudnik se mora seznaniti z geomehanskim poročilom
* | ponudnik mora vkalkulirati izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip
1. | PREDDELA:
1.1 | GEODETSKA DELA
1.1.1 | Zakoličba elementov zunanje ureditve po točkah (ocena) | 1 | kos |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | IZKOPI
2.1.1 | Izkopi in zasipi za objekt so obračunani v okviru zemeljskih del pri objektu.
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL
2.2.1 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja debeline 30cm, zbitost določi geomehanik. | 450 | m2 |  | 0
2.3 | BREŽINE IN ZELENICE
2.3.1 | Dovoz in razstiranje travne ruše za zelenico v debelini 10cm. Del zelenice je zajet tudi v postavki 17m pri zidarskih delih. | 800 | m2 |  | 0
2.3.2 | Dovoz in razstiranje rjava zemlja I.kategegorije v debelini 45 cm. Del zelenice je zajet tudi v postavki 17m pri zidarskih delih. | 800 | m2 |  | 0
2.3.3 | Sejanje in uvaljanje travnega semena | 800 | m2 |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | NOSILNE PLASTI
3.1.1 | Zajeto pri zidarskih delih
3.2 | NEVEZANE NOSILNE PLASTI
3.2.1 | Izdelava drenažnega sloja iz pranega prodca frakcije 8-16 mm, debeline 5cm. | 300 | m3 |  | 0
3.3 | VEZANE NOSILNE IN OBRABNE PLASTI - CEMENTNI BETONI
3.3.1 | Zajeto pri zidarskih delih
3.4 | GEOTEKSTIL
3.4.1 | Zajeto pri zidarskih delih
3.5 | ROBNIKI, OBROBE
3.5.1 | Nabava, dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm vključno z izvedbo temelja iz podložnega betona MB 20. | 45 | m1 |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE
4.1 | JAŠKI IN KANALETE
4.1.1 | Nabava, dobava in vgradnja kompleta talnega sifona 20/20 cm in lovilca maščob iz litega železa art.1014. | 1 | kos |  | 0
5 | OPREMA CEST
5.2 | OZNAČBE NA VOZIŠČU
5.2.1 | Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 um, širina črte 10 cm | 65 | m1 |  | 0
| ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV SKUPAJ: |  |  |  | 0