## Rekapitulacija
Št. | Opis materiala in del |  | ZNESEK
EUR
POSLOVNI OBJEKT O2 - REAKTORSKI CENTER PODGORICA
STROJNE INSTALACIJE
Dobava in montaža:
REKAPITULACIJA
OGREVANJE IN VODOVOD
1 | VODA IZ VODNJAKA |  | 0
2 | OGREVNA VODA IZ OBJEKTA KEMIJA |  | 0
3 | KOTLARNA |  | 0
4 | OGREVANJE IN HLAJENJE OBJEKTA |  | 0
5 | VODOVODNI PRIKLJUČEK |  | 0
6 | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA |  | 0
7 | VERTIKALNA FEKALNA KANALIZACIJA |  | 0
8 | OPREMA PO ZASNOVI POŽARNE VARNOSTI |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 2% | 0
| SKUPAJ |  | 0
V predračunu niso zajeta gradbena in elektro dela ter davek na dodano vrednost.

## Vodaizvodnjaka
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
VODA IZ VODNJAKA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
#REF! | Cevi kot npr. DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2002, C40), PN10 (standard spoj), komplet s tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos
| DN 80 | m | 24 |  | 0
1 | Prehodni kos Duktil/pocinkana cev
| DN 80 | kos | 2 |  | 0
2 | Pocinkana cev
Cevi izdelane iz jekla, za cevni navoj, varjene ali brezšivne, galvanizirane s cinkom, srednjetežke, vključno vsi fazonski pocinkani kosi iz temper litine, cevi odgovarjajo po DIN 2440, fazonski kosi po DIN 2950, gola cev, vključno ves tesnilni material.
| DN 80 | m | 24 |  | 0
3 | Zidno tesnilo
Zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu vodovodne cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume.
| za pocinkano cev DN80 | kos | 2 |  | 0
4 | Obešalni in pritrdilni material
Obešalni in pritrdilni material za cevovode, izdelan iz profilnega jekla, pocinkane izvedbe, skupaj z objemkami, gumijastimi podložkami in vijačnim materialom.
|  | kg | 70 |  | 0
5 | Tlačni preizkus
| Enkratno tlačno preizkušanje | kos | 1 |  | 0
6 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje
| Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | % | 5 |  | 0
7 | Poskusno obratovane
| Poskusno obratovanje, sestoječe iz: - izpiranje sistema - polnjenje sistema z vodo - ureguliranje in nastavitev armatur - poskusno delovanje s pregledom vseh instalacij in priključkov, Izdelava zapisnikov o preskusih in poskusno obatovanje traja 24 ur | kpl | 1 |  | 0
8 | Sodelovanje projektanta pri potrjevanju sprememb med izvedbo | ur | 2 |  | 0
9 | Vnašanje vseh sprememb pri izvedbi v tlorise PZI dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## OgrevanjeizKemije
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
OGREVNA VODA IZ OBJEKTA KEMIJA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev kot npr. BRUGG
Predizolirana gibljiva cev FLEXWELL za transport ogrevne vode, izdelana po standardu SIST EN, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 1
Cev za prenos medija: Valovita notranja cev, krom-nikelj jeklo X5 CrNi 18/9, W nr. 1.4301, DIN 17 441
Izolacijski material: Gibljiva toplotna izolacija, poliuretanska pena, odporna do temperature 150°C, koef. toplotne prevodnosti λ = 0,032 W/mK pri srednji temperaturi medija 50°C, dvojna korozijska zaščita, ločena s plastično folijo - poliment sloj (Bitumen-kavcuk masa), valovita zaščitna cev iz specialnega jekla
Zaščitna cev: Zunanji zašcitni polietilenski ovoj, crni
| Tip FLE 60/148 (DN50 - 60.4x0,5 mm) | m1 | 100 |  | 0
2 | Ravni priključni kos
Ogrevanje: ravni priključni kos iz jekla
| DN 50 | kos | 4 |  | 0
3 | Zidno tesnilo
Zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume.
| DN 50 / 156 | kos | 4 |  | 0
4 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
| debeline S=40mm | m2 | 10 |  | 0
5 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po trasi b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
| Meritev upornosti | kos | 1 |  | 0
6 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala St 37.0, dobavljena po DIN 1629/84, dimenzije in teže po DIN 2448, vključno z varilnim materialom.
| DN 15 (21,3 x 2,0 mm) | m1 | 6 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | m1 | 18 |  | 0
7 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po DIN 1629, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, dimenzije in teže po DIN 2605, oblika 5, vključno z varilnim materialom.
| DN 50 | kos | 6 |  | 0
8 | Odzračevalni lonec
Odzračevalni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po DIN 2448, material St.37.0, komplet z odzračevalno cevjo in varilnim materialom.
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) , H =70 mm | kos | 2 |  | 0
9 | Obešala
Obešalni in pritrdilni material za cevovode, izdelan iz profilnega jekla, pocinkane izvedbe, skupaj z objemkami, gumijastimi podložkami in vijačnim materialom
| Ustreza proizvod kot npr. SIKLA | kg | 60 |  | 0
10 | Zaporni ventil
navojni ravni krogelni ventil za toplo vodo temp. 120 st. C, vključno s tesnilnim materialom, za nazivni tlak PN 6.
| DN50 | kos | 4 |  | 0
11 | Izpustna pipa
Krogelna izpustna pipa za toplo vodo do 100°C NP 6, s tesnilnim materialom ter nastavkom za gumi cev
| DN15 | kos | 2 |  | 0
12 | Cirkulacijska črpalka (Č12)
Cirkulacijska črpalka za ogrevno vodo, navojna, kompletno s KNX vmesnikom s tesnilnim materialom.
G = 1,52 m3/h
H = 23 kPa
230 V, 38 W
Proizvod: kot npr. WILO
| Tip: Stratos 25/1-4 | kos | 1 |  | 0
13 | Merilnik toplotne energije
Dobava in montaža overjenega toplotnega števca za ogrevno vodo, sestavljenega iz merilnega vložka, vgradnega kompleta z dvema krogličnima ventiloma in opreme za daljinski prenos podatkov (KNX vmesnik), z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, ter redukcijskim kosom, vmesnim kosom za primer demontaže števca zaradi periodičnega umirjanja.
Proizvod: kot npr. Allmess
Tip: CF ECHO II
qp= 1,5 m3/h
| DN20 | kos | 1 |  | 0
14 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje
Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, z mernimi priključki za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih
Proizvod/tip: kot npr. Danfoss
| STAD DN32 | kos | 1 |  | 0
15 | Tropotni regulacijski ventil z EM pogonom
Tropotni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom
Proizvod: kot npr. Danfoss
Tip: VRG3
DN20
| kvs = 6.3 | kos | 1 |  | 0
16 | Lovilec nesnage
Lovilec nesnage za NP 6 z navojnimi priključki in tesnilnim materialom.
| DN50 | kos | 1 |  | 0
17 | Nepovratni ventil
Nepovratni ventil za NP 6 z navojnimi priključki in tesnilnim materialom.
| DN50 | kos | 1 |  | 0
18 | Termometer
| Termometer z zaščitno stročnico za merilno območje do 120°C | kos | 2 |  | 0
19 | Manometer
| Manometer v okroglem ohišju Ф 100 za merilno območje od 0 - 6 bar, kompletno z zaporno pipico. | kos | 1 |  | 0
20 | Tlačni preizkus
| Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda. | kos | 1 |  | 0
21 | Površinska zaščita cevovodov
| Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 4 |  | 0
22 | Izolacija
ravnih cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline.
Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
| 60 mm | m2 | 5 |  | 0
23 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje
| Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje | % | 5 |  | 0
24 | Poskusno obratovane
| Poskusno obratovanje, sestoječe iz: - izpiranje sistema - polnjenje sistema z vodo - ureguliranje in nastavitev armatur - poskusno delovanje s pregledom vseh instalacij in priključkov, Izdelava zapisnikov o preskusih in poskusno obatovanje traja 24 ur | kpl | 1 |  | 0
25 | Sodelovanje projektanta pri potrjevanju sprememb med izvedbo | ur | 8 |  | 0
26 | Vnašanje vseh sprememb pri izvedbi v tlorise PZI dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Kotlarna
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
KOTLARNA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Toplotna črpalka za pripravo ogrevalne ali hladilne vode, opremljena s hladilnimi povezavami in armaturo, kompletno z elektro omaro in krmiljem. Sklop toplotne črpalke zajema priključke za primarno in sekundarno vodo (brez črpalk). Zvočno izolirano ohišje iz prašnato barvane pocinkane pločevine RAL 7035. Dva spiralna kompresorja (hladivo R410A) opremljena z varnostnimi manometri. Uparjalnik in kondenzator sta ploščne izvedbe, material AIS 316 Vgrajeni elementi hladilnega sistema: -Elektronski ekspanzijski ventil -Polnilni ventil -Pokazno okence -Sušilna patrona -Tiha izvedba (LN Low Noise) -Zbiralnik hladiva -4 potni ventil -Vgrajen je ventil za nastavitev temperature primarne vode na kondenzator (režim hlajenja). Regulacijska oprema z digitalnim krmilnikom, ki skrbi za optimalno delovanje hladilnega sistema. Toplotna črpalka je ožičena, napolnjena s hladivom in preizkušena v tovarni.
Dodatna oprema: -Protivibracijske podloge -KNX vmesnik -Optični manometri HP/LP -Integriran čistilni element na primarni in sekundarni strani -Daljinsko krmiljenje 0…10 V Karakteristike (Eurovent): -Delovanje: 0, 50%, 100% -Temperatura kondenzacije pozimi: 50°C -Temperatura vode gretje: 45°C/40°C -Temperatura izparevanje pozimi: 1°C -Temperatura vode primarna stran: 8°C/2°C -Grelna moč: 64 kW -Hladilna moč 66,4 kW -Elektro moč gretje: 15,7 kW -Elektro moč hlajenje: 9,4 kW -Potreben pretok primarne vode: 6.892 l/h -Padec tlaka na vodni primarni strani: 19 kPa -Padec tlaka na vodni sekundarni strani: 27 kPa -Teža naprave transportna/delovna: 455/465 kg -Mere dxšxv: 1633x967x792 mm
| Reverzibilna toplotna črpalka AL-KO THERM TETRIS W/HP 7.2/LN GEO | kpl. | 1 |  | 0
2 | Zbiralnik-razdelilnik, za ogrevno vodo narejen iz brezšivnih cevi po DIN 2458, za nazivni tlak NP6, premera DN65 in dolžine 1,4 m ter priključki za termometer in manometer, spodaj z navojnim priključkom DN 20 za praznjenje. Z razdelilnikom je potrebno dobaviti ves pritrdilni in tesnilni material. Razdelilnik naj bo izoliran z obojestransko parazaporno izolacijo 32 mm.
1 x DN 50
1 x DN 40
1 x DN 32
1 x DN 25
| 1 x DN 15 | kpl. | 1 |  | 0
3 | Zbiralnik-razdelilnik, za hladilno vodo narejen iz brezšivnih cevi po DIN 2458, za nazivni tlak NP6, premera DN100 in dolžine 1,0 m ter priključki za termometer in manometer, spodaj z navojnim priključkom DN 20 za praznjenje. Z razdelilnikom je potrebno dobaviti ves pritrdilni in tesnilni material. Razdelilnik naj bo izoliran z obojestransko parazaporno izolacijo 32 mm.
1 x DN 80
| 2 x DN 50 | kpl. | 1 |  | 0
4 | Akumulator toplotne energije
Volumen 1,5 m3
| Akumulator ima naslednje priključke: priključki za tri temperaturna tipala in tri priključke za manometre (zgoraj, sredina in spodaj bočno); z zgornje strani pokrova in bočno spodaj se predvidita navojna priključka DN40; pravtako se zgoraj in spodaj bočno predvidita navojna priključka DN40; na dnu se predvidi izpust DN25. Akumulator naj bo izoliran z obojestransko parazaporno izolacijo 32 mm. | kpl. | 1 |  | 0
5 | Akumulator hladu
Volumen 1,5 m3
| Akumulator ima naslednje priključke: priključki za tri temperaturna tipala in tri priključke za manometre (zgoraj, sredina in spodaj bočno); z zgornje strani in spodnje strani bočno se predvidijo po dva prirobnična priključka DN80; na dnu pokrova se predvidi izpust DN25; na vrhu pokrova se predvidi odzračevanje DN25. Akumulator naj bo izoliran z obojestransko parazaporno izolacijo 32 mm. | kpl. | 1 |  | 0
6 | Črpalka (Č06, Č07), energijsko varčna, frekvenčna, za ogrevno vodo, komplet s KNX vmesnikom, proizvod kot npr. WILO, tip Stratos PICO 25/1-6 | kos | 2 |  | 0
7 | Črpalka (Č02, Č03), energijsko varčna, frekvenčna, za hladilno vodo, komplet s KNX vmesnikom, proizvod kot npr. WILO, tip Stratos 50/1-9 CAN | kos | 2 |  | 0
8 | Črpalka (Č08, Č09, Č10), energijsko varčna, frekvenčna, za ogrevno vodo, komplet s KNX vmesnikom, proizvod kot npr. WILO, tip Stratos PICO 25/1-4 | kos | 3 |  | 0
9 | Črpalka (Č04), energijsko varčna, frekvenčna, za hladilno vodo, komplet s KNX vmesnikom, proizvod kot npr. WILO, tip Stratos 25/1-6 CAN | kos | 1 |  | 0
10 | Črpalka (Č05), energijsko varčna, frekvenčna, za hladilno vodo, komplet s KNX vmesnikom, proizvod kot npr. WILO, tip Stratos 25/1-8 CAN | kos | 1 |  | 0
11 | Črpalka (Č01), energijsko varčna, frekvenčna, za vodo, komplet s KNX vmesnikom, proizvod kot npr. WILO, tip Stratos 50/1-9 | kos | 1 |  | 0
12 | Zaporna loputa za tlak NP16 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 | kos | 10 |  | 0
13 | Protipovratna loputa za vgradnjo med prirobnice za hladno/ogrevno vodo in tlak PN6 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
14 | Dušilna loputa za regulacijo tlaka, za nazivni tlak PN 6 in temperaturo do 100 ºC - z ohišjem iz nerjavnega jekla, loputo na nepremičnem vretenu, z matico za nastavitev in fiksiranje lopute, s protiprirobnicami po DIN 2631, tesnili po DIN 2690, vijaki in maticami
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
15 | Litoželezni lovilec nesnage za PN6 s prirobničnimi priključki, protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
16 | Tlačno neodvisni kombinirani regulator pretoka z regulacijskim ventilom za ogrevalne in hladilne sisteme, ki samodejno zapira ob preseženem največjem nastavljenem pretoku, z nastavitvijo pretoka v odstotkih od maksimalnega pretoka brez orodja, z integriranim regulacijskim ventilom z linearno karakteristiko, z možnostjo priklopa elektromotornega ali elektrotermičnega pogona, z merilnimi priključki za preverjanje doseganja pretoka. Proizvod kot npr. Danfoss, tip AB-QM
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
| DN 40 | kos | 2 |  | 0
17 | Litoželezni kroglični ventil za NP 10 in temp. do 100°C z navojnim priključkom in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 50 | kos | 10 |  | 0
| DN 40 | kos | 10 |  | 0
| DN 32 | kos | 4 |  | 0
| DN 25 | kos | 5 |  | 0
| DN 15 | kos | 6 |  | 0
18 | Protipovratni ventil z navojnim priključkom, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
| DN 40 | kos | 2 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
19 | Lovilec nesnage z navojnim priključkom in tlak PN16, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN50 | kos | 2 |  | 0
| DN40 | kos | 2 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
20 | Krogelna polnilno-izpraznilna pipa za ogrevno/hladilno vodo PN10 s tesnilnim materialom ter nastavkom za gumi cev:
| DN 10 | kos | 8 |  | 0
| DN 15 | kos | 26 |  | 0
| DN 20 | kos | 4 |  | 0
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
21 | Montaža odzračevalna posoda, izdelana iz cevi po DIN 2448 z navojnim priključkom DN10, vključno z varilnim in tesnilnim materialom.
| V=1,6L | kos | 8 |  | 0
22 | Avtomatski odzračevalni lonček, Proizvod kot npr. Armstrong Kobilšek, vključno z varilnim in tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 12 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
23 | Dobava in montaža overjenega toplotnega števca za hladilno/ogrevno vodo, sestavljenega iz merilnega vložka, vgradnega kompleta z dvema krogličnima ventiloma in opreme za daljinski prenos podatkov (prigrajen KNX vmesnik ), z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, ter vmesnim kosom za primer demontaže števca zaradi periodičnega umirjanja. Proizvod kot npr. Allmess
| CF Echo II, Qn=2,5m3/h, DN25 | kpl | 1 |  | 0
| CF Echo II Klima, Qn=10m3/h, DN50 | kpl | 1 |  | 0
24 | Zaprta razteznostna posoda za PN 6, predtlak 2,5 bar. Standardni volumen V =300L, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom. | kos | 2 |  | 0
25 | Varnostni ventil, ki ustreza DIN 4751, nastavljen za tlak odpiranja, z vsem potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom, kot npr Gotze.
| tip 651 HN DN 25 | kos | 1 |  | 0
| tip 652 DN 40 | kos | 1 |  | 0
26 | Dobava in montaža črnih navojnih cevi po DIN 2440 vključno z varilnimi materialom, varilnimi loki, obešalnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez
| DN 15 | m | 82 |  | 0
| DN 20 | m | 26 |  | 0
| DN 25 | m | 76 |  | 0
| DN 32 | m | 32 |  | 0
| DN 40 | m | 60 |  | 0
| DN 50 | m | 74 |  | 0
| DN 80 | m | 52 |  | 0
27 | Toplotna izolacija (ogrevanja) cevovodov, izvedena iz togih žlebakov iz mineralnih vlaken, debelina v skladu s pravilnikom o racionalni rabi energije. Plašč je folija iz aluminija. Za cevi dimenzije:
| DN 15/20 | m | 56 |  | 0
| DN 20/20 | m | 22 |  | 0
| DN 25/30 | m | 66 |  | 0
| DN 32/40 | m | 20 |  | 0
| DN 40/50 | m | 60 |  | 0
| DN 50/60 | m | 28 |  | 0
28 | Toplotna in protikondenčna izolacija cevi (hlajenja), s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po DIN 4102, toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 3000, vključno lepilo, debelin po Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah. Proizvod kot npr. ARMACELL AC, tip AC
| DN 15/19 mm | m | 26 |  | 0
| DN 20/19 mm | m | 4 |  | 0
| DN 25/19 mm | m | 10 |  | 0
| DN 32/19 mm | m | 12 |  | 0
| DN 50/32 mm | m | 48 |  | 0
| DN 80/32 mm | m | 52 |  | 0
29 | Cevi izdelane iz jekla, za cevni navoj, varjene ali brezšivne, galvanizirane s cinkom, srednjetežke, vključno vsi fazonski pocinkani kosi iz temper litine, cevi odgovarjajo po DIN 2440, fazonski kosi po DIN 2950 Gola cev, vključno ves tesnilni material.
| DN 20 | m | 1 |  | 0
| DN 25 | m | 3 |  | 0
| DN 80 | m | 24 |  | 0
30 | Izolacija cevi in armatur za vodnjaško vodo, vodenih vidno s parozaporno izolacijo debeline po DIN 1988, proizvod ARMACELL , tip AF-Armaflex
| DN 25 min.debelina izolacije 20 mm | m | 4 |  | 0
| DN 80 min.debelina izolacije 20 mm | m | 24 |  | 0
31 | Prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, za transport vodnjaške vode primar 7 m3/h, 18/13 st.C, sekundar 10,33 m3/h, dp=20 kPa, 20/15 st.C. Priključki 4x DN65, prirobnični; spodaj z navojnim priključkom DN 20 za praznjenje. S hidravlično kretnico je potrebno dobaviti ves pritrdilni in tesnilni material. Prenosnik naj bo izoliran. Proizvod kot npr. SWEP tip B50Hx68 | kpl | 1 |  | 0
32 | Zaprta razteznostna posoda za PN 6, predtlak 3 bar. Standardni volumen V =30L, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
33 | Varnostni ventil, ki ustreza DIN 4751, nastavljen za tlak odpiranja, z vsem potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom.
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
34 | Kroglični ventil za sanitarno vodo, s prirobničnim priključkom in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 | kos | 7 |  | 0
35 | Protipovratna loputa za sanitarno vodo, s prirobničnim priključkom in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
36 | Lovilec nesnage za sanitarno vodo, s prirobničnim priključkom in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
37 | Regulator pretoka, za sanitarno vodo
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
38 | Vodomerni števec, za vodnjaško vodo do 40°C, opreme za daljinski prenos podatkov (prigrajen KNX vmesnik ), z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, ter nosilna konzola s pritrdilnimi maticami. Proizvod Allmess
| DN25, Qn=6 m3/h, | kos | 1 |  | 0
39 | Grelnik vode za sanitarno vodo, volumna 100 litrov, toplotno izoliranega, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. Z grelnikom vode je potrebno dobaviti elektro grelec.
| V=100l | kpl | 1 |  | 0
40 | Raztezna posoda za PN 6, predtlak 3,5 bar. Standardni volumen V =15L, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
41 | Varnostni ventil za sanitarno vodo, z vsem potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom.
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
42 | Cirkulacijska črpalka (Č11), energijsko varčna, frekvenčna, za sanitarno vodo, komplet s KNX vmesnikom, proizvod kot npr. WILO, tip STAR-Z NOVA C | kos | 1 |  | 0
43 | Cevi izdelane iz jekla, za cevni navoj, varjene ali brezšivne, galvanizirane s cinkom, srednjetežke, vključno vsi fazonski pocinkani kosi iz temper litine, cevi odgovarjajo po DIN 2440, fazonski kosi po DIN 2950 Gola cev, vključno ves tesnilni material.
| DN 15 | m | 2 |  | 0
| DN 20 | m | 1 |  | 0
| DN 25 | m | 2 |  | 0
44 | Izolacija cevi in armatur za sanitarno vodo, vodenih vidno s parozaporno izolacijo debeline po DIN 1988, proizvod kot npr. ARMACELL , tip AF-Armaflex
| DN 15, min.debelina izolacije 20 mm | m | 2 |  | 0
| DN 20, min.debelina izolacije 20 mm | m | 1 |  | 0
| DN 25, min.debelina izolacije 20 mm | m | 2 |  | 0
45 | Kroglični ventil za sanitarno vodo, z navojnim priključkom in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 | kos | 4 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
46 | Protipovratni ventil za sanitarno vodo, z navojnim priključkom, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
47 | Kotni tekočinski termometer z zaščitno tulko, z območjem od 20 do 120 °C s priključkom za DN15. | kos | 34 |  | 0
48 | Manometer v okroglem ohišju 100 za merilno območje 0 - 6 bar, komplet s tropotno odzračevalno pipo DN 15 in vezno cevko. | kos | 16 |  | 0
49 | Zbiralno korito, narejeno iz jeklene pločevine dimenzije 1200x500x200 mm, komplet s cevnim sifonom ter tesnilnim in pritrdilnim materialom, z odtokom fi 50 mm. | kos | 1 |  | 0
50 | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm. Velikost ter število odprtin:
| do 0,2 m2 | kos | 10 |  | 0
51 | Montaža ogrevalne in hladilne proge klimatskih naprav, elementi z navojnimi priključki in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 2 |  | 0
52 | Vgradnja tulcev za različna tipala za vgradnjo v
| cevovode različnih medijev | kos | 46 |  | 0
53 | Obešalni in pritrdilni material za cevovode, izdelan iz profilnega jekla, pocinkane izvedbe, skupaj z objemkami, gumijastimi podložkami in vijačnim materialom | kg | 450 |  | 0
54 | Zaščitno barvanje cevi in obešalnega materijala s temeljnim premazom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, skupne površine | m2 | 59 |  | 0
55 | Zaščitno barvanje cevi s končnim premazom, skupne površine | m2 | 16 |  | 0
56 | Elektro komandna omara E.TP za napajanje in krmiljenje toplotne postaje. Eklektro omara je sestavljena iz napajalnega in krmilnega dela. Krmilni del mora biti opremljen z EIB izhodnim vmesnikom, za prenos podatkov na CNS . | kpl | 1 |  | 0
57 | Ožičenje in priklop vseh perifernih elementov kot so: tipala, črpalke, ventili, toplotna črpalka | kpl | 1 |  | 0
58 | Izdelava delavniške dokumentacije omare E.TP | kpl | 1 |  | 0
59 | Programiranje, meritve in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
60 | Izvedba meritev pretokov, tlaka in temperature ogrevnega, hladilnega medija ter vodnjaške vode, ocenjeno | kpl | 1 |  | 0
61 | Izpiranje cevovodov z mehčano vodo ali komprimiranim zrakom, ocenjeno | kpl | 1 |  | 0
62 | Poskusno obratovanje, ki obsega: polnjenje omrežja, pregled inštalacije, armatur, aparatov, delovanja črpalke ter ogrevanje/hlajenje vode na predpisano temperaturo. | kpl | 1 |  | 0
63 | Tlačni preizkus instalacije s hladnim vodnim tlakom 6 bar | kpl | 1 |  | 0
64 | Pripravljalna in zaključna dela | % | 5 |  | 0
65 | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški | % | 3 |  | 0
66 | Sodelovanje projektanta pri potrjevanju sprememb med izvedbo | ur | 24 |  | 0
67 | Vnašanje vseh sprememb pri izvedbi v tlorise PZI dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## OHObjekta
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
OGREVANJE IN HLAJENJE OBJEKTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Ventilacijski konvektor - stropni, ventilacijski konvektor stropne izvedbe, komplet z okrasno masko, za montažo v spuščen strop, s centrifugalnim ventilatorjem, štiri cevne izvedbe, ločen register za hladno in toplo vodo iz bakrenih cevi, z alu lamelami, z bano za zbiranje kondenzata. Vključno s konvektorjem je v dobavi: * 4x zaporni ventil * 2x avtomatski odzračevalni ventil * pripadajočo opremo za vertikalni odtok kondenzata * cevni povezovalni set za hladno in toplo vodo * ventili in ventilator morajo biti električno spojeni na priključne sponke v skupni točki, na katerko se priključi prostorski regulator * ves pritrdilni in montažni material. Proizvod kot npr. IMP HIDRIA, tip Climmy comfort 2, vel. 600/1-31 | kpl. | 7 |  | 0
2 | Ventilacijski konvektor - stropni, ventilacijski konvektor stropne izvedbe, komplet z okrasno masko, za montažo v spuščen strop, s centrifugalnim ventilatorjem, štiri cevne izvedbe, ločen register za hladno in toplo vodo iz bakrenih cevi, z alu lamelami, z bano za zbiranje kondenzata. Vključno s konvektorjem je v dobavi: * 4x zaporni ventil * 2x avtomatski odzračevalni ventil * pripadajočo opremo za vertikalni odtok kondenzata * cevni povezovalni set za hladno in toplo vodo * ventili in ventilator morajo biti električno spojeni na priključne sponke v skupni točki, na katerko se priključi prostorski regulator * ves pritrdilni in montažni material. Proizvod kot npr. IMP HIDRIA, tip Climmy comfort 2, vel. 900/2-31 | kpl. | 2 |  | 0
3 | Ventilacijski konvektor - talni, ventilacijski konvektor talne izvedbe z okrasno rešetko, barva po detajlu arhitekta, za montažo v dvojni pod, z vgrajenim ventilatorjem, štiri cevne izvedbe, ločen register za hladno in toplo vodo iz bakrenih cevi z alu lamelami, z bano za zbiranje kondenzata. Vključno s konvektorjem je v dobavi: * 2x zaporni ventil * 2x avtomatski odzračevalni ventil * pripadajočo opremo za vertikalni odtok kondenzata * cevni povezovalni set za hladno in toplo vodo * ventili in ventilator morajo biti električno spojeni na priključne sponke v skupni točki na katerko se priključi prostorski regulator * ves pritrdilni in montažni material. Proizvod kot npr. IMP HIDRIA, tip TKH-4C/45, vel. 220x40x14/2 | kpl. | 19 |  | 0
4 | Stenski panelni radiator, vključno s konzolami za pritrditev, ventili, termostatsko glavo z varovanjem proti demontaži, zapiralom in odzračmo pipico. Vključno tudi spojni, tesnilni in pritrdilni material. Barva in dodatki (police ali obešala) po dogovoru z arhitektom. Proizvod kot npr. VOGEL&NOOT, tip
| 11VM/400/400 | kpl. | 3 |  | 0
| 11VM/600/400 | kpl. | 3 |  | 0
5 | Regulator pretoka, tlačno neodvisni kombinirani regulator pretoka z regulacijskim ventilom za ogrevalne in hladilne sisteme, ki samodejno zapira ob preseženem največjem nastavljenem pretoku, z nastavitvijo pretoka v odstotkih od maksimalnega pretoka brez orodja, z integriranim regulacijskim ventilom z linearno karakteristiko, komplet z elektromotornim pogonom ON/OFF - 230 V ter z merilnimi priključki za preverjanje doseganja pretoka. Proizvod kot npr. DANFOSS, tip
| AB-QM DN10LF | kpl. | 51 |  | 0
| AB-QM DN10 | kpl. | 3 |  | 0
| AB-QM DN20 | kpl. | 2 |  | 0
6 | Črne navojne cevi po DIN 2440, vključno z varilnimi materialom, varilnimi loki, obešalnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za razrez
| DN 15 | m | 384 |  | 0
| DN 20 | m | 288 |  | 0
| DN 25 | m | 138 |  | 0
| DN 32 | m | 36 |  | 0
| DN 40 | m | 6 |  | 0
| DN 50 | m | 54 |  | 0
7 | Toplotna izolacija (ogrevanja) cevovodov, izvedena iz togih žlebakov iz mineralnih vlaken, vključno lepilni trak za leplenje spojev, debelina v skladu s pravilnikom o racionalni rabi energije. Plašč je folija iz aluminija. Za cevi dimenzije:
| DN 15/20 | m | 384 |  | 0
| DN 20/20 | m | 24 |  | 0
| DN 25/30 | m | 54 |  | 0
8 | Toplotna in protikondenčna izolacija cevi (hlajenja), s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po DIN 4102, toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 3000, vključno lepilo, debelin po Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah. Proizvod kot npr. ARMACELL AC, tip AC
| DN 20/13 mm | m | 264 |  | 0
| DN 25/19 mm | m | 84 |  | 0
| DN 32/19 mm | m | 36 |  | 0
| DN 40/32 mm | m | 6 |  | 0
| DN 50/32 mm | m | 54 |  | 0
9 | Plastične cevi (palice), za odvod kondenzata, vključno cevni loki in odcepi, spojni, tesnilni in pritrdilni material. V področju pisarn izolirane kot npr. armaflex AC!
| PP32 | m | 126 |  | 0
| PP50 | m | 54 |  | 0
10 | Sifon s kroglo, protismradna rešitev
| DN50 | kos | 4 |  | 0
11 | Odzračni lonček, izredno majhnih dimenzij, izdelani iz medenine, opremljen z zapornim (shut-off) ventilom za enostavno montažo in demontažo. Zaradi relativno velike odzračevalne komore na vrhu je sedež ventila zaščiten pred umazanijo - delci v sistemu. Vsak lonček je tovarniško testiran pred dobavo. Proizvod kot npr. FLAMCO, tip Flexvent
| DN15 | kos | 4 |  | 0
12 | Krogelni ventil - navojni, PN16, kroglični zaporni ventil z ročico, z navojnim priključkom, ohišje iz prešane medenine M58 - niklano, krogla iz prešane medenine M58 – trdo kromana, ročka iz silumina in plastificirana, tesnila za kroglo in vreteno surov PTFE (teflon), vreteno in njegovi pritrdilni elementi iz vlečene medenine M58, območje temp. od -30 do +180°C, delovni tlak do 10 bar, vključno pritrdilni in tesnilni material. Proizvod kot npr. KOVINA
| DN15 | kos | 52 |  | 0
| DN20 | kos | 56 |  | 0
| DN25 | kos | 6 |  | 0
| DN50 | kos | 2 |  | 0
13 | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm. Velikost ter število odprtin:
| do 0,2 m2 | kos | 35 |  | 0
14 | Preizkus posameznega odseka izvedene instalacije, preizkus posameznega odseka izvedene instalacije na nepropustnost, kompletno z izdelavo zapisnika. Nepropustnost se pri preizkušanju kontrolira s padcem tlaka. Preizkusi se izvedejo v skladu z veljavno zakonodajo. Po preizkušanju se cevovode prepiha in po potrebi osuši. | kpl. | 1 |  | 0
15 | Izpiranje celotne instalacije ter končni tlačni preizkusi grobe instalacije, izpiranje celotne instalacije ter končni tlačni preizkusi grobe instalacije in vgrajene opreme kompletno z izdelavo zapisnika. Tlačni preizkusi se izvedejo s tekočino pod tlakom – vodo (za hidravlični preizkus se sme uporabiti samo čista in nezamaščena voda) ali s plinom pod tlakom (za pnevmatični preizkus se sme uporabiti samo čist in suh zrak ali inertni plin brez olja in masti) v skladu z veljavno zakonodajo (definirati tlak, čas trajanja in temperaturo okolice in medija!). | kpl. | 1 |  | 0
16 | Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer, izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v cevovodu, v skladu s predpisanimi parametri iz risb projektne dokumentacije, ureguliranje sistema, kompletno z izdelavo kvalificiranega zapisnika. Po potrebi prisotnost pooblaščen serviser dobavitelja. | kpl. | 1 |  | 0
17 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij, funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika. | kpl. | 1 |  | 0
18 | Pripravljalna in zaključna dela, pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,…. | % | 5 |  | 0
19 | Zagon sistema, regulacija pretokov, polnjenje sistema z mehko vodo, Hidravlično ureguliranje sistema,z nastavitvijo vseh parametrov, skladno z izračuni. | kpl. | 1 |  | 0
20 | Transportni stroški, transportni in manipulativni stroški, pri čemer je potrebno upoštevati dostavo opreme do mesta namestitve oz. vgradnje ter po potrebi začasno skladiščenje le-te. | % | 3 |  | 0
20 | Sodelovanje projektanta pri potrjevanju sprememb med izvedbo | ur | 40 |  | 0
21 | Vnašanje vseh sprememb pri izvedbi v tlorise PZI dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vodovodniprikljucek
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
VODOVODNI PRIKLJUCEK
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | PE100 cev, tlačne stopnje NP 10, komplet s spojnim materialom
| fi40 z zaščitnim plaščem | m | 33 |  | 0
2 | Navrtni zasun za obstoječo vodovodno cev | kompl | 1 |  | 0
*navrtni oklep z ventilom za cev NL DN100
*teleskopska vgradilna garnitura
*cestna kapa
3 | Krogelni ventil
| DN32 | kom | 2 |  | 0
4 | Čistilni kos
| DN32 | kom | 1 |  | 0
5 | Vodomerni števec za hladno vodo, komplet s KNX vmesnikom
| DN 20,Qn = 2,5 m3/h | kom | 1 |  | 0
6 | Zidno tesnilo
Zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu vodovodne cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume.
| za cev PE fi40 | kos | 1 |  | 0
7 | Opozorilni trak s kovinsko nitko | m | 33 |  | 0
8 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje držal in obešal, tlačni preizkus z vodnim tlakom 12 bar, poizkusni pogon, dezinfekcija z ustreznim sredstvom | % | 5 |  | 0
9 | Transportni in ostali splošni stroški | % | 3 |  | 0
10 | Sodelovanje projektanta pri potrjevanju sprememb med izvedbo | ur | 8 |  | 0
11 | Vnašanje vseh sprememb pri izvedbi v tlorise PZI dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vodovodnainstalacija
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
VODOVODNA INSTALACIJA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Kompletno stranišče, sestoječe iz: stenske straniščne školjke, iz sanitarne keramike, bele barve z dvojnim sedežem, višji cenovni razred kot npr. proizvod Duravit, po izbiri arhitekta, vključno s podometnim kotličkom Geberit z dvokoličinsko tipko in držali, pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 5 |  | 0
2 | Kompleten umivalnik, sestoječ iz: -umivalnika, iz bele sanitarne keramike, višji cenovni razredkot npr. proizvod Duravit, po izbiri arhitekta, vključno s podometnim elementom Geberit, primeren za montažo na podometni element, vključno s stoječo enoročno armaturo, višji cenovni razred kot npr. proizvod Grohe, po izbiri arhitekta, kotnimi ventili in izlivno armaturo, pritrdilni in tesnilni material | kos | 5 |  | 0
3 | Kompleten kotni umivalnik, sestoječ iz: -umivalnika, iz bele sanitarne keramike, višji cenovni razred kot npr. proizvod Duravit, po izbiri arhitekta, vključno s podometnim elementom Geberit, primeren za montažo na podometni element, vključno s stoječo enoročno armaturo, višji cenovni razred kot npr. proizvod Grohe, po izbiri arhitekta, kotnimi ventili in izlivno armaturo, pritrdilni in tesnilni material | kos | 4 |  | 0
4 | Kompleten pisoar, sestoječ iz: -stenske pisoar školjke izdelane iz sanitarne keramike, bele barve, višji cenovni razred kot npr. proizvod Duravit, po izbiri arhitekta, vključno s podometnim elementom Geberit, primeren za montažo na podometni element, vključno s senzorskim ventilom Geberit in izlivno armaturo, pritrdilni in tesnilni material | kos | 2 |  | 0
5 | Kompleten trokadero, sestoječ iz: -talnega trokadera izdelanega iz bele sanitarne keramike, višji cenovni razred kot npr. proizvod Duravit, po izbiri arhitekta, kompletno prelivno pipo, enoročno zidno mešalno baterijo s pomičnim izlivom, višji cenovni razred kot npr. proizvod Grohe, po izbiri arhitekta, ročnim tušem, povezovalno cevko, nerjavečo rešetko, sifonom f110 in vertikalnim odtokom, pritrdilni in tesnilni material | kos | 2 |  | 0
6 | Izvedba priključka za pomivalno korito, sestoječega iz priključka za stoječo mešalno baterijo in pomivalni stroj ter odtočnim priključkom, pritrdilni in tesnilni material | kos | 2 |  | 0
7 | Zidna iztočna krogelna pipa DN15, za PN16, z nastavkom za tlačno gumijasto cev, pritrdilni in tesnilni material | kos | 1 |  | 0
8 | Armatura za tuš proizvajalca kot npr. HANSGROHE, tip RAINDANCE SHOWERPIPE 240 SINGLE LEVER MIXER WITH SHOWER ARM 460mm DN 15, skupaj z vsem pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
9 | Kanaleta, dolžine 900 mm in višine 60 mm, komplet s pokrivno rešetko, iztokom fi40 mm, vse iz nerjaveče pločevine, za izvedbo odtoka v keramiki hišnega tuša, skupaj z vsem pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
10 | Krogelni ventil, izdelan iz medenine z navojnimi priključki, za PN16, za hladno vodo, dimenzij:
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
11 | Ravni navojni ventil, izdelan iz medenine, s poševnim vretenom za regulacijo tlaka, za PN16, za hladno vodo, dimenzije:
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
12 | Cevi izdelane iz jekla, za cevni navoj, varjene ali brezšivne, galvanizirane s cinkom, srednjetežke, vključno vsi fazonski pocinkani kosi iz temper litine, cevi odgovarjajo po DIN 2440, fazonski kosi po DIN 2950
Gola cev, vključno ves tesnilni material
| DN 32 | m | 1 |  | 0
13 | Večplastne cevi, kompletno s spojnimi elementi, tesnilnim, pritrdilnim in spojnim materialom
| fi20/16 (DN15) | m | 145 |  | 0
| fi25/20 (DN20) | m | 82 |  | 0
| fi32/26 (DN25) | m | 43 |  | 0
| fi40/32 (DN32) | m | 12 |  | 0
14 | Izolacija cevi za hladno in toplo vodo vodenih po objektu z izolacijskimi cevaki Armaflex tip Tubolit DG debeline 9 mm za hladno vodo, za naslednje premere cevi
| DN 15 | m | 145 |  | 0
| DN 20 | m | 82 |  | 0
| DN 25 | m | 43 |  | 0
| DN 32 | m | 12 |  | 0
15 | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm. Velikost ter število odprtin:
| do 0,2 m2 | kos | 12 |  | 0
16 | Držala in obešala, izdelana iz profilnega železa, po izdelavi minizirana, vključno z vijačnim in drobnim montažnim materialom | kg | 90 |  | 0
17 | Barvanje vidnih kovinskih delov, držal in obešal z odgovarjajočo barvo | m2 | 6 |  | 0
18 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje držal in obešal, tlačni preizkus z vodnim tlakom 12 bar, poizkusni pogon, dezinfekcija z ustreznim sredstvom | % | 5 |  | 0
19 | Transportni in ostali splošni stroški | % | 3 |  | 0
20 | Sodelovanje projektanta pri potrjevanju sprememb med izvedbo | ur | 20 |  | 0
21 | Vnašanje vseh sprememb pri izvedbi v tlorise PZI dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vertikalnafekalnakanalizacija
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
VERTIKALNA FEKALNA KANALIZACIJA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | PP kanalizacijske cevi in fazonski kosii, kompletno s spojnimi elementi, tesnilnim, pritrdilnim in spojnim materialom
| DN 50 | m | 27 |  | 0
| DN 70 | m | 6 |  | 0
| DN 100 | m | 43 |  | 0
2 | Čistilni kos DN100 | kos | 2 |  | 0
3 | Talni sifon iz plastike, sestoječ iz ohišja in pokromane zgornje rešetke, dimenzije 150/150 mm, s horizontalnimi priključkom dim. 50 mm in horizontalnim odtokom dim. 50 mm | kos | 4 |  | 0
4 | Izolacija vertikal fekalne kanalizacije s ploščami parozaporne izolacije Armacell AC debeline 6 mm | m2 | 12 |  | 0
5 | Tipska odzračevalna kapa DN 100 z nastavkom za priključitev na PP kanalizacijsko cev | kos | 2 |  | 0
6 | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm. Velikost ter število odprtin:
| do 0,2 m2 | kos | 4 |  | 0
7 | Pritrjevanje in obešanje plastičnih kanalizacijskih cevi z objemkami z zvočno izolacijo | kg | 20 |  | 0
8 | Pripravljalna dela, zarisovanje tras, držal, obešal, pregled in preizkus instalacije | % | 5 |  | 0
9 | Transportni in ostali splošni stroški | % | 3 |  | 0
10 | Sodelovanje projektanta pri potrjevanju sprememb med izvedbo | ur | 8 |  | 0
11 | Vnašanje vseh sprememb pri izvedbi v tlorise PZI dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Zasnovapozarnevarnosti
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
OPREMA PO ZASNOVI POŽARNE VARNOSTI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Ročni gasilni aparat, kompletno s pritrdilno konzolo za montažo na steno in navodili za uporabo
| CO2 - 5 kg | kos | 1 |  | 0
| S - 9 kg (ABC prah) | kos | 11 |  | 0
2 | Meritev zunanje hidrantne mreže s poročilom | kos | 1 |  | 0
3 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje držal in obešal, | % | 5 |  | 0
4 | Transportni in ostali splošni stroški | % | 3 |  | 0
5 | Sodelovanje projektanta pri potrjevanju sprememb med izvedbo | ur | 1 |  | 0
6 | Vnašanje vseh sprememb pri izvedbi v tlorise PZI dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Indeksi (hidden)
Tečaj DEM | 90
Indeks rasti strojnih del | 1
Indeks rasti zemeljskih del | 1.15