## Rekapitulacija
Št. | Opis materiala in del |  | ZNESEK
EUR
OBJEKT KEMIJA - REAKTORSKI CENTER PODGORICA
STROJNE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA
OGREVANJE VODOVOD
1 | OGREVANJE IN HLAJENJE OBJEKTA |  | 0
2 | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA |  | 0
3 | VERTIKALNA FEKALNA KANALIZACIJA |  | 0
4 | TEHNIČNI PLINI |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 2% | 0
| SKUPAJ |  | 0
V oceni niso zajeta gradbena in elektro dela ter davek na dodano vrednost.

## OgrevanjeObjekta
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
OGREVANJE OBJEKTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1. | Stenski panelni radiator, ključno s konzolami za pritrditev, ventili, termostatsko glavo z varovanjem proti demontaži, zapiralom in odzračmo pipico. Vključno tudi spojni, tesnilni in pritrdilni material. Barva in dodatki (police ali obešala) po dogovoru z arhitektom. Proizvod kot npr. VOGEL&NOOT, tip 22VM/600/1120
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža večplastnih cevi, kompletno s spojnimi elementi, tesnilnim, pritrdilnim in spojnim materialom, dimenzije:
| DN15 (fi20/16) | m | 9 |  | 0
3. | Toplotna izolacija iz steklene volne oblepljena z armirano Al folijo, za izolacijo ogrevnega cevnega razvoda, spojni ter pritrdilni material, vključno lepilni trak za leplenje spojev. Proizvod kot npr. TERMO ŠKOFJA LOKA. Dimenzije cevi/dimenzija izolacije (mm):
| DN15/20 mm | m | 9 |  | 0
4. | Praznjenje in poljenje sistema ogrevanja
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | Demontaža obstoječega radiatorja, komplet z ventili in montažnim elementom ter odstranitvijo odvečne obstoječe grelne cevi, z odvozom na deponijo
|  | kpl | 1 |  | 0
6. | Priklop novega ogrevnega razvoda na obstoječi priključni razvod pod stropom kleti
|  | kpl | 1 |  | 0
7. | Kroglični zaporni ventil z ročico, z navojnim priključkom, ohišje iz prešane medenine M58 - niklano, krogla iz prešane medenine M58 – trdo kromana, ročka iz silumina in plastificirana, tesnila za kroglo in vreteno surov PTFE (teflon), vreteno in njegovi pritrdilni elementi iz vlečene medenine M58, območje temp. od -30 do +180°C, delovni tlak do 10 bar, vključno pritrdilni in tesnilni material. Proizvod kot npr. KOVINA
| DN15 | kom | 2 |  | 0
8. | Preizkus posameznega odseka izvedene instalacije na nepropustnost, kompletno z izdelavo zapisnika. Nepropustnost se pri preizkušanju kontrolira s padcem tlaka. Preizkusi se izvedejo v skladu z veljavno zakonodajo. Po preizkušanju se cevovode prepiha in po potrebi osuši.
|  | kpl | 1 |  | 0
9. | Izpiranje celotne nove instalacije ter končni tlačni preizkusi grobe instalacije in vgrajene opreme kompletno z izdelavo zapisnika. Tlačni preizkusi se izvedejo s tekočino pod tlakom – vodo v skladu z veljavno zakonodajo.
|  | kpl | 1 |  | 0
10. | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika.
|  | kpl | 1 |  | 0
11. | Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,….
|  | % | 5 |  | 0
12. | Transportni in manipulativni stroški, pri čemer je potrebno upoštevati dostavo opreme do mesta namestitve oz. vgradnje ter po potrebi začasno skladiščenje le-te.
|  | % | 3 |  | 0
13. | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm. Velikost ter število odprtin:
| do 0,2 m2 | kos | 2 |  | 0
14. | Sodelovanje projektanta pri potrjevanju sprememb med izvedbo
|  | ur | 2 |  | 0
15. | Vnašanje vseh sprememb pri izvedbi v tlorise PZI dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Vodovodnainstalacija
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
VODOVODNA INSTALACIJA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1. | Cirkulacijska črpalka, energijsko varčna, frekvenčna, za sanitarno vodo, komplet s KNX vmesnikom, proizvod kot npr. WILO, tip STAR-Z NOVA C, komplet s holandci
|  | kos | 1 |  | 0
2. | Krogelni ventil, izdelan iz medenine z navojnimi priključki, za hladno saniatrno vodo, dimenzije:
| DN 15 | kos | 113 |  | 0
3. | Protipovratni ventil, izdelan iz medenine z navojnimi priklučki, za hladno sanitarno vodo, dimenzije:
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža večplastnih cevi, kompletno s spojnimi elementi, tesnilnim, pritrdilnim in spojnim materialom
| fi20/16 (DN15) | m | 642 |  | 0
5. | Izolacija cevi za hladno in toplo vodo vodenih po objektu z izolacijskimi cevaki kot npr. Armaflex tip Tubolit DG debeline 9 mm za hladno vodo, za naslednje premere cevi
| DN 15 | m | 642 |  | 0
6. | Držala in obešala, izdelana iz profilnega železa, po izdelavi minizirana, vključno z vijačnim in drobnim montažnim materialom
|  | kg | 120 |  | 0
7. | Barvanje vidnih kovinskih delov, držal in obešal z odgovarjajočo barvo
|  | m2 | 6 |  | 0
8. | Priključitev novega razvoda na obstoječi razvod
|  | kom | 24 |  | 0
9. | Fleksibilna cev za povezavo od zapornega ventila do armature, dolžine maksimalno 1,0 m in maksimalnega priklopa 1/2".
|  | kom | 85 |  | 0
10. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje držal in obešal, tlačni preizkus z vodnim tlakom 3 bar, poizkusni pogon, dezinfekcija z ustreznim sredstvom
|  | % | 5 |  | 0
11. | Transportni in ostali splošni stroški
|  | % | 3 |  | 0
12. | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm. Velikost ter število odprtin:
| do 0,2 m2 | kos | 52 |  | 0
13. | Sodelovanje projektanta pri potrjevanju sprememb med izvedbo
|  | ur | 8 |  | 0
14. | Vnašanje vseh sprememb pri izvedbi v tlorise PZI dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Vertikalnafekalnakanalizacija
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
VERTIKALNA FEKALNA KANALIZACIJA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1. | PP kanalizacijske cevi in fazonski kosi, kompletno s spojnimi elementi, tesnilnim, pritrdilnim in spojnim materialom
| DN 50 | m | 196 |  | 0
2. | PVC sifon za pomivalno korito
|  | kos | 27 |  | 0
3. | Talni sifon iz plastike, sestoječ iz ohišja in pokromane zgornje rešetke, dimenzije 150/150 mm, s horizontalnimi priključkom dim. 50 mm in horizontalnim odtokom dim. 50 mm
|  | kos | 12 |  | 0
4. | Izolacija vertikal fekalne kanalizacije s ploščami parozaporne izolacije kot npr. Armacell AC debeline 6 mm
|  | m2 | 37 |  | 0
5. | Priključitev novega razvoda na obstoječi razvod
|  | kom | 24 |  | 0
6. | Pritrjevanje in obešanje plastičnih kanalizacijskih cevi z objemkami z zvočno izolacijo
|  | kg | 30 |  | 0
7. | Pripravljalna dela, zarisovanje tras, držal, obešal, pregled in preizkus instalacije
|  | % | 5 |  | 0
8. | Transportni in ostali splošni stroški
|  | % | 3 |  | 0
9. | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm. Velikost ter število odprtin:
| do 0,2 m2 | kos | 12 |  | 0
10. | Sodelovanje projektanta pri potrjevanju sprememb med izvedbo
|  | ur | 6 |  | 0
11. | Vnašanje vseh sprememb pri izvedbi v tlorise PZI dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Tehnicniplini
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
TEHNIČNI PLINI
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1. | Popolnoma tesna plinska pipica, izdelana iz medenine z navojnimi priključki, za tehnične pline, dimenzije:
| 3/8" | kos | 76 |  | 0
2. | Hitri priključek, izdelan iz medenine, zatehnične pline, dimenzije:
| 3/8" | kos | 76 |  | 0
3. | Dobava in montaža bakrenih cevi, kompletno s fazonskimi kosi, tesnilnim, pritrdilnim in spojnim materialom
| Cu fi8 mm | m | 843 |  | 0
4. | Držala in obešala, izdelana iz profilnega železa, po izdelavi minizirana, vključno z vijačnim in drobnim montažnim materialom
|  | kg | 100 |  | 0
5. | Priključitev novega razvoda na obstoječi razvod
|  | kom | 42 |  | 0
6. | Ukinitev obstoječih odcepov na glavnem razvodu
|  | kom | 12 |  | 0
7. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje držal in obešal, tlačni preizkus s tlakom 1,5x delovni tlak, poizkusni pogon
|  | % | 5 |  | 0
8. | Transportni in ostali splošni stroški
|  | % | 3 |  | 0
9. | Sodelovanje projektanta pri potrjevanju sprememb med izvedbo
|  | ur | 10 |  | 0
10. | Vnašanje vseh sprememb pri izvedbi v tlorise PZI dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Indeksi (hidden)
Tečaj DEM | 90
Indeks rasti strojnih del | 1
Indeks rasti zemeljskih del | 1.15