## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ELEKTRO INSTALACIJE
1. | TEHNIČNO VAROVANJE |  | 0
2. | JAKI TOK |  | 0
3. | TELEKOMUNIKACIJE |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 2% | 0
| SKUPAJ |  | 0

## Jaki tok
4.8 POPIS MATERIALA IN DEL
4.8.1 JAKI TOK
| 1 INSTALACIJSKI MATERIAL | EUR |  | 0
| 2 SVETILKE | EUR |  | 0
| 3. RAZDELILNIKI | EUR |  | 0
| 4. OŽIČENJE ZA STROJNE NAPRAVE | EUR |  | 0
| JAKI TOK | EUR |  | 0
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava PZI načrt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
1 INSTALACIJSKI MATERIAL
Dobava in montaža
1. | Kablasti vodnik s PVC izolacijo in plaščem, položen na kabelske police ali distančnike ali uvlečen v cevi:
| NYM-J-3x1,5mm2 | m | 538 | 0
| NYM-J 5x1,5mm2 | m | 1958 | 0
| NYM-J-3x2,5mm2 | m | 3525 | 0
| NYM-J-3x6mm2 | m | 50 | 0
| NYM-J 5x2,5mm2 | m | 510 | 0
| NYM 2x1mm2 | m | 1170 | 0
| NYY-J-5x4mm2 | m | 95 | 0
| NYY-J-5x6mm2 | m | 15 | 0
| NYY-J-5x10mm2 | m | 120 | 0
| NYY-J-5x50mm2 | m | 8 | 0
| NYY-J-5x25mm2 | m | 80 | 0
| NYY-J-5x70mm2 | m | 40 | 0
| NAYY-J-5x185mm2 | m | 25 | 0
| PYPCYM 2x2x0.8mm2 | m | 1100 | 0
2 | Instalacijske samougasljive PVC cevi položene na distančnike - komplet z dozami:
| 13mm | m | 900 | 0
| 16mm | m | 1200 | 0
| 23mm | m | 800 | 0
| 32mm | m | 100 | 0
3 | Izdelava priključkov električnih aparatov
| – enofazni žaluzije | kos | 39 | 0
| – enofazni | kos | 3 | 0
| – trifazni digestorij | kos | 12 | 0
| – trifazni neptun | kos | 1 | 0
| -priklop stikalo okno | kos | 39 | 0
| -priklop vrata | kos | 7 | 0
4 | Pocinkane perforirane kabelske police - komplet, s pritrdilnim materialom in fazonskimi kosi, delno s pokrovi:
| 100mm | m | 25 | 0
| 200mm | m | 100 | 0
| 400mm | m | 50 | 0
5 | Omarica za izenačevanje kovinskih mas GIP | kos | 1 | 0
6 | Doza za potencialno izenačevanje kovinskih mas:
| PI doza | kos | 14 | 0
| P/FY- 4mm2 | m | 420 | 0
| P/FY- 6mm2 | m | 290 | 0
| P/FY- 16mm2 | m | 380 | 0
| P/FY- 25mm2 | m | 20 | 0
| galvanski spoji | kmpl | 1 | 0
7 | Konstrukcijsko železo in HOP profili | kg | 40 | 0
8 | Nadometna vtičnica z zaščitnim kontaktom:
| enofazna 230V, 16A | kos | 1 | 0
| enofazna 230V, 32A | kos | 2 | 0
| trifazna 400V, 16A | kos | 1 | 0
9 | Podometna vtičnica z zaščitnim kontaktom enofazna 230V, 16A | kos | 12 | 0
10 | Protipožarna masa | kg | 50 | 0
vsi se preboji se morajo označijo s predpisno oznako in izdelava izvedbene sheme prebojev .
11 | Podometna vtičnica z zaščitnim kontaktom enofazna 230V, 16A IP 44 | kos | 67 | 0
12 | Podometna vtičnica z zaščitnim kontaktom enofazna 230V, 16A IP 44-agregat | kos | 24 | 0
13 | Podometna vtičnica z zaščitnim kontaktom enofazna 230V, 16A IP 44-ups | kos | 24 | 0
14 | Stenski kovinski dvoprekatni parapetni kanal tip npr. ELBA dolžine in vgrajeno opremo | m | 70 | 0
| vtičnica z zaščitnim kontaktom enofazna 230V, 16A | kos | 225 | 0
| vtičnica z zaščitnim kontaktom enofazna 230V, 16A-agregat | kos | 90 | 0
| vtičnica z zaščitnim kontaktom enofazna 230V, 16A-ups | kos | 90 | 0
15 | Izdelava prebojev (prehodi) skozi stropove in stene do fi 120mm ter tesnenje z ognjeodpornom kitom, vrečkami ipd. na mejah požarnih sektorjev, vključno s protipožarnim premazom kablov na prehodih. | kos | 20 | 0
16 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča | kmpl | 1 | 0
17 | Označevanje kablov v kabelskih jaških in uvodih v elek. omare, s trajno in vodoodporno oznako. | kmpl | 1 | 0
18 | Označevanje tokokrogov pri elementih ob zaključku del. | kmpl | 1 | 0
20 | Sodelovanje projektanta pri potrjevanju sprememb med izvedbo | ure | 100 | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL | EUR |  | 0
2. SVETILKE
Dobava in montaža
svetilke dobavljene s sijalkami-led vložki
1 | SV9 npr. SWORD C PR LED 8600lm DALI - stropna linearna svetilka z direktno optiko, LED 8600lm. Dimenzije: l=1576mm, š=110mm, h=110mm. Ohišje iz aluminijastega ekstrudiranega profila sive ali bele barve, mikroprizmatični polikarbonatni difuzer z izkoristkom 63,2%. Odsevnik iz satiniranega aluminija. Vgrajen elektronski regulacijski napajalnik DALI. | kos | 36 | 0
2 | SV16 npr. ALKON R PR svetilka za čiste prostore , zaščite IP65 za T16 sijalke moči 2x49W. Dimenzije 1497mm x š=297mm, h=112mm. Ohišje iz jeklene pločevine bele barve, optika iz zrcalnega aluminija, mikroprizmatični polikarbonatni difuzer z izkoristkom 81,1%. Vgrajena elektronska dušilka EB. | kos | 10 | 0
3 | SV17 npr. KALIS W D 2x28W stenska arhitekturna linijska svetilka za T16 sijalke moči 2x28W. Dimenzije: l=2376mm, š=36mm, h=76mm. Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, anodizirane ali bele barve, opalni polikarbonatni difuzor. Vgrajena elektronska dušilka EB. | kos | 8 | 0
4 | SV18 npr. KALIS W D 3x28W stenska arhitekturna linijska svetilka za T16 sijalke moči 3x28W. Dimenzije: l=3564mm, š=36mm, h=76mm. Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, anodizirane ali bele barve, opalni polikarbonatni difuzor. Vgrajena elektronska dušilka EB. | kos | 4 | 0
5 | SV11 npr. LONA S 400 PR LED 38W 3000K DALI - viseča dekorativna LED svetilka moči 38W 2000lm 3000K. Dimenzije: fi=400mm, h=65mm. Jekleno ohišje bele, črne ali sive barve, PMMA mikroprizmatični difuzor. Vgrajen elektronski regulacijski napajalnik DALI. | kos | 2 | 0
6 | SV14 npr. 5700 LED 6600lm DALI IP65 z alu odsevnikom – nadometna industrijska vodotesna svetilka, LED 6600lm. Dimenzije: 1570mm, š=150mm, h=95mm. Ohišje iz samogasnega V2 polikarbonata, transparentni PC difuzor UV stabiliziran. Vgrajena elektronska regulacijska dušilka DALI. Priložen aluminjast reflektor. | kos | 4 | 0
7 | SV3 npr. LONA R 400 PR LED 38W 3000K elektronska dušilka (EB)- vgradna dekorativna LED svetilka moči 38W 2000lm 3000K. Dimenzije: fi=408mm, h=100mm. Jekleno ohišje bele, črne ali sive barve, PMMA mikroprizmatični difuzor. ( hodnik) | kos | 26 | 0
8 | Zasilna razsvetljava
– nadgradna/vgradna, svetilka varnostne razsvetljave, v pripravnem spoju, z Pb baterijo, in kompaktno sijalko, z visokosijajnim paraboličnim segmentnim reflektorjem, LOGICA, s nastavljivim časom avtonomije 3h komplet z pritrdilnim priborom
| npr. BEGHELLI (19332) L.LARGA DWRC LG 24W SE 1/3H, IP43, VGRADNA/nadgradna, LUNGA oznaka Z1 | kos | 6 | 0
| npr. BEGHELLI (19334) L.LARGA DWRC LG 24W SE 1/3H, IP43, VGRADNA, LARGA oznaka Z2 | kos | 18 | 0
| npr. BEGHELLI (19305) INDICA LED DF20M LG SA, IP42, PIKTOGRAM RAVNO + 19384 oznaka Z3 | kos | 4 | 0
9 | piktogram | kos | 5 | 0
10 | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema varnostne razsvetljave iz strani pooblaščene organizacije, s predhodnim pregledom. | kompl | 1 | 0
11 | Izdelava meritev osvetljenosti delovnih mest in izdaja poročila s strani pooblaščene organizacije | kompl | 1 | 0
| SVETILKE | EUR |  | 0
3. RAZDELILNIKI
Dobava in montaža
1 | Razdelilnik
E.KL(stari del)
| -omara dimenzij 700x1000x250 nadometne izvedbe, zaščite IP 43, narejena iz pločevine, z vrati s sistemsko ključavnico - komplet, pobarvan z antistatično barvo, s pritrdilnim in veznim materialom. | kos | 1
-tripolno stikalo:
| 3p,40A | kos | 1
| -prenapetostna zaščita Protect BSR 12,5 | kos | 4
| -merilnik energije EZ382A-FW, bus KNX | kos | 1
| -GIRA KNX preklopni 8 kanalni aktuator z možnostjo ročnega upravljanja, maksimalni tok na kanal 16A, napajanje 230V AC tip 1037 00 | kos | 1
-instalacjiski odklopnik
| 1p,B,6A | kos | 1
| 1p,C,10A | kos | 1
| 1p,B,10A | kos | 3
| 1p,C,16A | kos | 10
| 3p,C,16A | kos | 1
| 3p,C,32A | kos | 1
| -svetilka za razdelilnik s stikalom | kos | 1
| -vtičnica 230V za na DIN letev | kos | 1
| -termostat z ventilatorjem za v razdelilnik | kos | 1
-drobni material
| skupaj | kompl | 1 | 0
2 | EA PR ( stari del)
| -omara dimenzij (600+600)x2000x300mm, nadometne izvedbe, s podstavkom, zaščite IP 43, narejena iz pločevine, z vrati s sistemsko ključavnico - komplet, pobarvan z antistatično barvo, s pritrdilnim in veznim materialom. | kos | 1
mreža
-tripolno stikalo:
| 3p,125A | kos | 1
| -prenapetostna zaščita Protect BSR 12,5 | kos | 4
| -tokovniki 125A/5A | kos | 3
| -merilnik energije EZ382A-FW, bus KNX | kos | 1
| GIRA KNX preklopni 16 kanalni aktuator za 8 žaluzij z možnostjo ročnega upravljanja, maksimalni tok na kanal 6A, napajanje 230V AC tip 2161 00 | kos | 5
-instalacjiski odklopnik
| 3p,B,6A | kos | 1
| 1p,B,6A | kos | 5
| 1p,C,10A | kos | 6
| 1p,B,10A | kos | 5
| 1p,C,30A | kos | 1
| 1p,C,16A | kos | 62
| -svetilka za razdelilnik s stikalom | kos | 1
| -vtičnica 230V za na DIN letev | kos | 1
| -termostat z ventilatorjem za v razdelilnik | kos | 1
-drobni material
agregat
| -preklop mreža agregat 63A | kos | 1
| -prenapetostna zaščita Protect BSR 12,5 | kos | 4
| -merilnik energije EZ382A-FW, bus KNX | kos | 1
| -GIRA KNX napajalnik 640mA z dvema dušilkama in dodatnim izhodom 30V DC tip 1087 00 | kos | 1
| -GIRA KNX preklopni 8 kanalni aktuator z možnostjo ročnega upravljanja, maksimalni tok na kanal 16A, napajanje 230V AC tip 1037 00 | kos | 3
| GIRA KNX DALi vmesnik za do 64 DALI naprav v maksimalno 32 skupinah, napajanje 230V AC tip 1060 00 | kos | 1
| GIRA KNX 6 kanalni binarni vhodi tip1068 00 | kos | 7
| GIRA napajalnik 24V AC 1A 1024 00 | kos | 1
-instalacjiski odklopnik
| 1p,C,2A | kos | 1
| 1p,B,6A | kos | 5
| 1p,C,10A | kos | 1
| 1p,B,10A | kos | 14
| 1p,C,16A | kos | 29
| 3p,B,20A | kos | 1
| 3p,C,16A | kos | 13
| -avtomat INBIT BEGHELLI | kos | 1
| -svetilka za razdelilnik s stikalom | kos | 1
| -vtičnica 230V za na DIN letev | kos | 1
| -termostat z ventilatorjem za v razdelilnik | kos | 1
-drobni material
| skupaj | kompl | 1 | 0
3 | E.GL ( stari del)
| -omara dimenzij 600x2000x300mm, zaščite IP 43, prostostoječe izvedbe, s podstavkom,narejena iz pločevine, z vrati s sistemsko ključavnico - komplet, pobarvan z antistatično barvo, s pritrdilnim in veznim materialom. | kos | 1
-tripolno stikalo:
| 3p,200A | kos | 1
| -tokovniki 200A/2x5A | kos | 3
| -prenapetostna zaščita Protect BSR 25kA | kos | 4
| -merilnik energije EZ351 c4-FW, bus KNX | kos | 1
-varovalčni ločilnik
| HVLOO/20A | kos | 3
| HVLOO/25A | kos | 1
| HVLOO/32A | kos | 4
| HVLOO/100A | kos | 1
| HVLOO/??A | kos | 2
| HVLO/125A | kos | 1
-drobni material
| skupaj | kompl | 1 | 0
4 | Avtomatska kompenzacijska naprava npr. KOK7614 45kVAr | kmpl | 1 | 0
5 | Izvedba meritev energije pri polnem obratovanju objekta, izdelava poročila, nastavitev kompenzacijske naprave. | kompl | 1 | 0
6 | Dograditev opreme v obstoječi razdelilnik UPS
-instalacjiski odklopnik
| 1p,C,16A | kos | 14 | 0
| 3. RAZDELILNIKI |  |  | 0
4. OŽIČENJE ZA STROJNE NAPRAVE
1. | Kablasti vodnik s PVC izolacijo in plaščem, položen na kabelske police ali distančnike ali uvlečen v cevi:
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 35 | 0
| NYM-J-3x2,5mm2 | m | 1300 | 0
| NYM-J 4x1,5mm2 | m | 581 | 0
| NYM-J 4x2,5mm2 | m | 350 | 0
| NYM-J 7x1,5mm2 | m | 150 | 0
| FLEX-JZ 5x1mm2 | m | 250 | 0
| IY(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 2340 | 0
| SFTP cat 7 | m | 180 | 0
2 | Izdelava priključkov elementov avtomatike
| -regulacijski ventil | kos | 11 | 0
| - cirkulacijska črpalka | kos | 10 | 0
| -priklop klimatov na LAN omrežje | kos | 6 | 0
| -priklop volumskih regulatorjev in regulatorjev tlačne razlike | kos | 52 | 0
| -priklop signalizacije digestorijev, ostale naprave | kos | 16 | 0
| -priklop ventilatorjev | kos | 10 | 0
| -signalizacija delovanje ventilatorjev | kos | 4 | 0
| -signalizacija tlaka | kos | 10 | 0
| -stikala za vklop prezračevanja, odprtosti vrat | kos | 10 | 0
| -temperaturna, tlačna tipala | kos | 7 | 0
| -zaporne lopute | kos | 21 | 0
| -ostali elementi vatomatike | kos | 15 | 0
| 4. OŽIČENJE ZA STROJNE NAPRAVE |  |  | 0
Opomba: Znotraj strojnic je ožičenje zajeto v strojnem projektu

## Telekomunikacije
4.8.2 TELEKOMUNIKACIJE
| 1.TELEFONIJA |  | EUR | 0
| 2.CNS |  | EUR | 0
| 3 SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE - UPS |  | EUR | 0
| TELEKOMUNIKACIJE |  | EUR | 0
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava PZI načrt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
1.TELEFONIJA
Dobava in montaža
1 | Telefonsko-računalniška 2 portna mikrovtičnica (atestirana)
| - za montažo v parapetni kanal | kos | 90 | 0
2 | Telefonsko-računalniška 2 portna mikrovtičnica (atestirana) Ip 44 | kos | 31 | 0
3 | Brand-Rex-PIMF UM10 Cable 23 AWG S/FTP cat7 4 Pair LSF/OH 1000m
IEC 332.1 Sheathed, Violet RAL 4005, simplex
| uvlečen v instalacijske cevi ali položen na police | m | 6050 | 0
4 | Ozemljitev razvodnih omaric z ozemljitvenim vodnikom uvlečenim v
instalacijsko cev:
| P/F-Y 16 mm2 | m | 80 | 0
5 | Instalacijska cev fi 16mm, komplet s razvodnicami in pritrdilnim materilom | m | 2016.6667 | 0
6 | Pocinkane perforirane kabelske police - komplet, s pritrdilnim materialom in fazonskimi kosi:
| 100mm | m | 20 | 0
| 200mm | m | 15 | 0
| 400mm | m | 50 | 0
7 | Negorljiva masa - kit, za protipožarno tesnenje prehodov
| protipožarno tesnenje prehodov kablov med požarnimi sektorji | kg | 15 | 0
8 | Komunikacijko vozlišče KV-kemija
OMARA 19" 800x800, stekl. vrata spr.
| višine 42HE | kos | 1
| 1U 19" 8x 230V razdelilec | kos | 1
| Kovinska polica za 19" do 30 kg | kos | 2
| Stikalni paneli cat 7 24P SFTP Brand-Rex | kos | 12
Brand-Rex_25 way unscreened telephone panel,
| 4 pin wiring, Black | kos | 1
| 1HE 19" organizer vertikalni | kos | 6
| Brand-Rex_ Optični delilnik LC/UPC 12/24 za 12 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki SM LC/UPC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), z zaključnimi kabli 1m in varjenjem - kos 12 | kos | 1
| SFTP priključni kabel 2xRJ45 2m.cat 7 LS/OH Brand-Rex | kos | 276
| Skupaj KV-kemija | kpl | 1 | 0
9 | Komunikacijsko vozlišče K011-obstoječe
Zaključevanje optičnega kabla 12x9/125 SM in telefonskega kabla IY(St)Y 10x2x0.8
Brand-Rex_25 way unscreened telephone panel,
| 4 pin wiring, Black | kos | 1
| 1HE 19" organizer vertikalni | kos | 1
| Brand-Rex_ Optični delilnik LC/UPC 12/24 za 12 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki SM LC/UPC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), z zaključnimi kabli 1m in varjenjem - kos 12 | kos | 1
| Skupaj KV011-obstoječe | kpl | 1 | 0
10 | Telefonski kabel JY(St)Y 10x2x0.8 | m | 5 | 0
11 | FO (9/125) indoor/outdoor kabel 12xFO SM komplet s konektorji tipa LC | m | 5 | 0
12 | Preizkus, meritve, atesti in spuščanje naprave v delovanje. | kmpl | 1 | 0
13 | Označevanje posameznih vtičnic in pripadajočih kablov s trajnimi oznakami | kmpl | 1 | 0
14 | Drobni montažni material in pribor, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča, vzpostavitev sistema do popolne odgovornosti | kmpl | 1 | 0
15 | Priprava in izdaja sistemske garancije na delovanjem kot celoto, s predpisanimi parametri (po montaži aktivne opreme). | kmpl | 1 | 0
16 | Sodelovanje izvajalca z dobavitelji aktivne opreme, izdelava priklopov na opremo | kmpl | 1 | 0
| SKUPAJ TELEFONIJA |  |  | 0
2.CNS
1 | KNX ultrazvočni senzor vodnega pretoka DN?? ( zajeto v strojnem popisu) | kos | 3 | 0
2 | npr. GIRA KNX IP usmerjevalnik, zunanje napajanjem 24V DC, za povezavo KNX TP1 linij preko KNX/IP protokola | kos | 1 | 0
3 | RS232 KNX/EIB vmesnik, z nastavitvijo hitrosti serijske komunikacije 1200 - 19200 bps, napajanje 5V DC | kos | 1 | 0
4 | npr. GIRA KNX dvojno stikalo z IP44 zaščito za vgradnjo v zrakotesno dozo z bus vmesnikom in okvirjem. | kos | 3 | 0
5 | npr. GIRA KNX štirikratno stikalo z IP44 zaščito za vgradnjo v zrakotesno dozo z bus vmesnikom in okvirjem. | kos | 1 | 0
6 | npr. GIRA KNX dvojno pametno tipkalo z možnostjo razločevanja kratkega ali dolgega pritiska, skupaj z bus sklopnikom in okvirjem. | kos | 4 | 0
7 | npr. GIRA KNX štirikratno pametno tipkalo zmožnostjo razločevanja kratkega ali dolgega pritiska, skupaj z bus sklopnikom in okvirjem. | kos | 13 | 0
8 | npr. GIRA KNX stropni senzor prisotnosti za montažo na višini od 2 do 5m in 360º kotom zaznavanja, z vgrajenim bus sklopnikom, senzorjem osvetljenosti (merilno območje 10 do 2000Lux) in možnostjo blokiranja delovanja | kos | 16 | 0
9 | Programiranje in spuščanje v pogon | kmpl | 1 | 0
10 | Izdelava aplikativne programske opreme na nadzornem nivoju (grafični prikazi, historiranje, alarmiranje) | kmpl | 1 | 0
11 | Izdelava izvedbenih detajlov, el. shem, dokumentacije, na podlagi končnih podatkov naprav, usklajevanje v času gradnje z dobavitelji tehnologije in strojne opreme. | kmpl | 1 | 0
12 | Sodelovanje projektanta pri definiranju zahtev za izdelavo aplikativne programske opreme | ur | 50 | 0
| SKUPAJ CNS |  |  | 0
3 SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE - UPS
Arhitektura: On-line dvojna pretvorba VFI s korekcijo vhodnega faktorja PFC in avtomatskim by-passom, skladno z IEC62040-3 (VFI-SS-111)
Avtonomija: najmanj 8 minut
Zahteve:
Nazivna moč: 2200VA/1600W
Vhodna napetost: 230 V (1f) 160~275 Vac; do 130 VAC pri 70% -ni obremenitvi
Vhodni faktor moči >0,98
Popačenje vhodnega toka THDI pri polnem bremenu <6%
Vhodna frekvenca: 50 / 60 Hz +/-10% (samodejna izbira)
Izhodna napetost 230 V (1f), možnost izbire 200, 208, 220, 240V
Preobremenljivost razsmernika do 105% stalno, 125% za 3 minut, 150% za 30 sekund
Skupno harmonsko popačenje napetosti < 2%
Izhodni priključki: 6x IEC 320-C13+1x IEC 320-C13
Vhodni priključek: sponke
Izkoristek UPS-a ob dvojni pretvorbi do 92 %
Relejske kartica z brezpotencialnimi kontakti za posredovanje glavnih stanj UPS-a nadzornemu centru
Delovna temperatura: od 0ºC do +40ºC ( od 15ºC do 25ºC za doseganje najdaljše življenjske dobe akumulatorjev)
Maksimalna vlažnost: 90% (brez kondenzacije)
Hrupnost naprave: <45 dB
dimenzije (višina x širina x globina): vgradnje v rack 19" omaro, višina 4U, globina 680 mm
Standardi: EN 62040-1-1, EN 62040-2 (2), EN 62040-3, EN 61000-4-5/C62.41:1991
Certifikat CE in dokumentacija o tehnični ustreznosti,
Dobava, montaža in zagon:
Nastavitve naprave, zagon in preizkus delovanja,
Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku
UPS kot npr. SOCOMEC Netys RT-2200 ali enakovredni:
| SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE - UPS | kmpl | 1 | 0

## tehnično varovanje
4.8.3 TEHNIČNO VAROVANJE
| 1 JAVLJANJE POŽARA | EUR |  | 0
| 2 PRISTOPNA KONTROLA | EUR |  | 0
| 3. PROTIVLOMNA ZAŠČITA | EUR |  | 0
| TEHNIČNO VAROVANJE | EUR |  | 0
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava PZI načrt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
1 JAVLJANJE POŽARA
1 | 2 vhod / 2 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije | kos | 3 | 0
2 | npr. FM500 Ročni javljalnik z povratnim steklom (realarm sistem) | kos | 2 | 0
3 | Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik | kos | 2 | 0
4 | npr. FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto -optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), | kos | 24 | 0
5 | npr. FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto -optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), z indikatorjem | kos | 5 | 0
6 | npr. SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90 | kos | 29 | 0
7 | npr. R820 vzorčna komora za montažo v prezračevalni jašek | kos | 10 | 0
8 | Sirena 24V / 32mA za notranjo montažo(rdeča),102dB - cooper, IP54 nizka 63mm | kos | 2 | 0
9 | Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena | kos | 2 | 0
10 | Napisne ploščice za javljalnik, mudule,… | kos | 39 | 0
11 | Označevanje in programiranje elementov | kos | 41 | 0
12 | Schrack pomožni releji | kos | 5 | 0
INŠTALACIJSKI MATERIAL
13 | Kabel JE-H(St)H 2x2x0.8 mm FE180/E30 BETA flam kabel, s polaganjem | m | 510 | 0
14 | Kabel NHXH 3x1,5 mm2 FE180/E90, ognjeodporen, s polaganjem in pridobitvijo cerifikata požarnoodpornih inštalacij | m | 150 | 0
15 | Kabel NMY-J 3x1.5 s polaganjem | m | 20 | 0
16 | Pritrdilni material za ognjeodporne kable-sponke | kos | 440 | 0
17 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 330 | 0
18 | Preboji skozi stropove in stene ter tesnenje z ognjeodpornom kitom na mejah požarnih sektorjev | kos | 4 | 0
19 | Končna montaža elementov sistema na pripravljene instalacije, zvezana in označena podnožja javljalnikov, parametriranje, preizkušanje spuščanje sistema v pogon, šolanje osebja ter sodelovanje pri pridobivanju potrdila o brezhibnem delovanju brez stroškov pridobitve certifikata o ustreznosti sitema. | kpl | 1 | 0
19 | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistema požarnega javljanja in izvršilnih elementov. | kpl | 1 | 0
0
SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA
2 PRISTOPNA KONTROLA
1 | npr. TSTDOX-CTR2, Pristopni kontroler, dvokanalni krmilnik pristopa na katerega lahko prikjučimo 2 vrat in 2 čitalca. Vmesnik Ethernet 10/100, podpora širokemu naboru čitalcev kartic RFID, pametnih kartic in magnetnih kartic. Podpora za senzorje prstnega odtisa Bioscrypt in DOX konzolo. | kos | 7 | 0
2 | npr. TSTDOX-BAT, neprekinjeno napajanje za DOX kontroler | kos | 7 | 0
3 | npr. TSCPXR10, Čitalec brezk. kartic, oblika "wave", 12cm, miniaturen, modularen in kompakten brezkontaktni (RF) čitalnik identifikacijskih kartic. Primeren za vgradno ali samostojno montažo. Doseg čitanja 12 cm. Proizvajalec: Indala, USA. | kos | 7 | 0
4 | npr. TSREK1705RR, El. ključavnica, 12VDC, senzor, zaščitna dioda | kos | 7 | 0
5 | npr. TSRMK, magnetni kontaktni | kos | 7 | 0
6 | npr. TSKIDP10, Identifikacijska kartica, brezkontaktna, 0.76 mm, plastična brezkontaktna (RFID) identifikacijska, kartica standardne oblike kreditne kartice. Možnost personalizacije z dotiskom. | kos | 10 | 0
7 | Tipka alarm | kos | 20 | 0
8 | Tipka izhod | kos | 7 | 0
9 | Tipka interlock | kos | 7 | 0
10 | rele dvopolni | kos | 20 | 0
11 | Signalna luč, dvobarvna 1x rdeča, 1x zelena | kos | 20 | 0
INŠTALACIJSKI MATERIAL
12 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi ali položen na police FTP cat 6e | m | 400 | 0
13 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi ali položen na police, NYM 3X1,5mm | m | 100 | 0
14 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 340 | 0
15 | Preboji skozi stropove in stene ter tesnenje z ognjeodpornom kitom na mejah požarnih sektorjev | kos | 4 | 0
16 | Namestitev zunanjega čitalnika - montaža, priklop in zagon zunanjega čitalnika | kos | 7 | 0
17 | Namestitev terminalske opreme - montaža, priklop in zagon inteligentne terminalske naprave (DOG, BOX, DOX) | kos | 7 | 0
18 | Namestitev elektromehanskega elementa (elektro prijemnik, tipkala, senzor, indikator) | kos | 68 | 0
19 | Nastavitev točke ali alarmov - nastavitev posamezne točke ali alarmov na ustrezno pripravljeno okolje | kos | 75 | 0
| SKUPAJ PRISTOPNA KONTROLA | EUR |  | 0
3. PROTIVLOMNA ZAŠČITA
1 | Protivlomna alarmna centrala npr. MP508TG/SLO, 8 vhodov, s telefosnkim PSTN pozivnikom z ustreznimi protokoli za povezavo na center, napajalnikom 12V/1.5A in sabotažnim stikalom. Možnost razširitve do 64 vhodov, do 8 pristopnih tipkovnic, GSM in vokalnega modula. | kos | 1 | 0
2 | HI - CONNECT software za programiranje centrale z računalnikom. | kos | 1 | 0
3 | Razširitveni modul npr. EP 508, 8 alarmih vhodov + sabotaža, 3 izhodi (2 el. in 1 rele). | kos | 2 | 0
4 | SV 500I, modul za vokalna sporočila in upravljanje s centralo na daljavo preko telefona. | kos | 1 | 0
5 | Napajalnik 12V DC, 1,5A s kovinskim ohišjem za baterijo. | kos | 1 | 0
6 | Akumulator 12V/7Ah | kos | 2 | 0
7 | Kodirna tipkovnica KP 500DV ZVOČNA za upravljenje z centralo, LCD displey,osvetlitev tipk, BUS povezava, govorno/slušna funkc. | kos | 1 | 0
8 | Programiranje vloma in šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0
9 | Tehnična podpora pri kalibraciji vlomnih javljalnikov | kos | 19 | 0
INŠTALACIJSKI MATERIAL
10 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi ali položen na police LiYY 6x 0,75mm | m | 50 | 0
11 | alarmni kabel 2 x 0,75mm + 4x0,22mm za povezavo med centralo in senzorji | m | 250 | 0
12 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi ali položen na police, NYM 3X1,5mm | m | 50 | 0
13 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 350 | 0
14 | Preboji skozi stropove in stene ter tesnenje z ognjeodpornom kitom na mejah požarnih sektorjev | kos | 2 | 0
15 | Končna montaža elementov sistema na pripravljene instalacije, zvezana in označena podnožja javljalnikov, parametriranje, preizkušanje spuščanje sistema v pogon, šolanje osebja ter sodelovanje pri pridobivanju potrdila o brezhibnem delovanju brez stroškov pridobitve certifikata o ustreznosti sitema. | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ PROTIVLOMNA ZAŠČITA | EUR |  | 0