## Rekapitulacija
PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
REKAPITULACIJA:
A | SISTEM N1 - PREZRAČEVANJE DVORAN |  | 0
B | SISTEM N2 - PREZRAČEVANJE PISARN, HODNIKOV IN SANITARIJ |  | 0
C | SKUPNE POSTAVKE |  | 0
| STROJNE INSTALACIJE |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 2% | 0
| SKUPAJ |  | 0
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back
Horizontal low velocity air supply at floor level or
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back

## N1-dvor
Popisi materiala in del - Objekt O2
strojne instalacije - Prezračevanje in
klimatizacija
Za VSE postavke popisa v nadaljevanju, je potrebno pred naročilom obvezno preveriti tip, velikost in ustreznost naročenega materiala, ustreznost mer in količino preveriti tudi na gradbišču po dejanskem stanju.
V določenih postavkah je točno definiran tip opreme, ki jo ponudnik lahko zamenja z enakovredno drugo (z enakimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami). V primeru ponujanja enakovredne druge opreme glede na popis iz projektne dokumentacije,je obvezno navesti proizvajalca, model/tip ter priložiti tehnične karakteristike z izračunom, kakor tudi gabaritne risbe.
V primeru sprememb ali zamenjav, ki so nastale v toku gradnje in pomenijo odstopanje od projekta za izvedbo ali v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti in neskladja s projektom za izvedbo morata izvajalec in strokovni nadzor postopati v skladu z ZGO-1 (člen 83, 84, 88 itd.).
Institut ''Jožef Stefan'', Poslovni objekt O2 – Reaktorski center Podgorica
5.1 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme – prezračevanje in klimatizacija PZI
Popis materiala in del - objekt O2
Poz. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
A | SISTEM N1 - PREZRAČEVANJE DVORAN
Opomba:
- popisani so vsi elementi za zajem zraka, ki so skupni s sistemom N2
1 | Prezračevalna klimatska naprava N1 - (SAMO DOBAVA!!)
Klima naprava št N1 - za območje Dvorane izvedba, s funkcijo:
(prezračevanje, filtracija, regeneracija toplote, toplozračno ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje).
Klimatska naprava v izdelana v skladu s smernico VDI 6022
Napravo sestavljajo sledeči elementi:
Ohišje
iz valjanih profilov in sestavljenih pokrovov, na podložnem okvirju (ali po višini nastavljive noge). Profili izdelani iz toplo pocinkane pločevine, toplotno izolirani, brez toplotnih mostov. Pokrovi iz epoksi zaščitene jeklene pločevine, dvostenski, z vmesno toplotno izolacijo (d=20mm ali d=50mm), brez toplotnih mostov. Po obsegu pokrovov nameščeno nadtlačno in podtlačno tesnilo ter zapirala. Revizijska okna in notranja razsvetljava. Posluževalna vrata s tečaji na vseh delih s filtri. Lovilna korita s sifoniranimi odtočnimi priključki. Posamezne transportne enote se med seboj togo spojijo na objektu.
Naprava v skladu s:
SIST EN 13053 - standard za ocenitev in lastnosti enot, komponent in sekcij
SIST EN 1886 - mehanske lastnosti klimatskih naprav (mehanska trdnost ohišja–razred D2, zračna tesnost–razred A, toplotna prevodnost–razred T3, toplotni mostovi–razred TB3, zrakotesnost pri pod in nadtlaku-razred A)
SIST prEN 13779 - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klimatizirne sisteme, SIST EN 13501 – Razred požarne odpornosti A1 ali A2
Lopute
-na strani zunanjega in zavrženega zraka, prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa, zrakotesne
-by-pass regeneratorja, prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa, zrakotesne
Hitrost zraka skozi prosti presek
Max.hitrost zraka skozi prosti presek klimata, skladno s
DIN EN 13053-2012, za minimalni padec tlaka skozi napravo 1,3m/s
Filtri
Okvir z vrečastim ali kasetnim filterskim vložkom, razreda po DIN EN 779, narejen iz večslojnega materiala iz sintetičnih vlaken, samougasljiv v skladu z DIN 53438, razred F1
Za tlačni padec v filtrih (za oceno obratovalne učinkovitosti) se kot končne vrednosti uporabi vrednosti po SIST EN 13053 (za razrede G1 do G4 - 150 Pa in za razrede F5 do F9 - 200 Pa)
Filter zunanjega zraka (1 stopnja), razreda: M5
Filter odtočnega zraka, razreda: M5
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: -13 ºC /90x % / 1,27 g/kg
poleti: 32 ºC / 45 % / 13,30 g/kg
vtočni zrak pozimi - standardni pogoji: 27 ºC /23 % / 2,1g/kg
odtočni zrak pozimi - standardni pogoji: 22 ºC / 40 % /6,6 g/kg
vtočni zrak poleti - standardni pogoji: 19ºC / 93 % / 9,9 g/kg
odtočni zrak poleti - standardni pogoji: 25 ºC / 55 % / 10,9 g/kg
Sklop ventilatorja vtočnega zraka ''Efi-Vent''
Sklop ventilatorja zajema:
-ventilatorsko kolo z nazaj zakrivljenimi lopaticami, na gredi elektromotorja,
uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G 6,3, z optimirano natočno šobo
z meritvijo tlačne razlike in prenosom podatka v krmilnik
-elektromotor z zunanjim rotorjem, elektronsko komutiran, močnostno
optimiran (učinek ustreza razredu en.učinkovitosti IE2, skladno z
EU uredbo 640/2009))
-elektronski komutator, integriran
-avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev glede na zahtevano količino
-naprava za meritev in prikaz dejanske količine pretoka zraka (pri 20 °C) na
displayu krmilnika s pomočjo merilnih mest tlačnega padca na
natočni šobi ventilatorja
-nosilna konstrukcija, toga, v napravo vgrajena z dušilcem vibracij
-mehek zagon elektromotorja ventilatorja
Tehnični podatki:
-volumski pretok zraka 3600 m3/h
-zunanji padec tlaka v kanalih (rezerva) 300 Pa
-šumnost na dovodnem priključku 71 dB(A)
-moč elektromotorja - delovna (zima/poletje) 1,02/1,11 kW
-moč elektromotorja - priključna 2 kW
-specifična moč (Zima/poletje) 1.035/1.142 Ws/m3
-SFP kategorija po DIN EN 13779 (Zima/poletje) 2/3
Sklop ventilatorja odtičnega zraka ''Efi-Vent''
Sklop ventilatorja zajema:
-ventilatorsko kolo z nazaj zakrivljenimi lopaticami, na gredi elektromotorja,
uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G 6,3, z optimirano natočno šobo
z meritvijo tlačne razlike in prenosom podatka v krmilnik
-elektromotor z zunanjim rotorjem, elektronsko komutiran, močnostno
optimiran (učinek ustreza razredu en.učinkovitosti IE2, skladno z
EU uredbo 640/2009))
-elektronski komutator, integriran
-avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev glede na zahtevano količino
-naprava za meritev in prikaz dejanske količine pretoka zraka (pri 20 °C) na
displayu krmilnika s pomočjo merilnih mest tlačnega padca na
natočni šobi ventilatorja
-nosilna konstrukcija, toga, v napravo vgrajena z dušilcem vibracij
-mehek zagon elektromotorja ventilatorja
Tehnični podatki:
-volumski pretok zraka 3600 m3/h
-zunanji padec tlaka v kanalih (rezerva) 300 Pa
-šumnost na odovodnem priključku 71dB(A)
-moč elektromotorja - delovna (zima/poletje) 0,92/0,94 kW
-moč elektromotorja - priključna 2,0 kW
-specifična moč (Zima/poletje) 936/967 Ws/m3
-SFP kategorija po DIN EN 13779 (Zima/poletje) 2/2
Regenerator – stabilni ploščni
Regenerator za prenos senzibilne in latentne toplote, izveden kot visoko
občutljive hranilne mase (polipropilen), ploščne izvedbe, dostopen za čiščenje,
učinek prenosa senzibilne toplote nad 90%, latentne toplote do 75%.
Tehnični podatki:
-volumski pretok zunanjega zraka 3600 m3/h
-volumski pretok zavrženega zraka 3600 m3/h
Zimski režim:
-stopnja vračanja senzibilne toplote (temperatura) 91%
-stopnja vračanja latentne toplote (vlaga) 72%
-vrnjena toplotna moč 49,8 kW
-temp. zunanjega zraka vstop -13°C
-rel. vlaga zunanjega zraka vstop 90%
-temp. zunanjega zraka izstop 17,4°C
-rel. vlaga zunanjega zraka izstop 37%
Poletni režim:
-stopnja vračanja senzibilne toplote (temperatura) 85%
-stopnja vračanja latentne toplote (vlaga) 20%
-vrnjena hladilna moč 8,1 kW
-temp. zunanjega zraka vstop 32C
-rel. vlaga zunanjega zraka vstop 45%
-temp. zunanjega zraka izstop 26,5°C
-rel. vlaga zunanjega zraka izstop 60%
-padec tlaka skozi regenerator ZUZ-VTZ (Zima/poletje) 114/125 Pa
-padec tlaka skozi regenerator ODZ-ZAZ (Zima/poletje) 116/124 Pa
Toplovodni predgrelnik zraka
iz Cu cevi z Al lamelami, zbiralna cev jeklena. Grelnik opremljen z zaščitnim protizmrzovalnim termostatom, v dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Tehnični podatki:
-volumski pretok zraka 3600 m3/h
-grelna moč 8,7 kW
-temp. zraka pred grelnikom 19,8 °C
-temp. zraka za grelnikom 27 °C
-sistem ogrevalne vode 45/29,9 °C
-padec tlaka na vodni strani 5,2 kPa
Regulacijski ventil predgrelnika z elektromotornim pogonom
kot ventil z mešalno funkcijo, navojni ali prirobnični, elektromotorni pogon zvezni, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Tehnični podatki:
- temp. režim grelnega medija 45/40 °C
- karakteristična vrednost Kvs 1,6 m3/h
- tlačni padec v ventilu 9,7 kPa
- dimenzija DN10
- regulacija vbrizgalna
Vodni hladilnik zraka
iz Cu cevi z Al lamelami, zbiralna cev jeklena. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta, vključno z izločevalnikom kapljic
Tehnični podatki:
Hlajenje:
-volumski pretok zraka 3600 m3/h
-hladilna moč (totalna) 22,5 kW
-temp. zraka pred hladilnikom 27,0 °C
-temp. zraka za hladilnikom 15,1 °C
-sistem hladilne vode 7/12 °C
-pretok hladilne vode 2,27 m3/h
-padec tlaka na vodni strani 5,3 kPa
Regulacijski ventil hladilnika, prehodni, z elektromotornim pogonom
kot ventil z dušilno funkcijo, navojni ali prirobnični, elektromotorni pogon zvezni, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Tehnični podatki:
- temp. režim hladilnega medija 7/12 °C
- karakteristična vrednost Kvs 6,3 m3/h
- tlačni padec v ventilu 13 kPa
- dimenzija DN25
- regulacija količinska
Toplovodni dogrelnik zraka
iz Cu cevi z Al lamelami, zbiralna cev jeklena. Grelnik opremljen z zaščitnim protizmrzovalnim termostatom, v dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Tehnični podatki:
-volumski pretok zraka 3600 m3/h
-grelna moč 4,7 kW
-temp. zraka pred grelnikom 15,1 °C
-temp. zraka za grelnikom 19 °C
-sistem ogrevalne vode 45/36,9 °C
-padec tlaka na vodni strani 5,6 kPa
Regulacijski ventil dogrelnika z elektromotornim pogonom
kot ventil z mešalno funkcijo, navojni ali prirobnični, elektromotorni pogon zvezni, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Tehnični podatki:
- temp. režim grelnega medija 45/40 °C
- karakteristična vrednost Kvs 1,6 m3/h
- tlačni padec v ventilu 9,7 kPa
- dimenzija DN10
- regulacija vbrizgalna
Elektrokomandna omara
Za postavitev v prostor, zaščita IP 54. Z zunanje strani prigrajena posluževalna enota E-HMI, z LCD zaslonom s poljem funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, vtičnica 230 V.
Ožičenje elementov izven klima naprave je predmet izvedbe izvajalca elektirčnih inštalacij
Elektronska regulacijska oprema Menerga, vgrajena v elektrokomandni omari, sestavljena iz
-krmilnik, prosto programabilen
-digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli
Webserver:
-prikaz podatkov preko Interneta
-komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008)
-Modbus
-BACnet
(na željo dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS)
(alternativa za Webserver: analogni telefonski modem za računalniški dostop preko telefonske linije)
Regulacijska funkcija (prilagojena zahtevi naročnika):
- drsna temperatura prostora poleti - konst. temp. odvodnega. zr. pozimi - konstanten tlačni padec (dp-konst.) - omejitev maks. temp. vpiha - omejitev min. temp. vpiha. - nočno hlajenje - prosto hlajenje
Vgrajeni senzorji v napravi:
-tipalo temperature/vlage zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka
-tipalo tlačne razlike na filtrih zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka
Senzorji za vgradnjo izven naprave:
- 2x prostorsko tipalo temprature in vlage
Dodatna oprema:
- naprave izdelana v skladu z VDI 6022 - prostorski posluževalni tablo - elastični kanalski priključki - el.-ormara nameščena na napravi - priključek požarne centrale - kontrola zamešenosti filtrov - 4 x upravljanje in vodenje variabilnih regulacijskih žaluzij - posluževalni tablo CRB-D
Klasifikacija naprave po različnih standardih
- stopnja izkoristka vračanja toplote po DIN EN 308:1997 91%
-izkoristek naprave po DIN EN 13053:2012-02 energetski izkoristek 90%
- klasa energetske učinkovitosti A+
Skupni podatki naprave:
-nivo zvočnega tlaka 1m od naprave 55 dB(A)
-električna priključna moč 4,5 kVA
-max. el. tok 6,6 A
-max. delovna moč (zima/poletje) 1,94/2,05 kW
- varovalke 3 x 20 A
- napetost 3/N/PE 400V/50Hz
Dimenzija in masa naprave:
-dolžina 4020 mm
-širina 1050 mm
-višina 1690 mm
-masa x kg
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA
Tip: Resolair 623801-PGH
| Komplet: | 1 |  | 0
ali enakovredno
2 | Vnos in montaža klimatske naprave
Vnos in montaža klimatske naprave
| Komplet: | 1 |  | 0
ali enakovredno
3 | Pravokotni kanali
Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946, Teil 2. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje, ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Razred III (za zahtevnost prostorov kvalitete III)
Debelina pločevine po DIN 24190:
- rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
- rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
| (kg) | 1512 |  | 0
4 | Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi
Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946, Teil 2, vključno odprtine za čiščenje, tesnilni, spojni obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Razred III (za zahtevnost prostorov kvalitete III)
Debelina pločevine po DIN 24152:
- premer od 100 - 125 mm debelina 0,75 mm
- premer od 140 - 250 mm debelina 0,88 mm
- premer od 280 - 500 mm debelina 1,00 mm
- premer od 560 - 1000 mm debelina 1,13 mm
| Premer: Φ160mm (m) | 10 |  | 0
| Premer: Φ200mm (m) | 21 |  | 0
| Premer: Φ250mm (m) | 7 |  | 0
5 | Fleksibilna cev toplotno in zvočno izolirana
Fleksibilna aluminijasta cev za izvedbo priključkov na vtočne in odtočne elemente, izdelana iz dvojnega aluminijastega traka, na prekrivnih mestih iz treh slojev. V takšni izvedbi mora izpolnjevati pogoje po DIN 24146.
Cev mora biti trdnostno odporna in stabilna v času montaže in eksploatacije ,omogočati mora zunanjo izvedbo izolacije, izpolnjevati mora tudi pogoje po
DIN 1946, Teil 2, vključno tesnilni, spojni in pritrdilni material.
Razred III (za zahtevnost prostorov kvalitete III)
Kot na primer :
Proizvod: PICHLER & CO. d.o.o. Maribor
Tip: Aluflex MOA
ali enakovredno
Premer: xxx mm
| Premer: Φ160mm (m) | 3 |  | 0
| Premer: Φ200mm (m) | 19 |  | 0
6 | Toplotna izolacija kanalov
Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B1 po DIN 4102. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
ZAZ debelina d=9mm
Kot na primer :
Proizvod: Firo®
Tip: FIROFLEX® IP 9mm
ali enakovredno
| (m2) | 6 |  | 0
7 | Toplotna izolacija kanalov
Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B1 po DIN 4102. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
ODZ debelina d=13mm
Kot na primer :
Proizvod: Firo®
Tip: FIROFLEX® IP 13mm
ali enakovredno
| (m2) | 56 |  | 0
8 | Toplotna izolacija kanalov
Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B1 po DIN 4102. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
VTZ in ZUZ debelina d=19mm
Kot na primer :
Proizvod: Firo®
Tip: FIROFLEX® IP 19mm
ali enakovredno
| (m2) | 163 |  | 0
9 | Linijski difuzor, trorežni
Linijski difuzor z možnostjo nastavitve smeri zračnega curka, v tro režni
izvedbi. Maska iz eloksiranih aluminijastih profilov, usmerniki nastavljivi
za različne profile vpiha. Tlačna komora iz pocinkane pločevine,
s horizontalnim priključkom in z vgrajeno regulirno loputo, vključno s
s pritrdilnim in obešalnim materialom. Priključna škatla toplotno izolirana.
Vpihovalni element mora izpolnjevati zahteve norme DIN 1946 Teil 4
marec 99), artikel 6.5.10, prvi odstavek.
Kot na primer :
Proizvod: Halton
Tip: SLN-3-1572,SE=Y,ST=N1,FI=PN,CO=W + PLD/3-1527-200, IN=N, OM=N ali enakovredno
| Dolžina: L=1572 mm | 10 |  | 0
10 | Linijski difuzor, dvorežni
Linijski difuzor z možnostjo nastavitve smeri zračnega curka, v tro režni
izvedbi. Maska iz eloksiranih aluminijastih profilov, usmerniki nastavljivi
za različne profile vpiha. Tlačna komora iz pocinkane pločevine,
s horizontalnim priključkom in z vgrajeno regulirno loputo, vključno s
s pritrdilnim in obešalnim materialom. Priključna škatla toplotno izolirana.
Vpihovalni element mora izpolnjevati zahteve norme DIN 1946 Teil 4
marec 99), artikel 6.5.10, prvi odstavek.
Kot na primer :
Proizvod: Halton
Tip: SLN-3-1572,SE=Y,ST=N1,FI=PN,CO=W + PLD/3-1527-200, IN=N, OM=N ali enakovredno
| Dolžina: L=1572 mm | 10 |  | 0
11 | Aluminijasta prezračevalna rešetka
Aluminijasta prezračevalna rešetka z vgradnim okvirjem za vgradnjo na kanal,
s posamično nastavljivimi vodoravnimi in navpičnimi lamelami, s penastim
tesnilom po obodu, z nastavnim delom za regulacijo pretoka, vključno
spojni in pritrdilni material.
barve in postavitve rešetk je potrebno uskladiti z arhitektom notranje opreme!
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: AR-1/2-F B/H + komora
ali enakovredno
| B/H= 525/225 mm | 6 |  | 0
| B/H= 525/125 mm | 2 |  | 0
12 | Dušilna loputa - okrogla
Dušilna loputa za nastavljanje pretočnih količin zraka na dovodnih kanalskih priključkih. Prirejena za vgradnjo v sisteme okroglih in spiro kanalov.
Sestavljene iz ohišja in lamele iz pocinkane pločevine ter mehanizma za nastavljanje kota lamel, vključno spojni in pritrdilni material.
Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: DL-2/R vel. xxx
ali enakovredno
| vel: Ф 160mm | 2 |  | 0
| vel: Ф 200mm | 20 |  | 0
13 | Zaporna žaluzija - motorna - zrakotesna
motorna zaporna žaluzija za regulacijo in zapiranje pretoka zraka v prezračevalnih kanalih, iz jeklene pločevine, iz osnovnega okvirja in med seboj povezanih lamel, odpiranje lamel je protismerno, lamele vležajene v PVC pušah iz profilirane pločevine, možnost blokade položaja nastavitve, z vgradnim okvirjem, vključno spojni in pritrdilni material.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis). Loputa zrakotesna !!!
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: RŽ-2 A/B9 dim. B/H
ali enakovredno
| Dimenzije: B/H= 250/450 | 2 |  | 0
| Dimenzije: B/H= 450/250 | 2 |  | 0
14 | Stolpni prezračevalnik
Okrogli zajemni stolp izdelan iz sijajno poliranega nerjavečega jekla.
vgradnja na betonski temelj, na zajemni rešetki vgrejena zaščitna mreža.
vključno spojni in pritrdilni material.
barvo in obliko kape uskladiti z arhitektom
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: SP-1000/2554/1800/kapa Tip 2, (V=7110m3/h)
ali enakovredno
| komp: | 1 |  | 0
15 | Kanalski dušilnik zvoka
Kanalski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi VTZ in ODZ.
Ohišje dušilnika iz pocinkane jeklene pločevine. Priključni prirobnici iz
pocinkanih valjanih hitromontažnih prirobnic z robom 30mm, ki jih
ovezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v
okvirje iz pocinkane jeklene pločevine vstavljena posebna polnila iz
učinkovitega absorpcijskega materiala. Tip kulise K-2 debeline 100 mm,
katere imajo izmenjujoče pasove absorbcijskega materiala in membran
iz pocinkane pločevine. Absorbcijski material zaščiten proti odnašanju
vlaken s celulozno folijo, površine v stiku z zrakom morajo biti obstojne
proti obrabi in koroziji, preprečena mora biti absorbcija vode, vključno
pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Spoj elementa s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: DZ-2/F/P/V/100/ x B/H/L
ali enakovredno
| Dimenzije: x= 6 B/H/L= 850/760/1250 | 2 |  | 0
| Dimenzije: x= 5 B/H/L= 1200/760/1000 | 1 |  | 0
16 | Protipožarna loputa - pravokotna
Protipožarna loputa pravokotne oblike, ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem z okvirjem iz kalcijevega silikata.
Lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C.
Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute.
Z elektromotornim pogonom z vzmetjo, ki je vedno pod napetostjo, z
integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege,
pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko, (proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju, vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Element toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Požarne lopute testirane po EN 1366-2
Osnovna požarna obstojnost znaša EI 90-S
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis)
Kot na primer : IMP Klima d.o.o.
Tip: PL-19/E6 ali E16 /DO B/H
Napetost: 230 V
ali enakovredno
Dimenzije B/H:
| Dimenzije B/H: 500/200mm, L = 400 mm | 1 |  | 0
| Dimenzije B/H: 250/450mm, L = 400 mm | 1 |  | 0
| Dimenzije B/H: 450/250mm, L = 400 mm | 2 |  | 0
Opomba
Armature, cevi, izolacije, črpalke… regulacijskih krogov klimatskih naprav niso predmet načrta prezračevanja in klimatizacije in se nahajajo v delu, ki obravnava ogrevanje in hlajenje
A | SISTEM N1 - PREZRAČEVANJE DVORAN |  |  | 0

## N2-pisa
Vsebina: | Popis materiala in del - objekt O2
Poz. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
B | SISTEM N2 - PREZRAČEVANJE PISARN, HODNIKOV IN SANITARIJ
Opomba:
- popisani so vsi elementi za izpuh zraka, ki so skupni s sistemom N1
1 | Prezračevalna klimatska naprava N2 - (SAMO DOBAVA!!)
Klima naprava št N2 - za območje Pisarne, hodniki in sanitarije izvedba, s funkcijo:
(prezračevanje, filtracija, regeneracija toplote, toplozračno ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje).
Klimatska naprava v izdelana v skladu s smernico VDI 6022
Napravo sestavljajo sledeči elementi:
Ohišje
iz valjanih profilov in sestavljenih pokrovov, na podložnem okvirju (ali po višini nastavljive noge). Profili izdelani iz toplo pocinkane pločevine, toplotno izolirani, brez toplotnih mostov. Pokrovi iz epoksi zaščitene jeklene pločevine, dvostenski, z vmesno toplotno izolacijo (d=20mm ali d=50mm), brez toplotnih mostov. Po obsegu pokrovov nameščeno nadtlačno in podtlačno tesnilo ter zapirala. Revizijska okna in notranja razsvetljava. Posluževalna vrata s tečaji na vseh delih s filtri. Lovilna korita s sifoniranimi odtočnimi priključki. Posamezne transportne enote se med seboj togo spojijo na objektu.
Naprava v skladu s:
SIST EN 13053 - standard za ocenitev in lastnosti enot, komponent in sekcij
SIST EN 1886 - mehanske lastnosti klimatskih naprav (mehanska trdnost ohišja–razred D2, zračna tesnost–razred A, toplotna prevodnost–razred T1, toplotni mostovi–razred TB1, zrakotesnost pri pod in nadtlaku-razred A)
SIST prEN 13779 - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klimatizirne sisteme, SIST EN 13501 – Razred požarne odpornosti A1 ali A2
Lopute
-na strani zunanjega in zavrženega zraka, prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa, zrakotesne
-by-pass rekuperatorja, prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa, zrakotesne
Hitrost zraka skozi prosti presek
Max.hitrost zraka skozi prosti presek klimata, skladno s
DIN EN 13053-2012, za minimalni padec tlaka skozi napravo 1,5m/s
Filtri
Okvir z vrečastim ali kasetnim filterskim vložkom, razreda po DIN EN 779, narejen iz večslojnega materiala iz sintetičnih vlaken, samougasljiv v skladu z DIN 53438, razred F1
Za tlačni padec v filtrih (za oceno obratovalne učinkovitosti) se kot končne vrednosti uporabi vrednosti po SIST EN 13053 (za razrede G1 do G4 - 150 Pa in za razrede F5 do F9 - 200 Pa)
Filter zunanjega zraka (1 stopnja), razreda: M5
Filter vtočnega zraka (2 stopnja), razreda: F7
Filter odtočnega zraka, razreda: M5
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: -13 ºC /90x % / 1,27 g/kg
poleti: 32 ºC / 45 % / 13,30 g/kg
vtočni zrak pozimi - standardni pogoji: 24 ºC /6,8 % / 1,2g/kg
odtočni zrak pozimi - standardni pogoji: 22 ºC / 40 % /6,6 g/kg
vtočni zrak poleti - standardni pogoji: 19ºC / 93 % / 9,9 g/kg
odtočni zrak poleti - standardni pogoji: 25 ºC / 55 % / 10,9 g/kg
Sklop ventilatorja vtočnega zraka ''Efi-Vent''
Sklop ventilatorja zajema:
-ventilatorsko kolo z nazaj zakrivljenimi lopaticami, na gredi elektromotorja, uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G 6,3, z optimirano natočno šobo z meritvijo tlačne razlike in prenosom podatka v krmilnik
-elektromotor z zunanjim rotorjem, elektronsko komutiran, močnostno optimiran (učinek ustreza razredu en.učinkovitosti IE2, skladno z EU uredbo 640/2009))
-elektronski komutator, integriran
-avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev glede na zahtevano količino
-naprava za meritev in prikaz dejanske količine pretoka zraka (pri 20 °C) na displayu krmilnika s pomočjo merilnih mest tlačnega padca na natočni šobi ventilatorja
-nosilna konstrukcija, toga, v napravo vgrajena z dušilcem vibracij
-mehek zagon elektromotorja ventilatorja
Tehnični podatki:
-volumski pretok zraka 3510 m3/h
-zunanji padec tlaka v kanalih (rezerva) 300 Pa
-šumnost na dovodnem priključku 71 dB(A)
-moč elektromotorja - delovna (zima/poletje) 1,24/1,36 kW
-moč elektromotorja - priključna 3 kW
-specifična moč (Zima/poletje) 1.291/1.439 Ws/m3
-SFP kategorija po DIN EN 13779 (Zima/poletje) 2/3
Sklop ventilatorja odtičnega zraka ''Efi-Vent''
Sklop ventilatorja zajema:
-ventilatorsko kolo z nazaj zakrivljenimi lopaticami, na gredi elektromotorja, uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G 6,3, z optimirano natočno šobo z meritvijo tlačne razlike in prenosom podatka v krmilnik
-elektromotor z zunanjim rotorjem, elektronsko komutiran, močnostno
optimiran (učinek ustreza razredu en.učinkovitosti IE2, skladno z
EU uredbo 640/2009))
-elektronski komutator, integriran
-avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev glede na zahtevano količino
-naprava za meritev in prikaz dejanske količine pretoka zraka (pri 20 °C) na displayu krmilnika s pomočjo merilnih mest tlačnega padca na natočni šobi ventilatorja
-nosilna konstrukcija, toga, v napravo vgrajena z dušilcem vibracij
-mehek zagon elektromotorja ventilatorja
Tehnični podatki:
-volumski pretok zraka 3510 m3/h
-zunanji padec tlaka v kanalih (rezerva) 300 Pa
-šumnost na odovodnem priključku 79dB(A)
-moč elektromotorja - delovna (zima/poletje) 1,09/0,96 kW
-moč elektromotorja - priključna 3,0 kW
-specifična moč (Zima/poletje) 1.133/1.013 Ws/m3
-SFP kategorija po DIN EN 13779 (Zima/poletje) 3/2
Rekuperator – Protitični
Protitočni ploščni rekuperator, izdelan iz polipropilena
Protipožarni razred B1, po DIN 4102. Učinek prenosa toplote pozimi do 94%.
V sklopu rekuperatorja vgrajeno tudi odtok kondenza
Tehnični podatki:
-volumski pretok zunanjega zraka 3510 m3/h
-volumski pretok zavrženega zraka 3510m3/h
Zimski režim:
-stopnja vračanja senzibilne toplote (temperatura) 89%
-vrnjena toplotna moč 36,6 kW
-temp. zunanjega zraka vstop -13°C
-rel. vlaga zunanjega zraka vstop 90%
-temp. zunanjega zraka izstop 18,6°C
-rel. vlaga zunanjega zraka izstop 9%
Poletni režim:
-stopnja vračanja senzibilne toplote (temperatura) 81%
-vrnjena hladilna moč 6,2 kW
-temp. zunanjega zraka vstop 32°C
-rel. vlaga zunanjega zraka vstop 45%
-temp. zunanjega zraka izstop 30,8°C
-rel. vlaga zunanjega zraka izstop 60%
-padec tlaka skozi rekuperator ZUZ-VTZ (Zima/poletje) 224/218Pa
-padec tlaka skozi rekuperator ODZ-ZAZ (Zima/poletje) 286/218 Pa
Toplovodni grelnik zraka
iz Cu cevi z Al lamelami, zbiralna cev jeklena. Grelnik opremljen z zaščitnim protizmrzovalnim termostatom, v dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Tehnični podatki:
-volumski pretok zraka 3.510 m3/h
-grelna moč 5,5 kW
-temp. zraka pred grelnikom 19,3 °C
-temp. zraka za grelnikom 24 °C
-sistem ogrevalne vode 45/27 °C
-padec tlaka na vodni strani 4,8 kPa
Regulacijski ventil predgrelnika z elektromotornim pogonom
kot ventil z mešalno funkcijo, navojni ali prirobnični, elektromotorni pogon zvezni, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Tehnični podatki:
- temp. režim grelnega medija 45/40 °C
- karakteristična vrednost Kvs 4m3/h
- tlačni padec v ventilu 4,8 kPa
- dimenzija DN15
- regulacija vbrizgalna
Vodni hladilnik zraka
iz Cu cevi z Al lamelami, zbiralna cev jeklena. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta, vključno z izločevalnikom kapljic
Tehnični podatki:
Hlajenje:
-volumski pretok zraka 3.510 m3/h
-hladilna moč (totalna) 24,3 kW
-temp. zraka pred hladilnikom 27,4 °C
-temp. zraka za hladilnikom 14,8 °C
-sistem hladilne vode 7/12 °C
-pretok hladilne vode 2,71 m3/h
-padec tlaka na vodni strani 3,7 kPa
Regulacijski ventil hladilnika, prehodni, z elektromotornim pogonom
kot ventil z dušilno funkcijo, navojni ali prirobnični, elektromotorni pogon zvezni, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Tehnični podatki:
- temp. režim hladilnega medija 7/12 °C
- karakteristična vrednost Kvs 10 m3/h
- tlačni padec v ventilu 7,3 kPa
- dimenzija DN25
- regulacija količinska
Toplovodni dogrelnik zraka
iz Cu cevi z Al lamelami, zbiralna cev jeklena. Grelnik opremljen z zaščitnim protizmrzovalnim termostatom, v dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Tehnični podatki:
-volumski pretok zraka 3.510 m3/h
-grelna moč 4,9 kW
-temp. zraka pred grelnikom 14,8 °C
-temp. zraka za grelnikom 19 °C
-sistem ogrevalne vode 45/34,8 °C
-padec tlaka na vodni strani 6 kPa
Regulacijski ventil dogrelnika z elektromotornim pogonom
kot ventil z mešalno funkcijo, navojni ali prirobnični, elektromotorni pogon zvezni, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Tehnični podatki:
- temp. režim grelnega medija 45/40 °C
- karakteristična vrednost Kvs 1,6 m3/h
- tlačni padec v ventilu 9,7 kPa
- dimenzija DN10
- regulacija vbrizgalna
Elektrokomandna omara
Za postavitev v prostor, zaščita IP 54. Z zunanje strani prigrajena posluževalna enota E-HMI, z LCD zaslonom s poljem funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, vtičnica 230 V.
Ožičenje elementov izven klima naprave je predmet izvedbe izvajalca elektirčnih inštalacij
Elektronska regulacijska oprema Menerga, vgrajena v elektrokomandni omari, sestavljena iz
-krmilnik, prosto programabilen
-digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli
Webserver:
-prikaz podatkov preko Interneta
-komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008)
-Modbus
-BACnet
(na željo dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS)
(alternativa za Webserver: analogni telefonski modem za računalniški dostop preko telefonske linije)
Regulacijska funkcija (prilagojena zahtevi naročnika):
- drsna temperatura prostora poleti - konst. temp. odvodnega. zr. pozimi - omejitev maks. temp. vpiha - omejitev min. temp. vpiha. - nočno hlajenje - prosto hlajenje
Vgrajeni senzorji v napravi:
-tipalo temperature/vlage zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka
-tipalo tlačne razlike na filtrih zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka
Senzorji za vgradnjo izven naprave:
Dodatna oprema:
- naprave izdelana v skladu z VDI 6022 - elastični kanalski priključki - el.-ormara nameščena na napravi - priključek požarne centrale - kontrola zamešenosti filtrov
Klasifikacija naprave po različnih standardih
- stopnja izkoristka vračanja toplote po DIN EN 308:1997 82%
-izkoristek naprave po DIN EN 13053:2012-02 energetski izkoristek 79%
- klasa energetske učinkovitosti A+
Skupni podatki naprave:
-nivo zvočnega tlaka 1m od naprave 70 dB(A)
-električna priključna moč 6,3 kVA
-max. el. tok 9,2 A
-max. delovna moč (zima/poletje) 2,33/2,32 kW
- varovalke 3 x 20 A
- napetost 3/N/PE 400V/50Hz
Dimenzija in masa naprave:
-dolžina 5770 mm
-širina 1110 mm
-višina 1640 mm
-masa x kg
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA
Tip: Adconair 760501-PGH
| Komplet: | 1 |  | 0
ali enakovredno
2 | Vnos in montaža klimatske naprave
Vnos in montaža klimatske naprave
| Komplet: | 1 |  | 0
ali enakovredno
3 | Pravokotni kanali
Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946, Teil 2. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje, ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001 (glej tehnični opis).
Razred III (za zahtevnost prostorov kvalitete III)
Debelina pločevine po DIN 24190:
- rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
- rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
| (kg) | 2061 |  | 0
4 | Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi
Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946, Teil 2, vključno odprtine za čiščenje, tesnilni, spojni obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001 (glej tehnični opis).
Razred III (za zahtevnost prostorov kvalitete III)
Debelina pločevine po DIN 24152:
- premer od 100 - 125 mm debelina 0,75 mm
- premer od 140 - 250 mm debelina 0,88 mm
- premer od 280 - 500 mm debelina 1,00 mm
- premer od 560 - 1000 mm debelina 1,13 mm
| Premer: Φ80mm (m) | 11 |  | 0
| Premer: Φ100mm (m) | 38 |  | 0
| Premer: Φ125mm (m) | 26 |  | 0
| Premer: Φ150mm (m) | 25 |  | 0
| Premer: Φ160mm (m) | 77 |  | 0
| Premer: Φ200mm (m) | 23 |  | 0
| Premer: Φ225mm (m) | 13 |  | 0
5 | Fleksibilna cev toplotno in zvočno izolirana
Fleksibilna aluminijasta cev za izvedbo priključkov na vtočne in odtočne elemente, izdelana iz dvojnega aluminijastega traka, na prekrivnih mestih iz treh slojev. V takšni izvedbi mora izpolnjevati pogoje po DIN 24146. Cev mora biti trdnostno odporna in stabilna v času montaže in eksploatacije, omogočati mora zunanjo izvedbo izolacije, izpolnjevati mora tudi pogoje po DIN 1946, Teil 2, vključno tesnilni, spojni in pritrdilni material.
Razred III (za zahtevnost prostorov kvalitete III)
Kot na primer :
Proizvod: PICHLER & CO. d.o.o. Maribor
Tip: Aluflex MOA
ali enakovredno
Premer: xxx mm
| Premer: Φ80mm (m) | 23 |  | 0
| Premer: Φ100mm (m) | 40 |  | 0
| Premer: Φ125mm (m) | 4 |  | 0
| Premer: Φ150mm (m) | 2 |  | 0
| Premer: Φ160mm (m) | 15 |  | 0
6 | Toplotna izolacija kanalov
Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B1 po DIN 4102. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
ZAZ debelina d=9mm
Kot na primer :
Proizvod: Firo®
Tip: FIROFLEX® IP 9mm
ali enakovredno
| (m2) | 59 |  | 0
7 | Toplotna izolacija kanalov
Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B1 po DIN 4102. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
ODZ debelina d=13mm
Kot na primer :
Proizvod: Firo®
Tip: FIROFLEX® IP 13mm
ali enakovredno
| (m2) | 53 |  | 0
8 | Toplotna izolacija kanalov
Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B1 po DIN 4102. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
VTZ in ZUZ debelina d=19mm
Kot na primer :
Proizvod: Firo®
Tip: FIROFLEX® IP 19mm
ali enakovredno
| (m2) | 233 |  | 0
9 | Stropni element vtočnega zraka
Stropni okrogli difuzor namenjen za odvod zraka iz prostorov, sestavljen in priključne komore izdelane iz pocinkane pločevine in vpihovalne maske. Maska je izdelana iz jeklene pločevine in pobarvana s s prašno barvo RAL 9010 (bela)
Za nastavljanje količine pretoka služi v priključni škatli vgrajena regulacijska loputa, priključek horizontalen, vključno s pritrdilnim in obešalnim materialom.
Priključna škatla toplotno izolirana.
Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: OD-5 /K1/Z/S/M vel. xxx
ali enakovredno
| vel. 300 | 3 |  | 0
| vel. 400 | 4 |  | 0
10 | Prezračevalni ventil - Vtočnii
Prezračevalni ventili za dovod zraka, s fiksnim difuzijskim obročem,
krožnik za odpiranje - zapiranje ventila nastavljiv, s penastim tesnilom po obodu, iz jeklene pločevine zaščitene s praškastim nanosom, RAL 9010, za namestitev v spuščeni strop ali v steno. Pritrditev na predhodno vgrajen vgradni okvir, vključno spojni in pritrdilni material.
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: PV-2
ali enakovredno
| vel. 100 | 4 |  | 0
11 | Prezračevalni ventil - odtočni
Prezračevalni ventili za odvod zraka, s fiksnim difuzijskim obročem,
krožnik za odpiranje - zapiranje ventila nastavljiv, s penastim tesnilom po obodu, iz jeklene pločevine zaščitene s praškastim nanosom, RAL 9010, za namestitev v spuščeni strop ali v steno. Pritrditev na predhodno vgrajen vgradni okvir, vključno spojni in pritrdilni material.
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: PV-1
ali enakovredno
| vel. 100 | 14 |  | 0
| vel. 125 | 1 |  | 0
12 | Aluminijasta prezračevalna rešetka
Aluminijasta prezračevalna rešetka z vgradnim okvirjem za vgradnjo na kanal, s posamično nastavljivimi vodoravnimi in navpičnimi lamelami, s penastim tesnilom po obodu, z nastavnim delom za regulacijo pretoka, vključno spojni in pritrdilni material.
Barve in postavitve rešetk je potrebno uskladiti z arhitektom notranje opreme!
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: AR-1/2-F B/H + komora
ali enakovredno
| B/H= 225/125 mm | 13 |  | 0
| B/H= 325/125 mm | 5 |  | 0
| B/H= 325/225 mm | 3 |  | 0
| B/H= 425/125 mm | 1 |  | 0
13 | Aluminijasta talna prezračevalna rešetka
Aluminijasta talna prezračevalna rešetka z vgradnim okvirjem za vgradnjo v, tla z fiksnimi lamelami, s penastim tesnilom po obodu, z nastavnim delom za regulacijo pretoka, vključno spojni in pritrdilni material.
Barve in postavitve rešetk je potrebno uskladiti z arhitektom notranje opreme!
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: AR-8/2-C B/H + komora
ali enakovredno
| B/H= 625/125 mm | 1 |  | 0
| B/H= 325/75mm | 2 |  | 0
14 | Dušilna loputa - okrogla
Dušilna loputa za nastavljanje pretočnih količin zraka na dovodnih kanalskih priključkih. Prirejena za vgradnjo v sisteme okroglih in spiro kanalov.
Sestavljene iz ohišja in lamele iz pocinkane pločevine ter mehanizma za nastavljanje kota lamel, vključno spojni in pritrdilni material.
Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: DL-2/R vel. xxx
ali enakovredno
| vel: Ф 80mm | 15 |  | 0
| vel: Ф 100mm | 29 |  | 0
| vel: Ф 125mm | 7 |  | 0
| vel: Ф 150mm | 1 |  | 0
| vel: Ф 160mm | 17 |  | 0
15 | Regulacijska žaluzija
Regulacijska žaluzija za regulacijo pretoka zraka in tlaka v prezračevalnih kanalih, iz jeklene pločevine, iz osnovnega okvirja in med seboj povezanih lamel, odpiranje lamel je protismerno, lamele vležajene v PVC pušah iz profilirane pločevine, možnost blokade položaja nastavitve, z vgradnim okvirjem, vključno spojni in pritrdilni material.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001 (glej tehnični opis).
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: RŽ-1 B/ B/H
ali enakovredno
| Dimenzije: B/H= 150/250 | 1 |  | 0
| Dimenzije: B/H= 350/250 | 1 |  | 0
| Dimenzije: B/H= 450/250 | 2 |  | 0
16 | Aluminijasta zaščitna rešetka
Aluminijasta zaščitna rešetka, za zaščito pred vremenskimi vplivi.
Montirana na kanale svežega ali zavrženega zraka, z vodoravnimi lamelami in mrežo, vključno spojni in pritrdilni material.
Barvo rešetke uskladiti z arhitektom !!!!
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: AZR-4, B/H
ali enakovredno
| B/H= 800/1600 mm | 1 |  | 0
17 | Kanalski dušilnik zvoka
Kanalski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi VTZ in ODZ.
Ohišje dušilnika iz pocinkane jeklene pločevine. Priključni prirobnici iz pocinkanih valjanih hitromontažnih prirobnic z robom 30mm, ki jih povezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz pocinkane jeklene pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorpcijskega materiala. Tip kulise K-2 debeline 100 mm, katere imajo izmenjujoče pasove absorbcijskega materiala in membran iz pocinkane pločevine. Absorbcijski material zaščiten proti odnašanju vlaken s celulozno folijo, površine v stiku z zrakom morajo biti obstojne proti obrabi in koroziji, preprečena mora biti absorbcija vode, vključno pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Spoj elementa s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: DZ-2/F/P/V/200/ x B/H/L
ali enakovredno
| Dimenzije: x= 6 B/H/L= 900/580/1250 | 2 |  | 0
| Dimenzije: x= 5 B/H/L= 1200/760/1000 | 1 |  | 0
18 | Protipožarna loputa - pravokotna
Protipožarna loputa pravokotne oblike, ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem z okvirjem iz kalcijevega silikata.
Lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C.
Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute.
Z elektromotornim pogonom z vzmetjo, ki je vedno pod napetostjo, z integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege, pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko, (proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju, vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Element toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Požarne lopute testirane po EN 1366-2
Osnovna požarna obstojnost znaša EI 90-S
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis)
Kot na primer : IMP Klima d.o.o.
Tip: PL-19/E6 ali E16 /DO B/H
Napetost: 230 V
ali enakovredno
Dimenzije B/H:
| Dimenzije B/H: 150/250mm, L = 400 mm | 2 |  | 0
| Dimenzije B/H: 150/450mm, L = 400 mm | 2 |  | 0
| Dimenzije B/H: 250/250mm, L = 400 mm | 1 |  | 0
| Dimenzije B/H: 300/250mm, L = 400 mm | 1 |  | 0
| Dimenzije B/H: 350/250mm, L = 400 mm | 2 |  | 0
| Dimenzije B/H: 400/150mm, L = 400 mm | 1 |  | 0
| Dimenzije B/H: 450/250mm, L = 400 mm | 2 |  | 0
| Dimenzije B/H: 500/650mm, L = 400 mm | 1 |  | 0
19 | Protipožarna loputa - okrogla
Protipožarna loputa okrogle oblike, ohišje iz pocinkane pločevine je
toplotno ločeno z okvirjem z okvirjem iz kalcijevega silikata.
Lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C.
Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute.
Z elektromotornim pogonom z vzmetjo, ki je vedno pod napetostjo, z integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege, pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko, (proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju, vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Element toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Požarne lopute testirane po EN 1366-2
Osnovna požarna obstojnost znaša EI 90-S
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis)
Kot na primer : IMP Klima d.o.o.
Tip: PL-10-2/E16/D0
Napetost: 230 V
ali enakovredno
| Dimenzije: Ф100 mm, L = 300 mm | 1 |  | 0
| Dimenzije: Ф160 mm, L = 300 mm | 4 |  | 0
Opomba
Armature, cevi, izolacije, črpalke… regulacijskih krogov klimatskih naprav niso predmet načrta prezračevanja in klimatizacije in se nahajajo v delu, ki obravnava ogrevanje in hlajenje.
B | SISTEM N2 - PREZRAČEVANJE PISARN, HODNIKOV IN SANITARIJ |  |  | 0
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back
Horizontal low velocity air supply at floor level or
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back

## Skupne-postavke
Vsebina: | Popis materiala in del - objekt O2
Poz. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
C | SKUPNE POSTAVKE
1 | Montaža elementov regulacije zunaj klimatske naprave
Montaža elementov regulacije zunaj klimatske naprave, kot npr. prostorska, kanalska, potopna temperaturna tipala, prostorska in kanalska tipala diferenčnega tlaka, kombinirana prostorska tipala za temperaturo in vlago, ipd., v kanalskem razvodu, ocevju in po prostorih. Število elementov je razvidno iz popisa klimatske naprave. Montaža vključno pritrdilni in montažni material.
| Naprava N1 (paušal) | 1 |  | 0
| Naprava N2 (paušal) | 1 |  | 0
2 | Preizkus tesnosti kanalske mreže
Preizkus tesnosti kanalske mreže s stopnjo tesnosti A po SIST prEN
1507:2001 (dovoljena lekaža pri 400 Pa nadtlaka oziroma podtlaka je
1,32 l/s.m2). Preizkus se izvaja tudi v skladu s SIST EN 12599:2001 in
in SIST EN 12237:2003, vključno ves potrebni material za izvedbo preizkusa.
Površina kanalov, podvržena enemu preizkusu, mora biti vsaj 10%
celotne površine posamezne kanalske trase, ki se preizkuša (ločeno
kanali VTZ, ODZ, ZAZ, ZUZ), oziroma najmanj 10 m2. Standardni parametri testiranja so temperatura 20°C, atmosferski tlak 101325 Pa. V primeru odstopanj upoštevati korekcijske faktorje. Testni nadtlak oziroma podtlak je 400 Pa.
Preizkus tesnosti se mora izvajati parcialno po zaključenih celotah
kanalskega sistema (npr. posamezna vertikala v jašku, posamezni odcepi
za sklop prostorov, …). Preizkus se izvede pred gradbenim zapiranjem
posameznih kanalskih odsekov na končno montirane odseke kanalskih tras.
Vse odprtine v kanalski trasi, podvržene preizkusu, morajo biti zaprte.
Posebno pozornost posvetiti poročilu preizkusa, ki se podaja za vsako
posamezno meritev. Izdelati ga v skladu s predpisanimi standardi in ga
predati v podpis nadzornemu organu strojnih instalacij.
| Naprava N1 (paušal) | 1 |  | 0
| Naprava N2 (paušal) | 1 |  | 0
3 | Dimni preizkus za nastavitev distribucijskih elementov
Z dimnim preizkusom se vizualno ugotavlja gibanje zraka po prostorih iz
iz vpihovalnih elementov. Na osnovi vizualne kontrole gibanja zraka po
prostorih pristopiti h korekciji nastavitve vpihovalnih elementov.
Pred preizkusom morajo biti sistemi za prezračevanje v obratovanju, vgrajeni morajo biti vsi elementi in količine uregulirane, vključno ves potrebni material za izvedbo preizkusa. Dimni preizkus se mora izvajati parcialno po zaključenih celotah kanalskega sistema (posamezni odcepi za sklop prostorov, …). Gibanje zraka argumentirati s foto posnetki in po potrebi s filmom.
Dimni medij mora biti medicinsko in higiensko neoporečen. Pred izvajanjem
Pred izvajanjem dimnega preizkusa si je potrebno pridobiti soglasje
pristojnega higienika (sanitarne inšpekcije), da ne bi prišlo do kontaminacije
kanalskih sistemov.
O dimnem preizkusu se naredi zapisnik za posamezni sistem.
| Naprava N1 (paušal) | 1 |  | 0
| Naprava N2 (paušal) | 1 |  | 0
4 | Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v kanalskih mrežah,
Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v kanalskih mrežah, v skladu s predpisanimi parametri iz risb projektne dokumentacije, ureguliranje sistema na glavnih odcepih kanalov vročnega in odtočnega zraka (izstopi iz jaškov, odcepi po etažah,...), kompletno z izdelavo kvalificiranega zapisnika. Po potrebi prisotnost pooblaščenih serviserjev dobavitelja klimatskih in prezračevalnih naprav.
| komplet VSI SISTEMI | 1 |  | 0
5 | Napisne tablice
Tablice za označevanje elementov, v trdi obliki, z obstojnim napisom
(gravirano ali vtisnjeno), odgovarjajoče barve (za označevanje požarnih
loput rdeče barve), vključno pritrdilni material.
Dimenzije B/H: cca. 100x50 mm
| Naprava N1 (kos) | 20 |  | 0
| Naprava N2 (kos) | 20 |  | 0
6 | Shema naprav in sklopov
Shema v dobro čitljivem merilu, v okvirju z zaščitnim steklom, vključno
pritrdilni material.
| Naprava N1 (kos) | 1 |  | 0
| Naprava N2 (kos) | 1 |  | 0
7 | Vmesnik za povezavo naprav na CNS vključno z pripravo podatkovnih točk in zagonom
Dobava vmesnika za povezavo klimataskih naprav na CNS, Klimatske naprave imajo komunikacijski protokol za povezavo na CNS MOD-Bus TCP/IP ali RS 485. Predviden je CNS ki deluje na LON ali KNX protokolu.
Vključno z pripravo podatkovnih točk, testiranjem, zagonom in pripravo ustrezne dokumentacije.
Točen tip vmesnika se definira po dokončni izbiri opreme za CNS
| komplet | 1 |  | 0
8 | Preboji
Izdelava prebojev v obstoječe stene dimenzije glej risbe prezračevanja.
vklučno s čišlenjem in ponovno zatesnitvijo po končani montaži opreme
| Pavšal | 1 |  | 0
9 | Požarno tesnjenje na mejah požarnih sektrojev
Tesnjenje rež ob kanalih ki prehajajo skozi meje požarnih sektorjev z
ustreznimi certificiranimi materiali
| Pavšal | 1 |  | 0
10 | Pripravljalna in zaključna dela
Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,….
| Pavšal | 1 |  | 0
#REF! | Transportni stroški
Transportni in manipulativni stroški, pri čemer je potrebno upoštevati dostavo opreme do mesta namestitve oz. vgradnje ter po potrebi začasno skladiščenje le-te.
| Pavšal | 1 |  | 0
#REF! | Sodelovanje projektanta pri potrjevanju morebitnih sprememb, ki bi nastale med gradnjo
Sodelovanje projektanta pri potrjevanju morebitnih sprememb, ki bi nastale med gradnjo načrta strojnih instalacij -Prezračevanje in klimatizacija
| kpl | 1 |  | 0
C | SKUPNE POSTAVKE |  | 0
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back
Horizontal low velocity air supply at floor level or
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back