## REKAPITULACIJA
Objekt: | Institut ''Jožef Stefan'', Poslovni objekt O2 – Reaktorski center Podgorica
Načrt: | 5.1 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme – prezračevanje in klimatizacija PZI
Vsebina: | Popis materiala in del - DDC in CNS - Objekt Kemija
Poz. | OPIS POSTAVKE |  | Skupna cena (€)
REKAPITULACIJA
DDC in CNS
A | DDC Laboratoriji |  | 0
B | DDC Laboratoriji - čisti prostori |  | 0
C | CENTRALNO NADZORNI SISTEM - CNS |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 2% | 0
| SKUPAJ |  | 0

## DDC-Laboratoriji
3.3 | Popisi materiala in del
DDC regulacija in centralno
nadzorni sistem - CNS - Objekt Kemija
POMEMBNE OPOMBE:
Za VSE postavke popisa v nadaljevanju, je potrebno pred naročilom obvezno preveriti tip, velikost in ustreznost naročenega materiala, ustreznost mer in količino preveriti tudi na gradbišču po dejanskem stanju.
V določenih postavkah je točno definiran tip opreme, ki jo ponudnik lahko zamenja z enakovredno drugo (z enakimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami). V primeru ponujanja enakovredne druge opreme glede na popis iz projektne dokumentacije,je obvezno navesti proizvajalca, model/tip ter priložiti tehnične karakteristike z izračunom, kakor tudi gabaritne risbe.
V primeru sprememb ali zamenjav, ki so nastale v toku gradnje in pomenijo odstopanje od projekta za izvedbo ali v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti in neskladja s projektom za izvedbo morata izvajalec in strokovni nadzor postopati v skladu z ZGO-1 (člen 83, 84, 88 itd.).
Objekt: | Institut ''Jožef Stefan'', Poslovni objekt O2 – Reaktorski center Podgorica
Načrt: | 5.1 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme – prezračevanje in klimatizacija PZI
Vsebina: | Popis materiala in del - DDC in CNS - Objekt Kemija
Poz. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
A | ELEKTRO KOMANDNA OMARA Z DIGITALNO
REGULACIJO - LABORATORIJI
Sistem regulacije volumskih regulatorjev je dogradnja klimatskih naprav, ki so predvidene za prezračevanje laboratorijev. Regulacija klimatskih naprav, količine zraka in tlaka v laboratorijih je medsebojno povezana in se povezuje s klimatskimi napravami in se obravnava kot del klimatskih naprav.
Elektrokomandna omara regulacije količine zraka in tlaka v laboratorijih, dobavljena v kompletu, sestoječa iz sledečih elementov:
1 | DDC regulacijska in krmilna postaja
32-Bitni - centralnim mikroprocesorjem,
4 Gbyte Adresni prostor
2 Mbyte Flash za delovni sistem
2 Mbyte RAM delovnega pomnilnika
1 Mbyte RAM obstojnega pomnilnika
SD-Flash kartica – razširljivo do 1GB
interni RS422 sistem z prenosom podatkov hitrosti 2Mbit/sek
flash podatkovni pomnilnik, ki ne potrebuje baterije
Priključek za upravljalno - prikazovalno enoto
Integrirana funkcionalnost WEB-serverja
Integrirano arhiviranje podatkov, z možnostjo grafičnega prikaza
Ura realnega časa z avtomatskim preklopom poletje – zima
do 63 urnih kanalov z različnimi profili
2 integrirana komunikacijska priključka RS485 za povezavo s predhodnimi
generacijami krmilnikov in vmesniki za komunikacijo z drugimi sistemi
1 integrirana C-BUS priključka za priključitev vhodno/izhodnih enot, tipal in
pogonov.
ethernet priključek 10/100Mbit/s za komunikacijo preko MODBUS Ethernet
ali BACnet IP.
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA – SE-elektronic
Tip: E-DDC 3.2
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 1 |  | 0
2 | Upravljalno prikazovalna enota z dodatnimi tipkami in LED
Upravljalno prikazovalna enota z osvetljenim 8 vrstičnim grafičnim LCD dispayem - 128x64 Pixel za prikazovanje procesnih podatkov, spreminjanje želenih vrednosti. Posluževanje poteka preko vrtljivega izbirnega gumba s tipko.
Tipkovnica z 8 prostoprogramibilnimi tipkami in 8 tribarvnimi LED.
16Mbit Flash pomnilnik omogoča shranjevanje nastavitev, zgodovine in zadnjih 1024 statusnih sporočil.
Enota omogoča oblikovanje do 1024 različnih strani, ki jih je možno poljubno definirati in združevati v menu-je.
Na vsako stran je možno prikazati 7 različnih podatkov.
Dostop do posameznih strani je možno preko kode ali statusa podatkov onemogočiti.
Grafični prikaz trenutnih ali zgodovinskih vrednosti.
Ima 63 prostoprogramibilnih preklopnih urnih kanalov.
Avtomatski prekop poletnega/zimskega časa.
Možno je definirati do 30 dostopnih kod.
Preko komunikacijskega priključka je možno prikazovati podatke od več DDC-krmilnikov
Napajanje 24V AC/DC; 14VA
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA – SE-elektronic
Tip : E-HMI
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 1 |  | 0
3 | Okvir za vgradnjo E-HMI
Okvir za vgradnjo E-HMI v vratca elektro omare
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA – SE-elektronic
Tip : RAHMEN-HMI2
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 1 |  | 0
4 | Software-modul MODBUS za E-DDC
Razširitveni software za povezavo in komunikacijo
E-DDC krmilnika po MODBUS protokolu.
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA – SE-elektronic
Tip : ESW-MODBUS
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 1 |  | 0
5 | Vhodno-izhodni modul za E-krmilnike z:
16 digitalnimi vhodi z dvobarvno LED indikacijo stanja vsakega vhoda z dovoljeno napetostjo od (8 ¸ 28 V/AC ali 8 ÷ 30 V/DC )
8 digitalnimi relejnimi izhodi z breznapetostnimi preklopnimi
kontakti (max 5A; 250V/AC1) z LED indikacijo stanja vsakega
izhoda in stikalom za izbiro režima delovanja izhoda A/0/R
4 analognimi izhodi 0-10V in stikali za izbiro režima
delovanja izhoda A/0/R
1 C-Bus priključkom za priključitev dodatnih vhodno/izhodnih enot, tipal,
pogonov…
Napajanje 24V AC/DC; 20VA
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA – SE-elektronic
Tip : E-MIO-CH
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 3 |  | 0
6 | Analogni vhodni modul
Modul z 4 analognimi vhodi za priključitev na C-BUS sistem z vgrajenim pomnilniškim modulom, za montažo na normirano letev.
4 analognih vhodov z možnostjo izbire 0-10V ali 0-20mA
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA – SE-elektronic
Tip : IPC-C-4AI
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 9 |  | 0
7 | Analogni izhodni modul
Modul z 4 analognimi izhodi za priključitev na C-BUS sistem z vgrajenim pomnilniškim modulom, za montažo na normirano letev.
4 analognih izhodov z možnostjo izbire 0-10V ali 0-20mA
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA – SE-elektronic
Tip : IPC-C-4AO
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 6 |  | 0
8 | Elektro omara DDC regulacije:
Elektro omara DDC regulacije z vgrajenim kompletnim močnostnim delom DDC regulacije (ventilatorjev, volumskih regulatorjev,loputami,…) sklado s krmilnimi načrti PZI
Z vso dokumentacijo - elektro načrti - PID
Elementi el.omare:
Prostostoječe elektro omare - 3xVRATA; Dimenzije: 1800x1500x300
Glavno stikalo 3F 25A (Moeller P1-25/EA/SVB/N) 1 kom
Motorsko zaščitno stikalo (Moeller PKZMO 0,4) 1 kom
Motorsko zaščitno stikalo (Moeller PKZMO 1,1) 3 kom
Dvopolni instalacijski odklopnik DC - 2A (Schrack BM015202) 1 kom
Avtomatska varovalka - enofazna 2A (Moeller FAZ-C2/1) 1 kom
Avtomatska varovalka - enofazna 4A (Moeller FAZ-C4/1) 5 kom
Avtomatska varovalka - enofazna 6A (Moeller FAZ-C6/1) 1 kom
Avtomatska varovalka - enofazna 16A (Moeller FAZ-C16/1) 4 kom
Avtomatska varovalka - trifazna 4A (Moeller FAZ-C4/3) 2 kom
Pomožni kontakt varovalke (Moeller FAZ-XHIN11) 2 kom
Pomožni kontakt motorske zaščite (Moeller FAZ-NHI11) 4 kom
Instalacijski kontaktor 20A (Schrack BZ326438) 2 kom
Kontaktor (Moeller DILM7-10) 2 kom
Rele (Schrack PT570730; YPT78704) 2 kom
LED zelena (SM elektronika SLDB-V10M24G) 6 kom
LED rdeča (SM elektronika SLDB-V10M24R) 6 kom
Grebenasto stikalo A/0/R (Schrack IN626110) 6 kom
Transformator 400VA/24VAC (Schrack LP602040T) 3 kom
Vtičnica v elektro omari - montaža DIN 2 kom
Lučka v el. omari 2 kom
USMERNIK 230VAC/24VDC; 2A 1 kom
Termostat za ventilator, 0 - 60° C (SCHRACK IUK08566) 1 kom
Ventilator s filtrom 230V, 135W (SCHRACK IUKNF8523A) 2 kom
Filter izhodni 320x320x39mm (SCHRACK IUKNE550) 2 kom
Kot na primer :
Proizvod: Menerga
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 1 |  | 0
9 | Industrijski Ethernet switch
Industrijski ethernet switch s 8 porti z montažo na DIN letev.
Napajanje 24V AC
Kot na primer :
Proizvod: JetNet
Tip : JetNet 3008
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 1 |  | 0
10 | LED signalizacija tlaka v laboratoriju
LED svetilka za alarmiranje tlaka v laboratoriju z signalizacijo rdeče in zelene LED osvetlitve in kombinirana z nerjavečim jeklom V2A. Primerna za vgradnjo v laboratorije - odporna na kemikalije.
Napajanje 24VDC
Kot na primer :
Proizvod: JW Elektronik
Tip : WLD2-60-M-24-RD-GN
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 3 |  | 0
11 | LED signalizacija ventilatorja - naprav v laboratoriju
LED svetilka za alarmiranje tlaka v laboratoriju z signalizacijo rdeče LED osvetlitve in kombinirana z nerjavečim jeklom V2A. Primerna za vgradnjo v laboratorije - odporna na kemikalije.
Napajanje 24VDC
Kot na primer :
Proizvod: JW Elektronik
Tip : WLD1-60-M-24-RD
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 3 |  | 0
12 | Nosilec LED signalizcijske svetilke
Stenski nosilec za signalne svetilke z 60 mm premera iz nerjavečega jekla V2A. Primeren za vgradnjo v laboratorije - odporen na kemikalije.
Največji kabelski premer 15 mm.
Kot na primer :
Proizvod: JW Elektronik
Tip : WL60-WH
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 6 |  | 0
PROGRAMIRANJE IN ZAGON SISTEMA
13 | Programiranje DDC podpostaj (krmilnikov)
Izdelava sistemskega softwarea, ustreznega funkciji naprave, dostop do posluževalnega nivoja za spremembo obratovalnih podatkov in krmilnih časov preko posluževalne tastature.
| SKUPAJ (komplet) | 1 |  | 0
14 | Ureguliranje sistema DDC
Ureguliranje sistema in navodila za krmiljenje. Kontrola priključkov znotraj obsega dobave. Kontrola sistema hardwaersko in softwaersko. Optimiranje in prilagajanje regulacijskih parametrov. Uvajanje posluževalnega osebja in predaja sistema uporabniku. Kontrola povezav DDC - krmilni del - glavno napajanje. Kontrola in preizkus varnostnih naprav. Izdelava regulirnega protokola. Ta dela se izvedejo skupaj z izdelovalcem in montažerjem elektro omar.
| SKUPAJ (komplet) | 1 |  | 0
15 | Šolanje uporabnika DDC
Uvajanje posluževalnega osebja in predaja sistema uporabniku.
| SKUPAJ (komplet) | 1 |  | 0
16 | Dokumentacija DDC
Dokumentacija krmilno regulacijske opreme: regulacijska shema celotne naprave, elektro načrt, opis programa in navodilo za uporabo, lista parametrov za posluževalni nivo uporabnika.
| SKUPAJ (komplet) | 1 |  | 0
Opomba
V popisu del digitalne regulacije ni zajeto:
- popis kablov in elektroinstalacijska dela
- polaganje kabelskih polic in instalacijskih kablov
- spajanje kablov v elektro omari in elementov v polju
REKAPITULACIJA
| DDC regulacija |  |  | 0

## DDC-Lab. - Čisti prostori
Objekt: | Institut ''Jožef Stefan'', Poslovni objekt O2 – Reaktorski center Podgorica
Načrt: | 5.1 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme – prezračevanje in klimatizacija PZI
Vsebina: | Popis materiala in del - DDC in CNS - Objekt Kemija
Poz. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
B | ELEKTRO KOMANDNA OMARA Z DIGITALNO
REGULACIJO - LABORATORIJI - ČISTI PROSTORI
Sistem regulacije volumskih regulatorjev je dogradnja klimatskih naprav, ki so predvidene za prezračevanje laboratorijev. Regulacija klimatskih naprav, količine zraka in tlaka v laboratorijih je medsebojno povezana in se povezuje s klimatskimi napravami in se obravnava kot del klimatskih naprav.
Sistem regulacije se povezuje s hladilnim agregatom in distribuira v odvisnosti od potreb v laboratorijih hladilno oz. toplotno energijo klimatskim napravam.
Elektrokomandna omara regulacije količine zraka in tlaka v laboratorijih, dobavljena v kompletu, sestoječa iz sledečih elementov:
1 | DDC regulacijska in krmilna postaja
32-Bitni - centralnim mikroprocesorjem,
4 Gbyte Adresni prostor
2 Mbyte Flash za delovni sistem
2 Mbyte RAM delovnega pomnilnika
1 Mbyte RAM obstojnega pomnilnika
SD-Flash kartica – razširljivo do 1GB
interni RS422 sistem z prenosom podatkov hitrosti 2Mbit/sek
flash podatkovni pomnilnik, ki ne potrebuje baterije
Priključek za upravljalno - prikazovalno enoto
Integrirana funkcionalnost WEB-serverja
Integrirano arhiviranje podatkov, z možnostjo grafičnega prikaza
Ura realnega časa z avtomatskim preklopom poletje – zima
do 63 urnih kanalov z različnimi profili
2 integrirana komunikacijska priključka RS485 za povezavo s predhodnimi
generacijami krmilnikov in vmesniki za komunikacijo z drugimi sistemi
1 integrirana C-BUS priključka za priključitev vhodno/izhodnih enot, tipal in
pogonov.
ethernet priključek 10/100Mbit/s za komunikacijo preko MODBUS Ethernet
ali BACnet IP.
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA – SE-elektronic
Tip: E-DDC 3.2
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 1 |  | 0
2 | Upravljalno prikazovalna enota z dodatnimi tipkami in LED
Upravljalno prikazovalna enota z osvetljenim 8 vrstičnim grafičnim LCD dispayem - 128x64 Pixel za prikazovanje procesnih podatkov, spreminjanje želenih vrednosti. Posluževanje poteka preko vrtljivega izbirnega gumba s tipko.
Tipkovnica z 8 prostoprogramibilnimi tipkami in 8 tribarvnimi LED.
16Mbit Flash pomnilnik omogoča shranjevanje nastavitev, zgodovine in zadnjih 1024 statusnih sporočil.
Enota omogoča oblikovanje do 1024 različnih strani, ki jih je možno poljubno definirati in združevati v menu-je.
Na vsako stran je možno prikazati 7 različnih podatkov.
Dostop do posameznih strani je možno preko kode ali statusa podatkov onemogočiti.
Grafični prikaz trenutnih ali zgodovinskih vrednosti.
Ima 63 prostoprogramibilnih preklopnih urnih kanalov.
Avtomatski prekop poletnega/zimskega časa.
Možno je definirati do 30 dostopnih kod.
Preko komunikacijskega priključka je možno prikazovati podatke od več DDC-krmilnikov
Napajanje 24V AC/DC; 14VA
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA – SE-elektronic
Tip : E-HMI
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 1 |  | 0
3 | Okvir za vgradnjo E-HMI
Okvir za vgradnjo E-HMI v vratca elektro omare
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA – SE-elektronic
Tip : RAHMEN-HMI2
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 1 |  | 0
4 | Software-modul MODBUS za E-DDC
Razširitveni software za povezavo in komunikacijo
E-DDC krmilnika po MODBUS protokolu.
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA – SE-elektronic
Tip : ESW-MODBUS
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 1 |  | 0
5 | Vhodno-izhodni modul za E-krmilnike z:
16 digitalnimi vhodi z dvobarvno LED indikacijo stanja vsakega vhoda
z dovoljeno napetostjo od (8 ¸ 28 V/AC ali 8 ÷ 30 V/DC )
8 digitalnimi relejnimi izhodi z breznapetostnimi preklopnimi
kontakti (max 5A; 250V/AC1) z LED indikacijo stanja vsakega
izhoda in stikalom za izbiro režima delovanja izhoda A/0/R
4 analognimi izhodi 0-10V in stikali za izbiro režima
delovanja izhoda A/0/R
1 C-Bus priključkom za priključitev dodatnih vhodno/izhodnih enot, tipal,
pogonov…
Napajanje 24V AC/DC; 20VA
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA – SE-elektronic
Tip : E-MIO-CH
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 4 |  | 0
6 | Analogni vhodni modul
Modul z 4 analognimi vhodi za priključitev na C-BUS sistem z vgrajenim pomnilniškim modulom, za montažo na normirano letev.
4 analognih vhodov z možnostjo izbire 0-10V ali 0-20mA
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA – SE-elektronic
Tip : IPC-C-4AI
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 5 |  | 0
7 | Temperaturno tipalo - prostorsko:
Prostorsko temperaturno tipalo v plastičnem ohišju za priljučitev na C-BUS sistem z vgrajenim pomniliškim modulom in analogno/digitalnim
pretvornikom.
Senzorski element: PT1000 (1/3 DIN Klasse B)
Merilno območje: -40 do +70°C;
Ločljivost: 0,1K ali 0,01K
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA – SE-elektronic
Tip : C-SRT
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 1 |  | 0
8 | Elektro omara DDC regulacije:
Elektro omara DDC regulacije z vgrajenim kompletnim močnostnim delom DDC regulacije (ventilatorjev, volumskih regulatorjev,črpalkami, loputami,…) sklado s krmilnimi načrti PZI
Z vso dokumentacijo - elektro načrti - PID
Elementi el.omare:
Prostostoječe elektro omare - 2xVRATA; Dimenzije: 1200x2000x300
Glavno stikalo 3F 25A (Moeller P1-25/EA/SVB/N) 1 kom
Motorsko zaščitno stikalo (Moeller PKZMO 0,4) 1 kom
Motorsko zaščitno stikalo (Moeller PKZMO 1,6) 1 kom
Dvopolni instalacijski odklopnik DC - 2A (Schrack BM015202) 1 kom
Avtomatska varovalka - enofazna 2A (Moeller FAZ-C2/1) 4 kom
Avtomatska varovalka - enofazna 4A (Moeller FAZ-C4/1) 4 kom
Avtomatska varovalka - enofazna 6A (Moeller FAZ-C6/1) 1 kom
Avtomatska varovalka - enofazna 10A (Moeller FAZ-C10/1) 1 kom
Avtomatska varovalka - enofazna 16A (Moeller FAZ-C16/1) 3 kom
Pomožni kontakt varovalke (Moeller FAZ-XHIN11) 3 kom
Pomožni kontakt motorske zaščite (Moeller FAZ-NHI11) 2 kom
Kontaktor (Moeller DILM7-10) 5 kom
Rele (Schrack PT570730; YPT78704) 4 kom
LED zelena (SM elektronika SLDB-V10M24G) 19 kom
LED rdeča (SM elektronika SLDB-V10M24R) 19 kom
Grebenasto stikalo A/0/R (Schrack IN626110) 13 kom
Transformator 400VA/24VAC (Schrack LP602040T) 2 kom
Vtičnica v elektro omari - montaža DIN 2 kom
Lučka v el. omari 1 kom
USMERNIK 230VAC/24VDC; 2A 1 kom
Termostat za ventilator, 0 - 60° C (SCHRACK IUK08566) 1 kom
Ventilator s filtrom 230V, 135W (SCHRACK IUKNF8523A) 1 kom
Filter izhodni 320x320x39mm (SCHRACK IUKNE550) 1 kom
Kot na primer :
Proizvod: Menerga
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 1 |  | 0
9 | Industrijski Ethernet switch
Industrijski ethernet switch s 8 porti z montažo na DIN letev.
Napajanje 24V AC
Kot na primer :
Proizvod: JetNet
Tip : JetNet 3008
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 1 |  | 0
10 | LED signalizacija tlaka v laboratoriju
LED svetilka za alarmiranje tlaka v laboratoriju z signalizacijo rdeče in zelene LED osvetlitve in kombinirana z nerjavečim jeklom V2A. Primerna za vgradnjo v laboratorije - odporna na kemikalije.
Napajanje 24VDC
Kot na primer :
Proizvod: JW Elektronik
Tip : WLD2-60-M-24-RD-GN
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 7 |  | 0
11 | LED signalizacija ventilatorja - naprav v laboratoriju
LED svetilka za alarmiranje tlaka v laboratoriju z signalizacijo rdeče LED osvetlitve in kombinirana z nerjavečim jeklom V2A. Primerna za vgradnjo v laboratorije - odporna na kemikalije.
Napajanje 24VDC
Kot na primer :
Proizvod: JW Elektronik
Tip : WLD1-60-M-24-RD
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 1 |  | 0
12 | Nosilec LED signalizcijske svetilke
Stenski nosilec za signalne svetilke z 60 mm premera iz nerjavečega jekla V2A. Primeren za vgradnjo v laboratorije - odporen na kemikalije.
Največji kabelski premer 15 mm.
Kot na primer :
Proizvod: JW Elektronik
Tip : WL60-WH
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 8 |  | 0
PROGRAMIRANJE IN ZAGON SISTEMA
13 | Programiranje DDC podpostaj (krmilnikov)
Izdelava sistemskega softwarea, ustreznega funkciji naprave, dostop do posluževalnega nivoja za spremembo obratovalnih podatkov in krmilnih časov preko posluževalne tastature.
| SKUPAJ (komplet) | 1 |  | 0
14 | Ureguliranje sistema DDC
Ureguliranje sistema in navodila za krmiljenje. Kontrola priključkov znotraj obsega dobave. Kontrola sistema hardwaersko in softwaersko. Optimiranje in prilagajanje regulacijskih parametrov. Uvajanje posluževalnega osebja in predaja sistema uporabniku. Kontrola povezav DDC - krmilni del - glavno napajanje. Kontrola in preizkus varnostnih naprav. Izdelava regulirnega protokola. Ta dela se izvedejo skupaj z izdelovalcem in montažerjem elektro omar.
| SKUPAJ (komplet) | 1 |  | 0
15 | Šolanje uporabnika DDC
Uvajanje posluževalnega osebja in predaja sistema uporabniku.
| SKUPAJ (komplet) | 1 |  | 0
16 | Dokumentacija DDC
Dokumentacija krmilno regulacijske opreme: regulacijska shema celotne naprave, elektro načrt, opis programa in navodilo za uporabo, lista parametrov za posluževalni nivo uporabnika.
| SKUPAJ (komplet) | 1 |  | 0
Opomba
V popisu del digitalne regulacije ni zajeto:
- popis kablov in elektroinstalacijska dela
- polaganje kabelskih polic in instalacijskih kablov
- spajanje kablov v elektro omari in elementov v polju
REKAPITULACIJA
| DDC regulacija |  |  | 0

## CNS
Objekt: | Institut ''Jožef Stefan'', Poslovni objekt O2 – Reaktorski center Podgorica
Načrt: | 5.1 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme – prezračevanje in klimatizacija PZI
Vsebina: | Popis materiala in del - DDC in CNS - Objekt Kemija
Poz. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
C | CENTRALNO NADZORNI SISTEM - CNS
1 | Centrala za nadzorni sistem
Računalnik za centralni nadzorni sistem z naslednjo minimalno sestavo: Intel i5 500 GB trdi disk 4 GB delovnega spomina tipkovnica z SLO naborom znakov VGA grafična kartica DVD-ROM Mrežna kartica Kartica s COM priključkom Barvni monitor 22" Barvni tiskalnik Windows ''Windows 7'' Microsoft Office
Kot na primer :
Proizvod: HP
Tip: Računalnik HP Elite 8300 (Intel Core i5) + monitor HP 2211
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 1 |  | 0
2 | GSM modem
GSM modem za pošiljanje SMS sporočil z RS 232 priključkom za priključitev na PC, anteno in napajalnikom.
Kot na primer :
Proizvod: Siemens
Tip: Siemens MC35T GSM Modem
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 1 |  | 0
3 | Osnovna programska oprema
Osnovna programska oprema za centralo centralnega nadzora z nadzornimi, kontrolnimi in posluževalnimi funkcijami, kot so: Slikovni prikaz digitalnih informacij in analognih podatkov. Izvajanje daljinskih preklopov in nastavljanje želenih vrednosti preko izbrane strani naprave na monitorju. Sistem kontrole dostopa do posameznih funkcij omogoča določanje različnih nivojev dostopa do posameznih funkcij nadzornega sistema za različne nivoje uporabnikov. Možno je določiti 32 nivojev dostopa. Vsak uporabnik ima svoje geslo in mu je možno določiti več nivojev dostopa. Vsakdostop se avtomatsko arhivira v listo dogodkov. Urni menu - ure vseh priključenih podpostaj se lahko spreminjajo. Statusna sporočila in alarmi kot npr. delovanje in motnje, se zbirajo v posebnem seznamu, kjer je razviden čas nastanka in prenehanja alarma. Alarmom se lahko določi pomembnost. Možno je tudi sprotno izpisovanje alarmov na tiskalnik.
Trend – omogoča grafični prikaz vrednosti v obliki diagrama za analiziranje merjenih vrednosti s čimer je olajšano spremljanje in prilagajanje sistema. Arhiviranje - zajemanje analognih in digitalnih vrednosti - podatkov preko daljših časovnih obdobij. Podatki se lahko zajemajo ciklično ( v določenih časovnih razmikih) ali ob določenih dogodkih ali spremebi vrednosti določenega podatka. Tako shranjeni podatki se lahko kasneje preglejujejo v obliki diagrama, poročil ali pa izvozijo v standardne formate kot so TXT, DBF ali XML ali prenesejo v SQL podatkovno bazo. Časovni okvir prikazovanja se lahko svobodno izbira (npr. potek temperature prostora po urah, dnevih, tednih); na enem grafičnem prikazu je lahko prikazanih več različnih krivulj hkrati.
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA – COPA-DATA
Tip: ZENON ZDEV6-1024T
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 1 |  | 0
4 | USB KODNI KLJUČ - DONGLE
USB kodni ključ programa ZENON
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA – COPA-DATA
Tip: DIV-DONG-USB
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 1 |  | 0
5 | MODBUS DRIVER ZA PRENOS PODATKOV
MODBUS RTU in TCP/IP driver za prenos podatkov na centralno nadzorni sistem
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA – COPA-DATA
Tip: ZENON-ZT-MODRTU32
ali enakovredno
število elementov
| SKUPAJ | 1 |  | 0
6 | PROJEKTIRANJE, PROGRAMIRANJE IN ZAGON SISTEMA
Projektiranje CNS
Definiranje vseh funkcij z naročnikom. Izdelava regulacijskih shem, definiranje regulacijskih podatkov. Koordinacija z drugimi področji; izdelava konceptov za del DDC tehnike z priključki, oznakami naprav, povezovalnimi nivoji za glavni in krmilni del naprave.
Programiranje podpostaj CNS
Izdelava celotnega sistemskega softwarea, ustreznega funkciji naprave, dostop do posluževalnega nivoja za spremembo obratovalnih podatkov in krmilnih časov preko posluževalne tastature.
Ureguliranje CNS
Ureguliranje sistema in navodila za CNS. Kontrola priključkov znotraj obsega dobave. Kontrola sistema hardwaersko in softwaersko. Optimiranje in prilagajanje regulacijskih parametrov. Uvajanje posluževalnega osebja in predaja sistema uporabniku. Kontrola in preizkus varnostnih naprav. Ta dela se izvedejo skupaj z izdelovalcem in montažerjem elektro omar.
Dokumentacija CNS
Dokumentacija CNS opreme: v dokumentaciji bo predano naslenje gradivo: regulacijska shema celotnega sistema , opis programa in navodilo za uporabo, grafična predstavitev programa, lista parametrov za posluževalni nivo uporabnika.
Projektni software za centralni nadzor CNS
Teksti za grafično predstavitev, specifično prirejeni teksti in parametri. Programiranje funkcij daljinskega krmilja in željenih vrednosti v časovnem zaporedju, komplet z tekstom za napake in statusna sporočila naprave.
Sheme naprav CNS
Sheme naprav in preglednica objekta z parametri (prireditev aktivnih sporočil za željene vrednosti, dejanske vrednosti in dodatna sporočila).
Vnos podatkov CNS
Vnos podatkov za zajem parametrov za daljše časovno obdobje (v razširitvenem programu za zajem podatkov za daljši čas). Parametri in opremljanje z teksti.
| SKUPAJ (komplet) | 1 |  | 0
Opomba
V popisu del digitalne regulacije ni zajeto:
- popis kablov in elektroinstalacijska dela
- vse naprave morajo biti opremljene za prenos podatkov preko TCP/IP in protokola MODBUS
REKAPITULACIJA
| DDC regulacija |  |  | 0