## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ELEKTRO INSTALACIJE
1. | TEHNIČNO VAROVANJE |  | 0
2. | JAKI TOK |  | 0
3. | TELEKOMUNIKACIJE |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 2% | 0
| SKUPAJ |  | 0

## jaki tok
4.8 POPIS MATERIALA IN DEL
4.8.1 JAKI TOK
| 1 INSTALACIJSKI MATERIAL | EUR |  | 0
| 2 SVETILKE | EUR |  | 0
| 3. RAZDELILNIKI | EUR |  | 0
| 4. STRELOVOD | EUR |  | 0
| JAKI TOK | EUR |  | 0
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava PZI načrt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
1 INSTALACIJSKI MATERIAL
Dobava in montaža
1. | Kablasti vodnik s PVC izolacijo in plaščem, položen na kabelske police ali distančnike ali uvlečen v cevi:
| NYM-J-3x1,5mm2 | m | 650 | 0
| NYM-J 5x1,5mm2 | m | 1390 | 0
| NYM-J-3x2,5mm2 | m | 1991 | 0
| NYY-J 5x2,5mm2 | m | 110 | 0
| NYM 2x1mm2 | m | 680 | 0
| NYM-J 10x1mm2 | m | 280 | 0
| NYY-J-5x6mm2 | m | 240 | 0
| NYY-J-5x10mm2 | m | 35 | 0
| NYY-J-5x16mm2 | m | 70 | 0
| NYY-J-5x70mm2 | m | 18 | 0
| NAYY-J-5x150mm2 | m | 170 | 0
| LiCY 6x0,25 mm2 | m | 20 | 0
| PYPCYM 2x2x0.8mm2 | m | 1480 | 0
| IY(St)Y 2x2x0.8mm2 | m | 400 | 0
Opomba: upoštevano ožičenje klimatov in toplotne postaje izven strojnice, znotraj strojneice zajeto v strojnem projektu
2 | Instalacijske samougasljive PVC cevi položene na distančnike - komplet z dozami:
| 13mm | m | 920 | 0
| 16mm | m | 1200 | 0
| 23mm | m | 110 | 0
| 32mm | m | 50 | 0
| 50mm | m | 200 | 0
3 | Nadometna vtičnica z zaščitnim kontaktom:
| enofazna 230V, 16A | kos | 1 | 0
| trifazna 400V, 16A | kos | 1 | 0
4 | Podometna vtičnica z zaščitnim kontaktom:
| enofazna 230V, 16A | kos | 50 | 0
5 | Izdelava priključkov električnih aparatov
| – enofazni žaluzije | kos | 34 | 0
| – enofazni | kos | 14 | 0
| – trifazni | kos | 3 | 0
| -priklop stikalo okno | kos | 34 | 0
| -priklop bojlerja | kos | 7 | 0
6 | Pocinkane perforirane kabelske police - komplet, s pritrdilnim materialom in fazonskimi kosi delno s pokrovi:
| 100mm | m | 20 | 0
| 200mm | m | 70 | 0
| 300mm | m | 50 | 0
| 500mm | m | 20 | 0
7 | Omarica za izenačevanje kovinskih mas GIP | kos | 1 | 0
8 | Doza za potencialno izenačevanje kovinskih mas:
| PI doza | kos | 3 | 0
| P/FY- 4mm2 | m | 230 | 0
| P/FY- 6mm2 | m | 150 | 0
| P/FY- 16mm2 | m | 500 | 0
| P/FY- 25mm2 | m | 20 | 0
| galvanski spoji | kmpl | 1 | 0
9 | Konstrukcijsko železo in HOP profili | kg | 50 | 0
10 | Protipožarna masa | kg | 75 | 0
vsi se preboji se morajo označijo s predpisno oznako in izdelava izvedbene sheme prebojev .
11 | talna doza velikosti 250x250mm z vgrajeno opremo | kos | 26 | 0
| vtičnica z zaščitnim kontaktom enofazna 230V, 16A | kos | 78 | 0
| vtičnica z zaščitnim kontaktom enofazna 230V, 16A-agregat | kos | 52 | 0
12 | Stenski parapetni kovinski dvoprekatni kanal npr. ELBA dolžine in vgrajeno opremo | m | 15 | 0
| vtičnica z zaščitnim kontaktom enofazna 230V, 16A | kos | 32 | 0
| vtičnica z zaščitnim kontaktom enofazna 230V, 16A-agregat | kos | 14 | 0
13 | Cev PVC fi 110mm | m | 220 | 0
14 | Opozorilni trak | m | 90 | 0
15 | Tipski jašek KJ BC-80 | kos | 4 | 0
16 | Valjanec FeZn 25x4 mm2 | m | 70 | 0
17 | Izdelava prebojev (prehodi) skozi stropove in stene do fi 120mm ter tesnenje z ognjeodpornom kitom, vrečkami ipd. na mejah požarnih sektorjev, vključno s protipožarnim premazom kablov na prehodih. | kos | 20 | 0
18 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča | kmpl | 1 | 0
19 | Označevanje kablov v kabelskih jaških in uvodih v elek. omare, s trajno in vodoodporno oznako. | kmpl | 1 | 0
20 | Označevanje tokokrogov pri elementih ob zaključku del. | kmpl | 1 | 0
21 | Sodelovanje projektanta pri potrjevanju sprememb med izvedbo | ure | 100 | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL | EUR |  | 0
2. SVETILKE
Dobava in montaža
svetilke dobavljene s sijalkami-led vložki
1 | SV1 npr. TARO SDI PR LED 8620lm DALI – viseča svetilka z direktno ter indirektno porazdelitvijo svetlobe, LED 8620lm. Dimenzije: l=1544mm, š=173mm, h=45mm. Ohišje iz aluminijastega profila v srebrno sivi, beli ali črni barvi, mikroprizmatični polikarbonatni difuzer z izkoristkom 74,6%. Vgrajen elektronski regulacijski napajalnik DALI, priložen vešalni pribor ter napajalni kabel dolžine 1500mm ( pisarne) | kos | 19 | 0
2 | SV2 npr. HUNTER SPOT S 4XLED 16W 3000K DALI – viseča svetilka z vgrajenimi led sijalkami 4x16W 3000K. Dimenzije: l=585mm, š=403mm, h=90mm. Ohišje iz aluminijastega profila v srebrno sivi, beli ali črni barvi, obroč spotov iz aluminija v srebrno sivi, beli ali črni barvi z opcijo nastavitve v horizontalni in vertikalni smeri ±35° / ±35° zahvaljujoč dvojnemu asimetričnemu vpetju. Vgrajeni napajalniki za led spote z možnostjo nastavitve jakosti osvetlitve. Priložen vešalni pribor ter napajalni kabel dolžine 1500mm. ( pisarne) | kos | 4 | 0
3 | SV3 npr. LONA R 400 PR LED 38W 3000K elektronska dušilka (EB)- vgradna dekorativna LED svetilka moči 38W 2000lm 3000K. Dimenzije: fi=408mm, h=100mm. Jekleno ohišje bele, črne ali sive barve, PMMA mikroprizmatični difuzor. ( hodnik) | kos | 13 | 0
4 | SV4 npr. LONA C 400 PR LED 38W 3000K elektronska dušilka (EB)- nadgradna dekorativna LED svetilka moči 38W 2000lm 3000K. Dimenzije: fi=400mm, h=100mm. Jekleno ohišje bele, črne ali sive barve, PMMA mikroprizmatični difuzor. ( hodniki) | kos | 6 | 0
5 | SV5 npr. HUNTER SPOT RVR LED 26W 3000K DALI – vgradna spot LED svetilka moči 26W 3000K. Dimenzije: fi=197mm, h=135mm. Okvir iz aluminija v srebrno sivi, beli ali črni barvi, ohišje iz jeklene pločevine črne barve, Obroč led spota aluminij srebrno sive, bele ali črne barve; orientacija v horizontalni in vertikalni smeri ±35° / ±35° zahvaljujoč dvojnemu asimetričnemu vpetju. Priložen elektronski regulacijski napajalnik DALI. ( hodniki) | kos | 17 | 0
6 | SV6 npr. MIDO LED 2000lm 24W 3000K elektronska dušilka (EB) - vgradna downlight LED svetilka moči 24W 2000lm 3000K. Dimenzije: fi=165mm, h=150mm. Ohišje ter obroč iz ekstrudiranega aluminija v beli barvi. Optika iz visoko odsevnega zrcalnega aluminija z izkoristkom 85,4%. Priložen elektronski napajalnik. ( WC-ji) | kos | 15 | 0
7 | SV7 npr. MINUS CS2C 1X28W EB – stropno/stenska arhitekturna linijska svetilka za T16 sijalke moči 28W. Dimenzije: l=1188mm, š=36mm, h=76mm. Ohišje iz ekstrudiranega aluminijastega profila, anodizirane ali bele barve, opalni polikarbonatni difuzor. Vgrajena elektronska dušilka EB.( wc-ji) | kos | 7 | 0
8 | SV8 npr.S WORD LINE R PR 5XLED 66l00lm DALI - vgradna stropna linearna svetilka z direktno optiko, 5XLED 6600lm. Dimenzije: l=7510mm, š=120mm, h=108mm. Ohišje iz aluminijastega ekstrudiranega profila sive ali bele barve, mikroprizmatični polikarbonatni difuzer z izkoristkom 63,2%. Odsevnik iz satiniranega aluminija Vgrajen elektronski regulacijski napajalnik DALI. ( predavalnica) | kos | 4 | 0
9 | SV9 npr. SWORD C PR LED 8600lm DALI - stropna linearna svetilka z direktno optiko, LED 8600lm. Dimenzije: l=1576mm, š=110mm, h=110mm. Ohišje iz aluminijastega ekstrudiranega profila sive ali bele barve, mikroprizmatični polikarbonatni difuzer z izkoristkom 63,2%. Odsevnik iz satiniranega aluminija. Vgrajen elektronski regulacijski napajalnik DALI. | kos | 1 | 0
10 | SV10 npr. LONA R 650 PR LED 72W 3000K DALI - vgradna dekorativna LED svetilka moči 72W 5500lm 3000K. Dimenzije: fi=664mm, h=100mm. Jekleno ohišje bele, črne ali sive barve, PMMA mikroprizmatični difuzor. Vgrajen elektronski regulacijski napajalnik DALI. ( avla) | kos | 3 | 0
11 | SV11 npr. LONA S 400 PR LED 38W 3000K DALI - viseča dekorativna LED svetilka moči 38W 2000lm 3000K. Dimenzije: fi=400mm, h=65mm. Jekleno ohišje bele, črne ali sive barve, PMMA mikroprizmatični difuzor. Vgrajen elektronski regulacijski napajalnik DALI. ( avla) | kos | 3 | 0
12 | SV12 npr. LONA S 650 PR LED 72W 3000K DALI - viseča dekorativna LED svetilka moči 72W 5500lm 3000K. Dimenzije: fi=650mm, h=100mm. Jekleno ohišje bele, črne ali sive barve, PMMA mikroprizmatični difuzor. Vgrajen elektronski regulacijski napajalnik DALI. ( avla) | kos | 5 | 0
13 | SV13 npr. STICK LED 6W 4000K IP65 SNOP ENA SMER – stebriček LED svetilka moči 6W 4000K. Dimenzije: l=70mm, š=47mm, h=612mm. Ohišje iz aluminija bele, srebrno sive ali korten barve. Snop svetlobe svetilke je v eno smer. Vgrajen elektronski napajalnik. Razred IP zaščite je IP65. ( nadstrešek) | kos | 2 | 0
14 | SV14 npr. 5700 LED 6600lm elektronska dušilka (EB) IP65 z alu odsevnikom – nadometna industrijska vodotesna svetilka, LED 6600lm. Dimenzije: 1570mm, š=150mm, h=95mm. Ohišje iz samogasnega V2 polikarbonata, transparentni PC difuzor UV stabiliziran. Vgrajena elektronska regulacijska dušilka DALI. Priložen aluminjast reflektor. ( klet) | kos | 12 | 0
15 | Stebriček za zunanjo montažo IP65 led 30W npr. Bega 7586 | kos | 5 | 0
16 | Zasilna razsvetljava
– nadgradna/vgradna, svetilka varnostne razsvetljave, v pripravnem spoju, z Pb baterijo, in kompaktno sijalko, z visokosijajnim paraboličnim segmentnim reflektorjem, LOGICA, s nastavljivim časom avtonomije 3h komplet z pritrdilnim priborom
| npr. BEGHELLI (19332) L.LARGA DWRC LG 24W SE 1/3H, IP43, VGRADNA/nadgradna, LUNGA oznaka Z1 | kos | 3 | 0
| npr. BEGHELLI (19334) L.LARGA DWRC LG 24W SE 1/3H, IP43, VGRADNA/nadgradna, LARGA oznaka Z2 | kos | 25 | 0
| npr. BEGHELLI (19305) INDICA LED DF20M LG SA, IP42, PIKTOGRAM RAVNO + 19384 oznaka Z3 | kos | 12 | 0
| npr. BEGHELLI (19305) INDICA LED DF20M LG SA, IP42, PIKTOGRAM L/D + 19384 oznaka Z4 | kos | 2 | 0
17 | piktogram | kos | 5 | 0
18 | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema varnostne razsvetljave iz strani pooblaščene organizacije, s predhodnim pregledom. | kompl | 1 | 0
19 | Izdelava meritev osvetljenosti delovnih mest in izdaja poročila s strani pooblaščene organizacije | kompl | 1 | 0
| SVETILKE | EUR |  | 0
3. RAZDELILNIKI
Dobava in montaža
1 | Razdelilnik EA.GL
Razdelilnik prostostoječe izvedbe, zaščite IP 43, dimenzij 600+600x2000x300mm, s podstavkom, narejen iz pločevine, s ključavnico s trotočkovnim zaklepanjem, pobarvan z antistatično barvo - komplet s pritrdilnim in veznim materialom ter vgrajeno opremo:
mreža
-glavno stikalo
| 125A, 3p | kos | 1
-prenapetostni zaščita
| enakovredno: BSR 25kA | kos | 4
| -tokovniki 125/2x5A | kos | 1
| -merilnik energije EZ382A-FW, bus KNX | kos | 1
| -instalacijski odklopnik 3p 6A, B | kos | 1
-varovalni elementi, komplet s podnožjem in vložki
| HVLOO, 3p, 63 A | kos | 1
| HVLOO, 3p, 25 A | kos | 5
| HVLOO, 3p, 32 A | kos | 2
| HVLOO, 3p, ?? A | kos | 4
| -zbiralke | pš | 1
| -drobni material | pš | 1
agregat
| -preklop mreža agregat 63A-odklopniki | kos | 1
| enakovredno: BSR 25kA | kos | 4
| -merilnik energije EZ382A-FW, bus KNX | kos | 1
-varovalni elementi, komplet s podnožjem in vložki
| HVLOO, 3p, 25 A | kos | 5
| HVLOO, 3p, ?? A | kos | 3
| -zbiralke | pš | 1
| -drobni material | pš | 1
| skupaj | kompl | 1 | 0
2 | Razdelilnik DEA
Razdelilnik prostostoječe izvedbe, zaščite IP 43, dimenzij 600x2000x300mm, s podstavkom, narejen iz pločevine, s ključavnico s trotočkovnim zaklepanjem, pobarvan z antistatično barvo - komplet s pritrdilnim in veznim materialom ter vgrajeno opremo:
-glavno stikalo
| 160A, 3p | kos | 1
-prenapetostni zaščita
| enakovredno: BSR 25kA | kos | 4
-varovalni elementi, komplet s podnožjem in vložki
| HVLOO, 3p, 50 A | kos | 2
| HVLOO, 3p, ?? A | kos | 6
| -zbiralke | pš | 1
| -drobni material | pš | 1
| skupaj | kompl | 1 | 0
3 | Razdelilnik
EA KL
| -omara dimenzij 900x1000+1000x300mm, zaščite IP 43, nadometne izvedbe, s podstavkom,narejena iz pločevine, z vrati s sistemsko ključavnico - komplet, pobarvan z antistatično barvo, s pritrdilnim in veznim materialom. | kos | 1
mreža
-tripolno stikalo:
| 3p,25A | kos | 1
| -enakovredno: BSR 12,3kA | kos | 4
| -merilnik energije EZ382A-FW, bus KNX | kos | 1
| -GIRA KNX preklopni 8 kanalni aktuator z možnostjo ročnega upravljanja, maksimalni tok na kanal 16A, napajanje 230V AC tip 1037 00 | kos | 1
| GIRA KNX preklopni 16 kanalni aktuator za 8 žaluzij z možnostjo ročnega upravljanja, maksimalni tok na kanal 6A, napajanje 230V AC tip 2161 00 | kos | 1
| GIRA KNX 4 kanalni analogni senzor (od 0 do 20mA ali 0 do 10V), napajanje 24V AC tip 1021 00 | kos | 1
-instalacjiski odklopnik
| 1p,B,6A | kos | 2
| 1p,C,10A | kos | 2
| 1p,B,10A | kos | 5
| 1p,C,16A | kos | 15
| 3p,C,16A | kos | 1
| KZS 16A, C, 30mA | kos | 1
| -svetilka za razdelilnik s stikalom | kos | 1
| -vtičnica 230V za na DIN letev | kos | 1
| -termostat z ventilatorjem za v razdelilnik | kos | 1
-drobni material
agregat
-tripolno stikalo:
| 3p,25A | kos | 1
| -enakovredno: BSR 12,3kA | kos | 4
| -merilnik energije EZ382A-FW, bus KNX | kos | 1
| -GIRA KNX napajalnik 640mA z dvema dušilkama in dodatnim izhodom 30V DC tip 1087 00 | kos | 1
| -GIRA KNX preklopni 8 kanalni aktuator z možnostjo ročnega upravljanja, maksimalni tok na kanal 16A, napajanje 230V AC tip 1037 00 | kos | 1
| GIRA KNX 6 kanalni binarni vhodi tip1068 00 | kos | 3
| GIRA napajalnik 24V AC 1A | kos | 1
-instalacjiski odklopnik
| 1p,C,2A | kos | 1
| 1p,B,6A | kos | 2
| 1p,C,10A | kos | 1
| 1p,B,10A | kos | 6
| 1p,C,16A | kos | 13
| 3p,B,20A | kos | 1
| KZS 10A, C, 30mA | kos | 1
| -avtomat INBIT BEGHELLI | kos | 1
| -svetilka za razdelilnik s stikalom | kos | 1
| -vtičnica 230V za na DIN letev | kos | 1
| -termostat z ventilatorjem za v razdelilnik | kos | 1
-drobni material
| skupaj | kompl | 1 | 0
4 | Razdelilnik
EA PR
| -omara dimenzij 900x1000+1000x300mm, zaščite IP 43, nadometne izvedbe, s podstavkom , narejena iz pločevine, z vrati s sistemsko ključavnico - komplet, pobarvan z antistatično barvo, s pritrdilnim in veznim materialom. | kos | 1
mreža
-tripolno stikalo:
| 3p,25A | kos | 1
| -enakovredno: BSR 12,3kA | kos | 4
| -merilnik energije EZ382A-FW, bus KNX | kos | 1
| GIRA KNX DALi vmesnik za do 64 DALI naprav v maksimalno 32 skupinah, napajanje 230V AC tip 1060 00 | kos | 1
| -GIRA KNX preklopni 8 kanalni aktuator z možnostjo ročnega upravljanja, maksimalni tok na kanal 16A, napajanje 230V AC tip 1037 00 | kos | 1
| GIRA KNX preklopni 16 kanalni aktuator za 8 žaluzij z možnostjo ročnega upravljanja, maksimalni tok na kanal 6A, napajanje 230V AC tip 2161 00 | kos | 2
-instalacjiski odklopnik
| 1p,B,6A | kos | 4
| 1p,C,10A | kos | 4
| 1p,B,10A | kos | 9
| 1p,C,16A | kos | 13
| KZS 16A, C, 30mA | kos | 3
| -svetilka za razdelilnik s stikalom | kos | 1
| -vtičnica 230V za na DIN letev | kos | 1
| -termostat z ventilatorjem za v razdelilnik | kos | 1
-drobni material
agregat
-tripolno stikalo:
| 3p,25A | kos | 1
| -enakovredno: BSR 12,3kA | kos | 4
| -merilnik energije EZ382A-FW, bus KNX | kos | 1
| -GIRA KNX napajalnik 640mA z dvema dušilkama in dodatnim izhodom 30V DC tip 1087 00 | kos | 1
| -GIRA KNX preklopni 8 kanalni aktuator z možnostjo ročnega upravljanja, maksimalni tok na kanal 16A, napajanje 230V AC tip 1037 00 | kos | 1
| GIRA KNX DALi vmesnik za do 64 DALI naprav v maksimalno 32 skupinah, napajanje 230V AC tip 1060 00 | kos | 1
| GIRA KNX 6 kanalni binarni vhodi tip1068 00 | kos | 2
| GIRA napajalnik 24V AC 1A 1024 00 | kos | 1
-instalacjiski odklopnik
| 1p,C,2A | kos | 1
| 1p,B,6A | kos | 3
| 1p,C,10A | kos | 1
| 1p,B,10A | kos | 12
| 1p,C,16A | kos | 7
| 3p,B,20A | kos | 1
| KZS 10A, C, 30mA | kos | 1
| -avtomat INBIT BEGHELLI | kos | 1
| -svetilka za razdelilnik s stikalom | kos | 1
| -vtičnica 230V za na DIN letev | kos | 1
| -termostat z ventilatorjem za v razdelilnik | kos | 1
-drobni material
| skupaj | kompl | 1 | 0
5 | Razdelilnik
EA N
| -omara dimenzij 900x1000+1000x300mm, zaščite IP 43, nadometne izvedbe, s podstavkom, narejena iz pločevine, z vrati s sistemsko ključavnico - komplet, pobarvan z antistatično barvo, s pritrdilnim in veznim materialom. | kos | 1
mreža
-tripolno stikalo:
| 3p,40A | kos | 1
| -enakovredno: BSR 12,3kA | kos | 4
| -merilnik energije EZ382A-FW, bus KNX | kos | 1
| GIRA KNX DALi vmesnik za do 64 DALI naprav v maksimalno 32 skupinah, napajanje 230V AC tip 1060 00 | kos | 1
| GIRA KNX preklopni 16 kanalni aktuator za 8 žaluzij z možnostjo ročnega upravljanja, maksimalni tok na kanal 6A, napajanje 230V AC tip 2161 00 | kos | 3
-instalacjiski odklopnik
| 1p,B,6A | kos | 4
| 1p,C,10A | kos | 6
| 1p,B,10A | kos | 10
| 1p,C,16A | kos | 23
| KZS 16A, C, 30mA | kos | 4
| -svetilka za razdelilnik s stikalom | kos | 1
| -vtičnica 230V za na DIN letev | kos | 1
| -termostat z ventilatorjem za v razdelilnik | kos | 1
-drobni material
agregat
-tripolno stikalo:
| 3p,25A | kos | 1
| -enakovredno: BSR 12,3kA | kos | 4
| -merilnik energije EZ382A-FW, bus KNX | kos | 1
| -GIRA KNX napajalnik 640mA z dvema dušilkama in dodatnim izhodom 30V DC tip 1087 00 | kos | 1
| -GIRA KNX preklopni 8 kanalni aktuator z možnostjo ročnega upravljanja, maksimalni tok na kanal 16A, napajanje 230V AC tip 1037 00 | kos | 1
| -GIRA KNX 6 kanalni binarni vhodi tip1068 00 | kos | 4
| -GIRA napajalnik 24V AC 1A tip 1024 00 | kos | 1
| -GIRA KNX vremenska postaja s 4 analognimi vhodi in kontaktom za priklop kombinranega tipala, napajanje 24V AC tip 1010 00 | kos | 1
| -GIRA kombinirano tipalo z DCF77 sprejemnikom, senzorjem vetra (merilno območje od 1 do 40m/s), senzorjem osvetljenosti (merilno območje od 0 do 110kLux) in senzorjem padavin tip 1025 00 | kos | 1
-instalacjiski odklopnik
| 1p,C,2A | kos | 1
| 1p,B,6A | kos | 2
| 1p,C,10A | kos | 2
| 1p,B,10A | kos | 8
| 1p,C,16A | kos | 14
| 3p,B,20A | kos | 1
| KZS 10A, C, 30mA | kos | 1
| -avtomat INBIT BEGHELLI | kos | 1
| -svetilka za razdelilnik s stikalom | kos | 1
| -vtičnica 230V za na DIN letev | kos | 1
| -termostat z ventilatorjem za v razdelilnik | kos | 1
-drobni material
| skupaj | kompl | 1 | 0
6 | Diesel agregat moči 100kVA/80kW v izoliranem ohišju tip npr: CUBE 4.U | kompl | 1 | 0
delavna moč nazivna 100kVA/80kW
delavna moč kratkotrajna 110kVA/88kW
izvedba z ohišjem 100LWA
dim: 3400mmx1300mmx2200mm
teža:2200kg
rezervar 200l, dobaviti z gorivom
motor 4,8-5,9 dm3, poraba 22l/h
obrati motorja 1500
7 | Avtomatska kompenzacijska naprava 25kVAR npr. tip KOK7613 velikosti ( ŠxVxG 600x1000x300 mm) | kompl | 1 | 0
8 | Izvedba meritev energije pri polnem obratovanju objekta, izdelava poročila, nastavitev kompenzacijske naprave. | kompl | 1 | 0
9 | Ogrevanje odtokov meteorne vode
Dobava in montaža ATESTIRANE grelne instalacije v žlebove moči 40W/m
in odtočne cevi s pritrdilno in obesno opremo
|  | m | 60
Priključni vodotesni raychem spoj
|  | kd | 4
Stikalni blok E.OŽ z diferenčno in kratkostično zaščito ter avtomatiko
za upravljanje preko temperaturnega regulatorja
|  | kd | 1
Temperaturni regulator
|  | kd | 3
Elektronski sklop s tipali za samodejni vklop ob prisotnosti snega
|  | kd | 1
Ocena
Priprava elektroinstalacij:
- od stikalnega bloka do žlebov instalirati:
| 4x energetski kabel olflex 3x2,5mm2 | m | 180
| 3x signalni kabel IYSTY3x(2x0,8) | m | 60
| Skupaj | kompl | 1 | 0
10 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah | kmpl | 1 | 0
| RAZDELILNIKI | EUR |  | 0
OPOMBA:
4. STRELOVOD
Dobava in montaža
1. | Rf žica ø 8mm komplet z izolacijsko negorljivo cevjo, položena pod fasado | m | 160 | 0
2. | Rf žica ø 8mm položena na strehi kot lovilec komplet z držali | m | 170 | 0
3. | Spoji izvedeni z vijačem ali varjenjem na fasadi in strehi | kos | 130 | 0
4. | Merilni stiki v podometni omarici na fasadi koplet s omarico in okrasnim pokrovom barvanim v RAL po izbiri arhitekta | kos | 8 | 0
5. | Prenapetostni odvodniki za priklop vodil dvigal | kos | 4 | 0
6. | Pocinkan železni valjanec FeZn 25x4 mm, položen v temelje in zemljo | m | 230 | 0
7 | Pocinkan železni valjanec FeZn 25x4 mm, položen vertikalno v steno in ploščo pritličja (povezava med temeljnim ozemljilom in merilnim spojem) | m | 60 | 0
8 | Spoji izvedeni z vijačem ali varjenjem v zemlji ali temeljih | kos | 28 | 0
9 | Meritev ozemljitvene upornosti | kpl | 1 | 0
10 | Drobni material | kpl | 1 | 0
| STRELOVOD | EUR |  | 0

## telekomunikacije
4.8.2 TELEKOMUNIKACIJE
| 1.TELEFONIJA |  | EUR | 0
| 2.CNS |  | EUR | 0
| 3 SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE - UPS |  | EUR | 0
| TELEKOMUNIKACIJE |  | EUR | 0
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava PZI načrt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
1.TELEFONIJA
Dobava in montaža
1 | Telefonsko-računalniška 2 portna mikrovtičnica (atestirana)
| - za podometno montažo, kompletno z dozo premera 60mm. | kos | 4 | 0
| - za montažo v parapetni kanal | kos | 14 | 0
| - za montažo vtalno dozo | kos | 52 | 0
2 | Brand-Rex-PIMF UM10 Cable 23 AWG S/FTP cat7 4 Pair LSF/OH 1000m
IEC 332.1 Sheathed, Violet RAL 4005, simplex
| uvlečen v instalacijske cevi ali položen na police | m | 3500 | 0
3 | Ozemljitev razvodnih omaric z ozemljitvenim vodnikom uvlečenim v
instalacijsko cev:
| P/F-Y 16 mm2 | m | 110 | 0
4 | Instalacijska cev fi 16mm, komplet s razvodnicami in pritrdilnim materilom | m | 1166.6667 | 0
5 | Pocinkane perforirane kabelske police - komplet, s pritrdilnim materialom in fazonskimi kosi:
| 100mm | m | 50 | 0
| 300mm | m | 90 | 0
| 500mm | m | 70 | 0
6 | Negorljiva masa - kit, za protipožarno tesnenje prehodov
| protipožarno tesnenje prehodov kablov med požarnimi sektorji | kg | 15 | 0
7 | Komunikacijko vozlišče KV-02
OMARA 19" 800x800, stekl. vrata spr.
| višine 42HE | kos | 1
| 1U 19" 8x 230V razdelilec | kos | 1
| Kovinska polica za 19" do 30 kg | kos | 2
| Stikalni paneli cat 7 24P SFTP Brand-Rex | kos | 7
Brand-Rex_25 way unscreened telephone panel,
| 4 pin wiring, Black | kos | 1
| 1HE 19" organizer vertikalni | kos | 6
| Brand-Rex_ Optični delilnik LC/UPC 12/24 za 12 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki SM LC/UPC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), z zaključnimi kabli 1m in varjenjem - kos 12 | kos | 1
| SFTP priključni kabel 2xRJ45 2m.cat 7 LS/OH Brand-Rex | kos | 136
| Skupaj KV-02 | kpl | 1 | 0
8 | Komunikacijsko vozlišče K011-obstoječe
Zaključevanje optičnega kabla 12x9/125 SM in telefonskega kabla IY(St)Y 10x2x0.8
Brand-Rex_25 way unscreened telephone panel,
| 4 pin wiring, Black | kos | 1
| 1HE 19" organizer vertikalni | kos | 1
| Brand-Rex_ Optični delilnik LC/UPC 12/24 za 12 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki SM LC/UPC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), z zaključnimi kabli 1m in varjenjem - kos 12 | kos | 1 | 0
| Skupaj KV011-obstoječe | kpl | 1 | 0
9 | Telefonski kabel JY(St)Y 10x2x0.8 | m | 85 | 0
10 | FO (9/125) indoor/outdoor kabel 12xFO SM komplet s konektorji tipa LC | m | 85 | 0
11 | Preizkus, meritve, atesti in spuščanje naprave v delovanje | kmpl | 1 | 0
12 | Označevanje posameznih vtičnic in pripadajočih kablov s trajnimi oznakami | kmpl | 1 | 0
13 | Drobni montažni material in pribor, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča, vzpostavitev sistema do popolne odgovornosti | kmpl | 1 | 0
14 | Priprava in izdaja sistemske garancije na delovanjem kot celoto, s predpisanimi parametri (po montaži aktivne opreme). | kmpl | 1 | 0
15 | Sodelovanje izvajalca z dobavitelji aktivne opreme, izdelava priklopov na opremo | kmpl | 1 | 0
| skupaj TELEFONIJA |  |  | 0 | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA | 1.TELEFONIJA
2.CNS
1 | Modbus KNX/EIB vmesnik z možnostjo povezave 3000 podatkovnih KNX/EIB točk | kos | 1 | 0
2 | KNX ultrazvočni senzor vodnega pretoka DN?? ( zajeto v strojnem popisu) | kos | 3 | 0
3 | npr. GIRA centralni server z možnostjo vizualizacije sistema pametnih inštalacij preko brskalnika ali klient aplikacije, možno: 200 uporabnikov, priklop IP kamer, pošiljanje email sporočil, matematične funkcije, časovno upravljanje, oddaljen dostop in oddaljen servis, upravljanje IP naprav, arhiviranje vrednosti in sporočil | kos | 1 | 0
4 | npr. GIRA KNX IP usmerjevalnik, zunanje napajanjem 24V DC, za povezavo KNX TP1 linij preko KNX/IP protokola | kos | 3 | 0
5 | npr. GIRA KNX dvojno pametno tipkalo z vgrajenim senzorjem temperature (merilno območje od -5ºC do 45ºC), nastavljivimi barvami za prikaz stanja (rdeča, zelena, modra) in možnostjo razločevanja kratkega ali dolgega pritiska, skupaj z bus sklopnikom in okvirjem. | kos | 15 | 0
6 | npr. GIRA KNX štirikratno pametno tipkalo z vgrajenim senzorjem temperature (merilno območje od -5ºC do 45ºC), nastavljivimi barvami za prikaz stanja (rdeča, zelena, modra) in možnostjo razločevanja kratkega ali dolgega pritiska, skupaj z bus sklopnikom in okvirjem. | kos | 2 | 0
7 | npr. GIRA KNX šestkratno pametno tipkalo s termostatom in vgrajenim senzorjem temperature (merilno območje od -5ºC do 45ºC), nastavljivimi barvami za prikaz stanja (rdeča, zelena, modra) in možnostjo razločevanja kratkega ali dolgega pritiska, skupaj z bus sklopnikom in okvirjem. | kos | 2 | 0
5 | npr. GIRA KNX dvojno pametno tipkalo z možnostjo razločevanja kratkega ali dolgega pritiska, skupaj z bus sklopnikom in okvirjem. | kos | 4 | 0
6 | npr. GIRA KNX štirikratno pametno tipkalo zmožnostjo razločevanja kratkega ali dolgega pritiska, skupaj z bus sklopnikom in okvirjem. | kos | 1 | 0
7 | RS232 KNX/EIB vmesnik, z nastavitvijo hitrosti serijske komunikacije 1200 - 19200 bps, napajanje 5V DC | kos | 1 | 0
8 | npr. GIRA KNX stropni senzor prisotnosti za montažo na višini od 2 do 5m in 360º kotom zaznavanja, z vgrajenim bus sklopnikom, senzorjem osvetljenosti (merilno območje 10 do 2000Lux) in možnostjo blokiranja delovanja | kos | 49 | 0
9 | npr. GIRA KNX aktuator za ventilatorske konvektorje, možnost krmiljenja 2 cevnega sistema, napajanje 230V AC | kos | 28 | 0
10 | Programiranje in spuščanje v pogon | kmpl | 1 | 0
11 | Izdelava aplikativne programske opreme na nadzornem nivoju (grafični prikazi, historiranje, alarmiranje) | kmpl | 1 | 0
12 | Izdelava izvedbenih detajlov, el. shem, dokumentacije, na podlagi končnih podatkov naprav, usklajevanje v času gradnje z dobavitelji tehnologije in strojne opreme. | kmpl | 1 | 0
13 | Sodelovanje projektanta pri definiranju zahtev za izdelavo aplikativne programske opreme | ur | 50 | 0
| SKUPAJ CNS |  |  | 0
3 SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE - UPS
Arhitektura: On-line dvojna pretvorba VFI s korekcijo vhodnega faktorja PFC in avtomatskim by-passom, skladno z IEC62040-3 (VFI-SS-111)
Avtonomija: najmanj 8 minut
Zahteve:
Nazivna moč: 2200VA/1600W
Vhodna napetost: 230 V (1f) 160~275 Vac; do 130 VAC pri 70% -ni obremenitvi
Vhodni faktor moči >0,98
Popačenje vhodnega toka THDI pri polnem bremenu <6%
Vhodna frekvenca: 50 / 60 Hz +/-10% (samodejna izbira)
Izhodna napetost 230 V (1f), možnost izbire 200, 208, 220, 240V
Preobremenljivost razsmernika do 105% stalno, 125% za 3 minut, 150% za 30 sekund
Skupno harmonsko popačenje napetosti < 2%
Izhodni priključki: 6x IEC 320-C13+1x IEC 320-C13
Vhodni priključek: sponke
Izkoristek UPS-a ob dvojni pretvorbi do 92 %
Relejske kartica z brezpotencialnimi kontakti za posredovanje glavnih stanj UPS-a nadzornemu centru
Delovna temperatura: od 0ºC do +40ºC ( od 15ºC do 25ºC za doseganje najdaljše življenjske dobe akumulatorjev)
Maksimalna vlažnost: 90% (brez kondenzacije)
Hrupnost naprave: <45 dB
dimenzije (višina x širina x globina): vgradnje v rack 19" omaro, višina 4U, globina 680 mm
Standardi: EN 62040-1-1, EN 62040-2 (2), EN 62040-3, EN 61000-4-5/C62.41:1991
Certifikat CE in dokumentacija o tehnični ustreznosti,
Dobava, montaža in zagon:
Nastavitve naprave, zagon in preizkus delovanja,
Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku
UPS kot npr. SOCOMEC Netys RT-2200 ali enakovredni:
| SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE - UPS | kmpl | 1 | 0

## tehnično varovanje
4.8.3 TEHNIČNO VAROVANJE
| 1 JAVLJANJE POŽARA | EUR |  | 0
| 2.DOMOFONI | EUR |  | 0
| 3.PRISTOPNA KONTROLA | EUR |  | 0
| TEHNIČNO VAROVANJE |  |  | 0
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava PZI načrt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
1 JAVLJANJE POŽARA
1 | npr. FAP 544 - Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 2 loop linijami,razširljiva na 4 loop linij, 512 naslovov, digitalna komunikacija, z displayom, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC (USB port), 480 programirljivih con, 1000 dogodkov spomina, možnost priklopa oddaljene kontrole, prostor za bateriji, izhod 2A, L490xH350xG145 | kos | 1 | 0
2 | Napajalnik 24Vdc/5A, v ohišju, prostor za dve bateriji, IP30, priklop na 230Vac/50Hz, dimenzije: V 450 x Š 260 x G 205mm | kos | 1 | 0
3 | Akumulator 12V/15Ah | kos | 4 | 0
4 | npr. IOM500 4 vhodi / 4 izhodi, nastavljivi vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove | kos | 2 | 0
5 | 2 vhod / 2 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije | kos | 1 | 0
6 | SOFT/FAP500 programska oprema za konfiguracijo in nastavitev parametrov | kos | 1 | 0
7 | Komplet oprema za prenos na nadzorni center | kos | 1 | 0
8 | npr. FM500 Ročni javljalnik z povratnim steklom (realarm sistem) | kos | 10 | 0
9 | Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik | kos | 10 | 0
10 | npr. FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto -optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), | kos | 52 | 0
11 | npr. FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto -optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), z indikatorjem | kos | 20 | 0
12 | npr. FDT500 termični javljalnik, alarm pri 58°C, nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 40mm (h) | kos | 2 | 0
13 | npr. SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90 | kos | 74 | 0
14 | R820 vzorčna komora za montažo v prezračevalni jašek | kos | 4 | 0
15 | Sirena 24V / 32mA za notranjo montažo(rdeča),102dB - cooper, IP54 nizka 63mm | kos | 6 | 0
16 | Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena | kos | 6 | 0
17 | Dodatni prikazovalnik FKP500 | kos | 1 | 0
18 | Napisne ploščice za javljalnik, mudule,… | kos | 97 | 0
19 | Označevanje in programiranje elementov | kos | 97 | 0
20 | Schrack pomožni releji | kos | 5 | 0
INŠTALACIJSKI MATERIAL
21 | Kabel JE-H(St)H 2x2x0.8 mm FE180/E30 BETA flam kabel, s polaganjem | m | 1305 | 0
22 | Kabel NHXH 3x1,5 mm2 FE180/E90, ognjeodporen, s polaganjem in pridobitvijo cerifikata požarnoodpornih inštalacij | m | 150 | 0
23 | Kabel NMY-J 3x1.5 s polaganjem | m | 20 | 0
24 | Pritrdilni material za ognjeodporne kable | kos | 970 | 0
24 | UTP cat 6e | m | 60 | 0
25 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 727.5 | 0
26 | Preboji skozi stropove in stene ter tesnenje z ognjeodpornom kitom na mejah požarnih sektorjev | kos | 8 | 0
27 | Končna montaža elementov sistema na pripravljene instalacije, zvezana in označena podnožja javljalnikov, parametriranje, preizkušanje spuščanje sistema v pogon, šolanje osebja ter sodelovanje pri pridobivanju potrdila o brezhibnem delovanju brez stroškov pridobitve certifikata o ustreznosti sitema. | kpl | 1 | 0
28 | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistema požarnega javljanja in izvršilnih elementov. | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA |  |  | 0
2.DOMOFONI
1 | 1083/72 VOIDEO TIPKOVNICA 2VOICE | kos | 1 | 0
2 | 1145/52 DOZA P/O 2 MODULA | kos | 1 | 0
3 | 1145/62 OKVIR Z SINTHESI 2 MODULA | kos | 1 | 0
4 | 1083/20 NAPAJALNIK 2VOICE | kos | 1 | 0
5 | 4 UPORABNIŠKI DELILNIK ZA 2VOICE | kos | 1 | 0
6 | SIGNO PODNOZJE ZA 2VOICE | kos | 1 | 0
7 | SIGNO BARVNI MONITOR | kos | 1 | 0
INŠTALACIJSKI MATERIAL
8 | KABEL 200m KOLUT ZA 2VOICE | m | 250 | 0
9 | -zaščitna cev fi 16 mm | m | 250 | 0
| SKUPAJ DOMOFONI |  |  | 0
3 PRISTOPNA KONTROLA
1 | npr. TSSTAAC25, programska oprema za kontrolo pristopa in registracijo del.časa , 25 uporabnikov, dodatne licence za T&S | kos | 1 | 0
2 | npr. TSSTM1, licenca za 1 TSM operaterja, dodatne licence za T&S | kos | 1 | 0
3 | npr. TSSATL10, licenca za 10 terminalov, dodatne licence za T&S | kos | 1 | 0
4 | npr. TSTDOX-CTR2, Pristopni kontroler, dvokanalni krmilnik pristopa na katerega lahko prikjučimo 2 vrat in 2 čitalca. Vmesnik Ethernet 10/100, podpora širokemu naboru čitalcev kartic RFID, pametnih kartic in magnetnih kartic. Podpora za senzorje prstnega odtisa Bioscrypt in DOX konzolo. | kos | 4 | 0
5 | npr. TSTDOX-BAT, neprekinjeno napajanje za DOX kontroler | kos | 4 | 0
6 | npr. TSCPXR10, Čitalec brezk. kartic, oblika "wave", 12cm, miniaturen, modularen in kompakten brezkontaktni (RF) čitalnik identifikacijskih kartic. Primeren za vgradno ali samostojno montažo. Doseg čitanja 12 cm. Proizvajalec: Indala, USA. | kos | 4 | 0
7 | npr. TSREK1705RR, El. ključavnica, 12VDC, senzor, zaščitna dioda | kos | 4 | 0
8 | npr. TSRMK, magnetni kontaktni | kos | 4 | 0
9 | bunka/kljuka, samozapiralo | kos | 4 | 0
10 | npr. TSTZ2B, terminal za registracijo delovnega časa z indala čitalnikom ter POE injektorjem | kos | 1 | 0
11 | npr. TSKIDP10, Identifikacijska kartica, brezkontaktna, 0.76 mm, plastična brezkontaktna (RFID) identifikacijska, kartica standardne oblike kreditne kartice. Možnost personalizacije z dotiskom. | kos | 10 | 0
12 | Mrežno stikalo 24x10/100/1000 PoE | kos | 1 | 0
INŠTALACIJSKI MATERIAL
13 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi ali položen na police FTP cat 6e | m | 400 | 0
14 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi ali položen na police, NYM 3X1,5mm | m | 100 | 0
15 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 340 | 0
16 | Preboji skozi stropove in stene ter tesnenje z ognjeodpornom kitom na mejah požarnih sektorjev | kos | 4 | 0
16 | Namestitev zunanjega čitalnika - montaža, priklop in zagon zunanjega čitalnika | kos | 4 | 0
17 | Namestitev terminalske opreme - montaža, priklop in zagon inteligentne terminalske naprave (DOG, BOX, DOX) | kos | 4 | 0
18 | Namestitev elektromehanskega elementa (elektro prijemnik, tipkala, senzor, indikator) | kos | 12 | 0
19 | Nastavitev točke ali alarmov - nastavitev posamezne točke ali alarmov na ustrezno pripravljeno okolje | kos | 13 | 0
| SKUPAJ PRISTOPNA KONTROLA | EUR |  | 0