## Rekapitulacija
Objekt: | Institut ''Jožef Stefan'', Poslovni objekt O2 – Reaktorski center Podgorica
Načrt: | 5.1 - Načrt strojnih instalacij in strojne opreme – prezračevanje in klimatizacija PZI
Vsebina: | Popis materiala in del - objekt Kemija
Poz. | OPIS POSTAVKE |  | Skupna cena (€)
PREZRAČEVANJE-KLIMATIZACIJA
REKAPITULACIJA:
A | SISTEM N3 - PREZRAČEVANJE LABORATORIJEV |  | 0
B | SISTEM N4 - LABORATORIJEV - NADZOROVANE TLAČNE TLAČNE RAZMERE |  | 112415
C | SISTEM N5 - LABORATORIJI – ČISTI PROSTORI Z NADZOROVANIMI TLAČNIMI RAZMERAMI |  | 0
D | PRIPRAVA HLADILNE ENERGJE, PREZRAČAVANJE STROJNICE IN REGULACIJSKI KROGI KLIMATSKIH SITEMOV N3, N4 IN N5 |  | 0
E | SKUPNE POSTAVKE |  | 0
| STROJNE INSTALACIJE |  | 112415
| NEPREDVIDENA DELA | 2% | 2248.3
| SKUPAJ |  | 114663.3
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back
Horizontal low velocity air supply at floor level or
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back

## N3-Lab
3.2 | Popisi materiala in del - Objekt Kemija-
strojne instalacije - prezračavanje in
klimatizacija
Za VSE postavke popisa v nadaljevanju, je potrebno pred naročilom obvezno preveriti tip, velikost in ustreznost naročenega materiala, ustreznost mer in količino preveriti tudi na gradbišču po dejanskem stanju.
V določenih postavkah je točno definiran tip opreme, ki jo ponudnik lahko zamenja z enakovredno drugo (z enakimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami). V primeru ponujanja enakovredne druge opreme glede na popis iz projektne dokumentacije,je obvezno navesti proizvajalca, model/tip ter priložiti tehnične karakteristike z izračunom, kakor tudi gabaritne risbe.
V primeru sprememb ali zamenjav, ki so nastale v toku gradnje in pomenijo odstopanje od projekta za izvedbo ali v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti in neskladja s projektom za izvedbo morata izvajalec in strokovni nadzor postopati v skladu z ZGO-1 (člen 83, 84, 88 itd.).
Poz. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
A | SISTEM N3 - PREZRAČEVANJE LABORATORIJEV
Opomba:
- popisani so vsi elementi za zajem zraka, ki so skupni s sistemom N4 in predelave zajema obstoječega prezračevelnega sistema
- delovanje naprave v spregi z DDC regulacijo VAV in dp regulatorjev
1 | Prezračevalna klimatska naprava N3 - (SAMO DOBAVA!!)
Klima naprava št N3 - za območje Laboratoriji izvedba, s funkcijo:
(prezračevanje, filtracija, regeneracija toplote, toplozračno ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje).
Naprava je zaradi dimenzijskih omejitev vnosa v strojnico razdeljena na dve osi (dve identični napravi, ki delujeta kot ena).
Klimatska naprava v izdelana v skladu s smernico VDI 6022
Napravo sestavljajo sledeči elementi:
2x Ohišje
iz valjanih profilov in sestavljenih pokrovov, na podložnem okvirju (ali po višini nastavljive noge). Profili izdelani iz toplo pocinkane pločevine, toplotno izolirani, brez toplotnih mostov. Pokrovi iz epoksi zaščitene jeklene pločevine, dvostenski, z vmesno toplotno izolacijo (d=50mm), brez toplotnih mostov. Po obsegu pokrovov nameščeno nadtlačno in podtlačno tesnilo ter zapirala. Revizijska okna in notranja razsvetljava. Posluževalna vrata s tečaji na vseh delih s filtri. Lovilna korita s sifoniranimi odtočnimi priključki. Posamezne transportne enote se med seboj togo spojijo na objektu.
Vsi elementnti na področju ODZ in ZAZ v izvedbi z povišano stopnjo korozijske
odpornosti
Naprava v skladu s:
SIST EN 13053 - standard za ocenitev in lastnosti enot, komponent in sekcij
SIST EN 1886 - mehanske lastnosti klimatskih naprav (mehanska trdnost ohišja–razred D2, zračna tesnost–razred A, toplotna prevodnost–razred T1, toplotni mostovi–razred TB1, zrakotesnost pri pod in nadtlaku-razred A)
SIST prEN 13779 - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klimatizirne sisteme, SIST EN 13501 – Razred požarne odpornosti A1 ali A2
Lopute
-na strani zunanjega in zavrženega zraka, prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa, zrakotesne
-by-pass rekuperatorja, prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa, zrakotesne
Motorni pogoni z funkcijo povratnega signala prikaza dejanskega položaja
2x Filtri
Okvir z vrečastim ali kasetnim filterskim vložkom, razreda po DIN EN 779, narejen iz večslojnega materiala iz sintetičnih vlaken, samougasljiv v skladu z DIN 53438, razred F1
Za tlačni padec v filtrih (za oceno obratovalne učinkovitosti) se kot končne vrednosti uporabi vrednosti po SIST EN 13053 (za razrede G1 do G4 - 150 Pa in za razrede F5 do F9 - 200 Pa)
Filter zunanjega zraka (1 stopnja), razreda: M5
Filter vtočnega zraka (2 stopnja), razreda: F7
Filter odtočnega zraka, razreda: M5
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: -13 ºC /90x % / 1,27 g/kg
poleti: 32 ºC / 45 % / 13,30 g/kg
odtočni zrak pozimi - standardni pogoji: 22 ºC / 40 % /6,6 g/kg
odtočni zrak poleti - standardni pogoji: 25 ºC / 55 % / 10,9 g/kg
vtočni zrak pozimi - režim 1: 25 ºC /6,4 % / 1,2g/kg
vtočni zrak poleti - režim 1: 19ºC / 93 % / 12,7 g/kg
vtočni zrak pozimi - režim 2: 24 ºC /6,8 % / 1,2g/kg
vtočni zrak poleti - režim 2: 23ºC / 76 % / 13,3 g/kg
Hitrost zraka skozi prosti presek
Max.hitrost zraka skozi prosti presek klimata, skladno s
DIN EN 13053-2012, za minimalni padec tlaka skozi napravo 1,1m/s
2x Sklop ventilatorja vtočnega zraka ''Effi-Vent''
Sklop ventilatorja zajema:
-ventilatorsko kolo z nazaj zakrivljenimi lopaticami, na gredi elektromotorja, uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G 6,3, z optimirano natočno šobo z meritvijo tlačne razlike in prenosom podatka v krmilnik
-elektromotor z zunanjim rotorjem, elektronsko komutiran, močnostno
optimiran (učinek ustreza razredu en.učinkovitosti IE2, skladno z
EU uredbo 640/2009))
-elektronski komutator, integriran
-avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev glede na zahtevano količino
-naprava za meritev in prikaz dejanske količine pretoka zraka (pri 20 °C) na displayu krmilnika s pomočjo merilnih mest tlačnega padca na natočni šobi ventilatorja
-nosilna konstrukcija, toga, v napravo vgrajena z dušilcem vibracij
-mehek zagon elektromotorja ventilatorja
Tehnični podatki:
Režim 1
-volumski pretok zraka 2.010 m3/h
-moč elektromotorja - delovna (zima/poletje) 0,62/0,64 kW
-specifična moč (Zima/poletje) 1.123/1.180 Ws/m3
-SFP kategorija po DIN EN 13779 (Zima/poletje) 2/2
Režim 2
-volumski pretok zraka 5.300 m3/h
-moč elektromotorja - delovna (zima/poletje) 2,88/2,97 kW
-specifična moč (Zima/poletje) 1.785/1.881 Ws/m3
-SFP kategorija po DIN EN 13779 (Zima/poletje) 4/4
Skupni podatki
-zunanji padec tlaka v kanalih (rezerva) 300 Pa
-moč elektromotorja - priključna 5,4 kW
-šumnost na dovodnem priključku 81dB(A)
2x Sklop ventilatorja odtočnega zraka ''Effi-Vent'' - koro izvedba
Sklop ventilatorja zajema:
-ventilatorsko kolo z nazaj zakrivljenimi lopaticami, na gredi elektromotorja, uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G 6,3, z optimirano natočno šobo z meritvijo tlačne razlike in prenosom podatka v krmilnik
-elektromotor z zunanjim rotorjem, elektronsko komutiran, močnostno
optimiran (učinek ustreza razredu en.učinkovitosti IE2, skladno z
EU uredbo 640/2009))
-elektronski komutator, integriran
-avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev glede na zahtevano količino
-naprava za meritev in prikaz dejanske količine pretoka zraka (pri 20 °C) na
displayu krmilnika s pomočjo merilnih mest tlačnega padca na
natočni šobi ventilatorja
-nosilna konstrukcija, toga, v napravo vgrajena z dušilcem vibracij
-mehek zagon elektromotorja ventilatorja
Tehnični podatki:
Režim 1
-volumski pretok zraka 2.010 m3/h
-moč elektromotorja - delovna (zima/poletje) 0,58/0,49 kW
-specifična moč (Zima/poletje) 961/899 Ws/m3
-SFP kategorija po DIN EN 13779 (Zima/poletje) 2/2
Režim 2
-volumski pretok zraka 5.300 m3/h
-moč elektromotorja - delovna (zima/poletje) 1,52/1,29 kW
-specifična moč (Zima/poletje) 1.313/1.132 Ws/m3
-SFP kategorija po DIN EN 13779 (Zima/poletje) 3/3
Skupni podatki
-zunanji padec tlaka v kanalih (rezerva) 300 Pa
-moč elektromotorja - priključna 3,0 kW
-šumnost na odovodnem priključku 80dB(A)
2x Rekuperator – Protitični
Protitočni ploščni rekuperator, izdelan iz polipropilena
Protipožarni razred B1, po DIN 4102. Učinek prenosa toplote pozimi do 94%.
V sklopu rekuperatorja vgrajeno tudi odtok kondenza
Tehnični podatki:
-volumski pretok zunanjega zraka od 2.010 do 5.300 m3/h
-volumski pretok zavrženega zraka od 2.010 do 4.220 m3/h
Zimski režim:
-stopnja vračanja senzibilne toplote (temperatura) od 94 do 80%
-vrnjena toplotna moč od 22,1 do 49,5 kW
-temp. zunanjega zraka vstop -13°C
-rel. vlaga zunanjega zraka vstop 90%
-temp. zunanjega zraka izstop od 20,4 do 15,3 °C
-rel. vlaga zunanjega zraka izstop do 8 do 12 %
Poletni režim:
-stopnja vračanja senzibilne toplote (temperatura) od 86 do 69 %
-vrnjena hladilna moč od 3,7 do 7,9 kW
-temp. zunanjega zraka vstop 32°C
-rel. vlaga zunanjega zraka vstop 45%
-temp. zunanjega zraka izstop od 26,4 do 27,5°C
-rel. vlaga zunanjega zraka izstop od 62 do 58 %
-padec tlaka skozi rekuperator ZUZ-VTZ (Zima/poletje) 94/91 Pa
-padec tlaka skozi rekuperatorr ODZ-ZAZ (Zima/poletje) 122/91 Pa
2x Vodni hladilnik zraka
iz Cu cevi z Al lamelami, zbiralna cev jeklena. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta, vključno z izločevalnikom kapljic
Tehnični podatki:
- Medij voda 76% - Etilen glikol 34%
-volumski pretok zraka od 2.010 do 5.300 m3/h
-hladilna moč (totalna) 6,6 - 9,9 kW
-temp. zraka pred hladilnikom od 27,4 do 28,4 °C
-temp. zraka za hladilnikom od 19 do 23 °C
-sistem hladilne vode 7/12 °C
-pretok hladilne vode 0,41 - 0,56 m3/h
-padec tlaka na vodni strani 5 kPa
2x Regulacijski ventil hladilnika, prehodni, z elektromotornim pogonom
kot ventil z dušilno funkcijo, navojni ali prirobnični, elektromotorni pogon zvezni, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Tehnični podatki:
- temp. režim hladilnega medija 7/12 °C
- karakteristična vrednost Kvs 1,6 m3/h
- tlačni padec v ventilu 6,7 - 12 kPa
- dimenzija DN15
- regulacija količinska
2x Toplovodni grelnik zraka
iz Cu cevi z Al lamelami, zbiralna cev jeklena. Grelnik opremljen z zaščitnim protizmrzovalnim termostatom, v dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta. Dimenzioniran na nizkotemperaturni režim!
Tehnični podatki:
-volumski pretok zraka od 2.010 do 5.300 m3/h
-grelna moč od 2,5 do 13,7 kW
-temp. zraka pred grelnikom od 21,3 do 16,2 °C
-temp. zraka za grelnikom od 25 do 24 °C
-sistem ogrevalne vode 45/40°C (70/50 °C)
-padec tlaka na vodni strani 4,3 kPa
2x Regulacijski ventil grelnika z elektromotornim pogonom
kot ventil z mešalno funkcijo, navojni ali prirobnični, elektromotorni pogon zvezni, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Tehnični podatki:
- temp. režim grelnega medija 40/45°C (70/50 °C)
- karakteristična vrednost Kvs 4m3/h
- tlačni padec v ventilu 4,8 kPa
- dimenzija DN15
- regulacija vbrizgalna
Elektrokomandna omara
Za postavitev v prostor, zaščita IP 54. Z zunanje strani prigrajena posluževalna enota E-HMI, z LCD zaslonom s poljem funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, vtičnica 230 V.
Ožičenje elementov izven klima naprave je predmet izvedbe izvajalca elektirčnih inštalacij
Elektronska regulacijska oprema Menerga, vgrajena v elektrokomandni omari, sestavljena iz
-krmilnik, prosto programabilen
-digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli
Webserver:
-prikaz podatkov preko Interneta
-komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008)
-Modbus
-BACnet
(na željo dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS)
(alternativa za Webserver: analogni telefonski modem za računalniški dostop preko telefonske linije)
Regulacijska funkcija (prilagojena zahtevi naročnika):
- drsna temperatura prostora poleti - konst. temp. odvodnega. zr. pozimi - omejitev maks. temp. vpiha - omejitev min. temp. vpiha. - nočno hlajenje - prosto hlajenje - spremenljive količine zraka (dp-Regulacija) - delovanje naprave v spregi z DDC regulacijo VAV in dp regulatorjev
Vgrajeni senzorji v napravi:
-tipalo temperature/vlage zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka
-tipalo tlačne razlike na filtrih zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka
Senzorji za vgradnjo izven naprave:
- kanalsko tipalo tlačne razlike dovodnega zraka
- kanalsko tipalo tlačne razlike odvodnega zraka
Dodatna oprema:
- naprave izdelana v skladu z VDI 6022 - elastični kanalski priključki - el.-ormara nameščena na napravi - priključek požarne centrale - kontrola zamešenosti filtrov - povečana korozijska odpornost elementov na poti ODZ in ZAZ - delovanje naprave v spregi z DDC regulacijo VAV in dp regulatorjev - Tlačne razmere v napravi takšne ,da je onemogočeno mešanje zunanjega zraka z odpadnim
Klasifikacija naprave po različnih standardih
- stopnja izkoristka vračanja toplote po DIN EN 308:1997 86%
-izkoristek naprave po DIN EN 13053:2012-02 energetski izkoristek 85%
- klasa energetske učinkovitosti A+
Skupni podatki naprave:
-nivo zvočnega tlaka 1m od naprave 70 dB(A)
-električna priključna moč 2x 8,9 kVA
-max. el. tok 2x 12,9 A
-max. delovna moč od 2x 1,15 do 4,4 kW
- varovalke 2x 3 x 20 A
- napetost 3/N/PE 400V/50Hz
Max.Dimenzija in masa naprave os 1:
-dolžina 5450 mm
-širina 1110 mm
-višina 1640 mm
-masa x kg
Max.Dimenzija in masa naprave os 2:
-dolžina 5450 mm
-širina 1110 mm
-višina 1640 mm
-masa x kg
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA
Tip: Adconair 760501-GH-2x-K
| Komplet: | 1 |  | 0
ali enakovredno
2 | Vnos in montaža klimatske naprave
Vnos in montaža klimatske naprave
| Komplet: | 1 |  | 0
ali enakovredno
3 | Nosilni okvir
izdelava in vgradnja nosilnega okvirja za klimatsko napravo, ki se pritrdi bočno na betonske prekalde in daje uporo samonosnemo okvirju klimatske naprave. Izdelan iz C in L jeklenih profilov, pobarvan ali pocinkan, vključno z montažo in vsem pomožnim materialom.
| Komplet: | 1 |  | 0
ali enakovredno
4 | Pravokotni kanali - pocinkana pločevina
Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946,
Teil 2. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje,
ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Razred III (za zahtevnost prostorov kvalitete III)
Debelina pločevine po DIN 24190:
- rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
- rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
| (kg) | 2416 |  | 0
5 | Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi - pocinkana pločevina
Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946,
Teil 2, vključno odprtine za čiščenje, tesnilni, spojni obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Razred III (za zahtevnost prostorov kvalitete III)
Debelina pločevine po DIN 24152:
- premer od 100 - 125 mm debelina 0,75 mm
- premer od 140 - 250 mm debelina 0,88 mm
- premer od 280 - 500 mm debelina 1,00 mm
- premer od 560 - 1000 mm debelina 1,13 mm
| Premer: Φ200mm (m) | 5 |  | 0
| Premer: Φ250mm (m) | 13 |  | 0
6 | Pravokotni kanali - Polietilen - Varjeni
Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz POLIETILENA - antistatični in Varjeni.
Skupaj z odprtinami za čiščenje ter ostalim pomožnim tesnilnim in spojnim
obešalnim in pritrdilnim materialom.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kanali DIN tlačne stopnje 1 in 4 (do 1000Pa in -630Pa)
| (m2) | 199 |  | 0
7 | Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi - Polietilen
Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz POLIETILENA - antistatični, varjeni ali spajani s tesnili vključno odprtine za čiščenje, tesnilni, spojni obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kanali DIN tlačne stopnje 1 in 4 (do 1000Pa in -630Pa)
| Premer: Φ75mm (m) | 7 |  | 0
| Premer: Φ100mm (m) | 11 |  | 0
| Premer: Φ125mm (m) | 10 |  | 0
| Premer: Φ160mm (m) | 31 |  | 0
| Premer: Φ200mm (m) | 30 |  | 0
| Premer: Φ250mm (m) | 83 |  | 0
8 | Toplotna izolacija kanalov
Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na
distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B1 po DIN 4102. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
ZAZ debelina d=9mm
Kot na primer :
Proizvod: Firo®
Tip: FIROFLEX® IP 9mm
ali enakovredno
| (m2) | 10 |  | 0
9 | Toplotna izolacija kanalov
Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na
distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B1 po DIN 4102. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
ZUZ, VTZ in ODZ na podstršju debelina d=19mm
Kot na primer :
Proizvod: Firo®
Tip: FIROFLEX® IP 19mm
ali enakovredno
| (m2) | 774 |  | 0
10 | Dodatna toplotna izolacija kanalov
dodatna toplotna izolacija prezračevalnih kanalov vodenih po podstrešju
iz mineralne volne enostransko oblepljana z armirano Al folijo, ki poleg
površinske zaščite deluje tudi kot parna zapora. Vsi spoji izolacije borajo biti oblepljeni z samolepilnim AL trakom.
Požarni razred A2 po SIST EN 13501..
λ < 0.040 (pri 100°C)
μ > 5000
VTZ in ODZ na podstrešju debelina d=50mm,
Kot na primer :
Proizvod: Knaufinsulation
Tip: KDR D55 AluR (50mm)
ali enakovredno
| (m2) | 606 |  | 0
11 | Linijski difuzor, dvorežni
Linijski difuzor z možnostjo nastavitve smeri zračnega curka, v enorežni
izvedbi. Maska iz eloksiranih aluminijastih profilov, valjčni usmerniki iz
reciklirane umetne mase. Valjčki nameščeni ekscentrično za nastavljanje
količine pretoka zraka in zvezno nastavitev smeri zračnega curka vse do
360°, z možnostjo popolnega zaprtja. Tlačna komora iz pocinkane pločevine, s vertikalnim priključkom , vključno s s pritrdilnim in obešalnim materialom
Priključna škatla toplotno izolirana.
Vpihovalni element mora izpolnjevati zahteve norme DIN 1946 Teil 4
marec 99), artikel 6.5.10, prvi odstavek.
Priključna komora se izdela glede na dejansko stanje na objektu.
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: LD-14/2/B/E/N/a L=xxxx mm + nestandardna komora
ali enakovredno
| Dolžina: L=900 mm | 5 |  | 0
| Dolžina: L=1500 mm | 1 |  | 0
12 | Linijski difuzor, trorežni
Linijski difuzor z možnostjo nastavitve smeri zračnega curka, v trorežni
izvedbi. Maska iz eloksiranih aluminijastih profilov, valjčni usmerniki iz
reciklirane umetne mase. Valjčki nameščeni ekscentrično za nastavljanje
količine pretoka zraka in zvezno nastavitev smeri zračnega curka vse do
360°, z možnostjo popolnega zaprtja. Tlačna komora iz pocinkane pločevine, z vertikalnim priključkom, vključno s s pritrdilnim in obešalnim materialom.
Priključna škatla toplotno izolirana.
Vpihovalni element mora izpolnjevati zahteve norme DIN 1946 Teil 4
marec 99), artikel 6.5.10, prvi odstavek.
Priključna komora se izdela glede na dejansko stanje na objektu.
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: LD-14/3/B/E/N/a L=xxxx mm + nestandardna komora
ali enakovredno
| Dolžina: L=900 mm | 2 |  | 0
13 | Linijski difuzor, štirirežni
Linijski difuzor z možnostjo nastavitve smeri zračnega curka, v štirirežni
izvedbi. Maska iz eloksiranih aluminijastih profilov, valjčni usmerniki iz
reciklirane umetne mase. Valjčki nameščeni ekscentrično za nastavljanje
količine pretoka zraka in zvezno nastavitev smeri zračnega curka vse do
360°, z možnostjo popolnega zaprtja. Tlačna komora iz pocinkane pločevine, z vertikalnim priključkom, vključno s s pritrdilnim in obešalnim materialom.
Priključna škatla toplotno izolirana.
Vpihovalni element mora izpolnjevati zahteve norme DIN 1946 Teil 4
marec 99), artikel 6.5.10, prvi odstavek.
Priključna komora se izdela glede na dejansko stanje na objektu.
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: LD-14/4/B/E/N/a L=xxxx mm + nestandardna komora
ali enakovredno
| Dolžina: L=900 mm | 14 |  | 0
| Dolžina: L=1500 mm | 1 |  | 0
14 | Aluminijasta prezračevalna rešetka
Aluminijasta prezračevalna rešetka z vgradnim okvirjem za vgradnjo na kanal, s posamično nastavljivimi vodoravnimi in navpičnimi lamelami, s penastim tesnilom po obodu, vključno spojni in pritrdilni material.
barve in postavitve rešetk je potrebno uskladiti z arhitektom notranje opreme!
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: AR-1/2 B/H
ali enakovredno
| B/H= 325/225 mm | 18 |  | 0
15 | Volumski regulator pretoka - okrogel - plastičen
Volumski regulator konstantnega pretoka za nastavitev konstantne količine
zraka na dovodnih in odvodniih kanalih. Delovanje brez pomožne energije.
Okroglo ohišje iz umetne mase, regulacijska lamela je vležajene,
regulacijska lamela se sama nastavlja s pomočjo energije toka zraka skozi
regulator, vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element toplotno
izoliran s parozaporno toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kot na primer :
Proizvod: Trox
Tip: VFL/ d=xxx Vh=xxxm3/h
ali enakovredno
| Dimenzije: d= 80 Vh=30m3/h | 1 |  | 0
16 | Variabilen volumski regulator pretoka - Okrogel - HITER
Variabilen volumski regulator pretoka za nastavitev in reguliranje količin
zraka na dovodnih in odvodniih kanalih. Okroglo ohišje iz pocinkane pločevine, regulacijska lamela je vležajene v PVC pušah. Na regulatorju je nameščen merilni sistem količine zraka, možnost volumske ali dp regulacije vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element v izoliranem ohišju s parozaporno in toplotno izolacijo debeline 9 + 40 mm.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kot na primer :
napajanje: 24V AC
Regulator: Belimo VRP-M
Tlačni senzor: Belimo VFP-300
Motorni pogon: Belimo LMQ24A-SRV-ST (2,5sek - 90°)
reg. Signal: (0) 2…10DC (U<0,1V DC - regulator zaprt)
povratni. signal: 2…10VDC
Proizvod: Trox
Tip: TVRD/''d=''/D2/BPG/E2/''Vmin=xxx-Vmax=xxx''
ali enakovredno
| Dimenzije:d=Ø 160; Vmin=200, Vmax=800m3/h | 1 |  | 0
| Dimenzije: d=Ø 200; Vmin=300, Vmax=1000m3/h | 1 |  | 0
| Dimenzije: d=Ø 250; Vmin=300, Vmax=1400m3/h | 5 |  | 0
| Dimenzije: d=Ø 250; Vmin=300, Vmax=2200m3/h | 2 |  | 0
17 | Variabilen volumski regulator pretoka - Plastičen - okrogel - HITER
Variabilen volumski regulator pretoka za nastavitev in reguliranje količin
zraka na dovodnih in odvodniih kanalih. Izdelan v celoti iz umetne mase, predviden za agresivne medije , regulacijska lamela je vležajene v PVC pušah.
Na regulatorju je nameščen merilni sistem količine zraka, možnost volumske ali dp regulacijevključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element toplotno izoliran s s parozaporno toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kot na primer :
napajanje: 24V AC
Regulator: Belimo VRP-M
Tlačni senzor: Belimo VFP-300
Motorni pogon: Belimo LMQ24A-SRV-ST (2,5sek - 90°)
reg. Signal: (0) 2…10DC (U<0,1V DC - regulator zaprt)
povratni. signal: 2…10VDC
Proizvod: Trox
Tip: TVRK/''d=''/D2/BPG/E2/''Vmin=xxx-Vmax=xxx''
ali enakovredno
| Dimenzije: Ø 125; Vmin=90, Vmax=530m3/h | 4 |  | 0
| Dimenzije: Ø 160; Vmin=150, Vmax=800m3/h | 4 |  | 0
| Dimenzije: Ø 160; Vmin=200, Vmax=800m3/h | 3 |  | 0
| Dimenzije: Ø 200; Vmin=220, Vmax=1250m3/h | 7 |  | 0
18 | Zaporna loputa, zrakotesna, plastična, elektromotorna
Zrakotesna zaporna loputa z motoranim pogonom za vgradnjo v okrogle kanale
Izdelana v celoti iz umetne mase, predvidena za agresivne medije
regulacijska lamela je vležajene v PVC pušah s tesnilom po obodu.
vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element toplotno izoliran s
s parozaporno toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kot na primer :
napajanje: 230V AC
Motorni pogon: *F230-S-NZ
regulacija: on/off (2 točkovno)
Proizvod: Trox
Tip: AKK//''d=''/BR2/Closed
ali enakovredno
| Dimenzije: Ø 160 | 1 |  | 0
| Dimenzije: Ø 200 | 2 |  | 0
19 | Dušilnik zvoka - za vgradnjo izza vol. regulatorjev
Kanalski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi VTZ in ODZ.
Ohišje dušilnika iz pocinkane jeklene pločevine. Priključni prirobnici iz
pocinkanih valjanih hitromontažnih prirobnic z robom 30mm, ki jih
ovezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v
polnilo je iz mineralnega visokoučinkovitega absorbcijskega materijala
Absorbcijski material zaščiten proti odnašanju vlaken s celulozno folijo,
površine v stiku z zrakom morajo biti obstojne proti obrabi in koroziji,
preprečena mora biti absorbcija vode, vključno pritrdilni, tesnilni in spojni
material.
Spoj elementa s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer :
Proizvod: Trox GmbH
Tip: TX / BxHxL
ali enakovredno
| Dimenzije: BxHxL= 500x250x1500 | 3 |  | 0
20 | Okrogli dušilnik zvoka
Okrogli medprostorski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi.
Sestavni deli okroglega dušilnika zvoka so: zunanji plašč, polnilo iz mineralne volne, notranji plašč. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine.
Notranji plašč, ki je izpostavljen zračnemu toku, je izdelan iz preforirane
pocinkane pločevine, med plaščem in mineralno volno je ustrezna folija
ki preprečuje odnašanje vlaken, vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Kot na primer : Trox.
Tip: CS050/ d=xxx L=xxx mm
ali enakovredno
| d=160 L=1000 mm | 1 |  | 0
| d=200 L=1000 mm | 1 |  | 0
| d=250 L=1000 mm | 3 |  | 0
21 | Okrogli dušilnik zvoka - plastičen
Okrogli medprostorski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi ZAZ.
Sestavni deli okroglega dušilnika zvoka so: zunanji plašč iz umetne mase,
polnilo absorbcijskega materiala in notranji plašč iz umetne mase.
Vsi materiali so odporni na agresivne snovi ki se lahko nahajajo v zraku
vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Kot na primer : Trox.
Tip: CAK/ d=xxx L=xxx mm
ali enakovredno
| d=125 L=1000 mm | 2 |  | 0
| d=160 L=1000 mm | 6 |  | 0
22 | Aluminijasta zaščitna rešetka
Aluminijasta zaščitna rešetka, za zaščito pred vremenskimi vplivi.
Montirana na kanale svežega ali zavrženega zraka, z vodoravnimi lamelami
in mrežo, vključno spojni in pritrdilni material.
Barvo rešetke uskladiti z arhitektom !!!!
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: AZR-4, B/H
ali enakovredno
| B/H= 2600/900 mm | 1 |  | 0
| B/H= 1300/900 mm | 2 |  | 0
23 | Izpušni strešni element
Izpušni strešni elemement izdelan po detajlu arhitekta, iz Polietilena, zaščiten
pred vplivi UV žarkov. Vključno z zaščitno mrežo spojni in pritrdilni material.
Kot na primer :
Proizvod:
Prosti presek za izpuh zraka min: 0,3m2!!
ali enakovredno
| komplet | 2 |  | 0
24 | Izpušni strešni element okrogli
Izpušni strešni elemement izdelan po detajlu arhitekta, iz Polietilena, zaščiten
pred vplivi UV žarkov. Vključno z zaščitno mrežo spojni in pritrdilni material.
Kot na primer :
Proizvod:
Prosti presek za izpuh zraka min: 0,05m2!!
ali enakovredno
| komplet | 3 |  | 0
25 | Kanalski dušilnik zvoka
Kanalski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi VTZ in ODZ.
Ohišje dušilnika iz pocinkane jeklene pločevine. Priključni prirobnici iz
pocinkanih valjanih hitromontažnih prirobnic z robom 30mm, ki jih
ovezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v
okvirje iz pocinkane jeklene pločevine vstavljena posebna polnila iz
učinkovitega absorpcijskega materiala. Tip kulise K-2 debeline 100 mm,
katere imajo izmenjujoče pasove absorbcijskega materiala in membran
iz pocinkane pločevine. Absorbcijski material zaščiten proti odnašanju
vlaken s celulozno folijo, površine v stiku z zrakom morajo biti obstojne
proti obrabi in koroziji, preprečena mora biti absorbcija vode, vključno
pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Spoj elementa s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: DZ-2/F/P/V/200/ x B/H/L
ali enakovredno
| Dimenzije: x= 6 B/H/L= 900/580/1250 | 2 |  | 0
26 | Kanalski dušilnik zvoka izdelan iz umetne mase
Kanalski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi ODZ.
izdelan iz umetne mase (npr PPs) V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri
katerih so v okvirje iz umetne mase vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorpcijskega materiala. Absorbcijski material zaščiten proti odnašanju površine v stiku z zrakom morajo biti obstojne proti obrabi in koroziji, preprečena mora biti absorbcija vode, vključno pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Spoj elementa s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer :
Proizvod: xxx
Tip: B/H/L št kulis=xxx
ali enakovredno
| Dimenzije: B/H/L= 900/580/1250 št kulis=6 | 2 |  | 0
27 | Kanalski ventilator N3/V1 (premagovanje dodatnega dp)
Odvodni okrogli kanalski radialni ventilator z nazaj uktivljenimi lopaticami.
Ohišje ventilatorja je umetne mase odporno na kemikalije. Ohišje je zrakotesno,
Vključno ves električni regulacijski, spojni, tesnilni in pritrdilni material.
Dodatna oprema:
petstopenjski reg. Vrtljajev RTRE 1,5
Kot na primer :
Proizvod: Pichler&CO
Tip: PRF 160E4 + RTRE1,5 + termična zaščita motorja
Vz= 360 m3/h
Δp= 150 Pa
Pel= 171 W
U= 230 V
| Komplet: | 1 |  | 0
ali enakovredno
28 | Kanalski ventilator N3/V2 - EX izvedba - plastičen
Odvodni okrogli kanalski radialni ventilator z nazaj uktivljenimi lopaticami.
Ohišje ventilatorja je iz na kamikalije odporne umetne mase. Ohišje je zrakotesno,
Vključno ves električni regulacijski, spojni, tesnilni in pritrdilni material.
Dodatna oprema:
Frekvenčni regulator Danfoss VLT 2805 z vhodnim signalom 0-10V
Termična motorna zaščita
Kot na primer :
Proizvod: Pichler&CO
Tip: PRF 200DV - EX + VLT 2805 + termična zaščita motorja
Vz= 1000 m3/h
Δp= 200 Pa
Pel= 250 W
U= 230 V
| Komplet: | 1 |  | 0
ali enakovredno
29 | Kanalski ventilator N3/V3 - EX izvedba - plastičen
Odvodni okrogli kanalski radialni ventilator z nazaj uktivljenimi lopaticami.
Ohišje ventilatorja je iz na kemikalije odporne umetne mase. Ohišje je zrakotesno,
Vključno ves električni regulacijski, spojni, tesnilni in pritrdilni material.
Dodatna oprema:
Frekvenčni regulator Danfoss VLT 2805 z vhodnim signalom 0-10V
Termična motorna zaščita
Kot na primer :
Proizvod: Pichler&CO
Tip: PRF 200DV - EX + VLT 2805 + termična zaščita motorja
Vz= 1000 m3/h
Δp= 200 Pa
Pel= 250 W
U= 230 V
| Komplet: | 1 |  | 0
ali enakovredno
30 | Kanalski ventilator N3/V4 (odvod iz naprave Agilent 8800 ICP-QQQ)
Odvodni okrogli kanalski radialni ventilator z nazaj uktivljenimi lopaticami.
Ohišje ventilatorja je umetne mase odporno na kemikalije. Ohišje je zrakotesno,
Vključno ves električni regulacijski, spojni, tesnilni in pritrdilni material.
Dodatna oprema:
petstopenjski reg. Vrtljajev RTRE 1,5
Kot na primer :
Proizvod: Pichler&CO
Tip: PRF 160E4 + RTRE1,5 + termična zaščita motorja
Vz= 360 m3/h
Δp= 150 Pa
Pel= 171 W
U= 230 V
| Komplet: | 1 |  | 0
ali enakovredno
31 | Zagon in nastavitev parametrov na frekvenčnih regulatorjih
Zagon in nastavitev vseh projektnih parametrov na frekvenčnih regulatorjih vantilatorjev skladu z projektno dokumentacijo in zahtevami investitorja s strani pooblaščene osebe proizvajalca
Vključno potni in ostali stroški.
| kom | 2 |  | 0
ali enakovredno
32 | Zagon in nastavitev parametrov na variabilnih volumskih regulatorjih
Zagon in nastavitev vseh projektnih parametrov na variabilnih volumskih regulatorjih v skladu z projektno dokumentacijo in zahtevami investitorja s strani pooblaščene osebe proizvajalca
Vključno potni in ostali stroški.
| kom | 27 |  | 0
ali enakovredno
A | SISTEM N3 - PREZRAČEVANJE LABORATORIJEV |  |  | 0
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back
Horizontal low velocity air supply at floor level or
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back

## N4-Lab-tlaki
Poz. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
B | SISTEM N4 - LABORATORIJEV - NADZOROVANE TLAČNE TLAČNE RAZMERE
Opomba:
- Kanali za zajem zraka so popisani skupaj s sistemom N3
| - delovanje naprave v spregi z DDC regulacijo VAV in dp regulatorjev |  | 5
1 | Prezračevalna klimatska naprava N4 - (SAMO DOBAVA!!)
| Klima naprava št N4 - za območje LABORATORIJEV Z NADZOROVANIMI TLAČNIMI RAZMERAMI notranja izvedba, s funkcijo: |  | 50505
(prezračevanje, filtracija, regeneracija toplote, toplozračno ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje).
Klimatska naprava v izdelana v skladu s smernico VDI 6022
Napravo sestavljajo sledeči elementi:
Ohišje
iz valjanih profilov in sestavljenih pokrovov, na podložnem okvirju (ali po višini nastavljive noge). Profili izdelani iz toplo pocinkane pločevine, toplotno izolirani, brez toplotnih mostov. Pokrovi iz epoksi zaščitene jeklene pločevine, dvostenski, z vmesno toplotno izolacijo (d=50mm), brez toplotnih mostov. Po obsegu pokrovov nameščeno nadtlačno in podtlačno tesnilo ter zapirala. Revizijska okna in notranja razsvetljava. Posluževalna vrata s tečaji na vseh delih s filtri. Lovilna korita s sifoniranimi odtočnimi priključki. Posamezne transportne enote se med seboj togo spojijo na objektu.
Vsi elementnti na področju ODZ in ZAZ v izvedbi z povišano stopnjo korozijske
odpornosti
Naprava v skladu s:
SIST EN 13053 - standard za ocenitev in lastnosti enot, komponent in sekcij
SIST EN 1886 - mehanske lastnosti klimatskih naprav (mehanska trdnost ohišja–razred D2, zračna tesnost–razred A, toplotna prevodnost–razred T1, toplotni mostovi–razred TB1, zrakotesnost pri pod in nadtlaku-razred A)
SIST prEN 13779 - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klimatizirne sisteme, SIST EN 13501 – Razred požarne odpornosti A1 ali A2
Lopute
-na strani zunanjega in zavrženega zraka, prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa, zrakotesne
-by-pass rekuperatorja, prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa, zrakotesne
Filtri
Okvir z vrečastim ali kasetnim filterskim vložkom, razreda po DIN EN 779, narejen iz večslojnega materiala iz sintetičnih vlaken, samougasljiv v skladu z DIN 53438, razred F1
Za tlačni padec v filtrih (za oceno obratovalne učinkovitosti) se kot končne vrednosti uporabi vrednosti po SIST EN 13053 (za razrede G1 do G4 - 150 Pa in za razrede F5 do F9 - 200 Pa)
Filter zunanjega zraka (1 stopnja), razreda: M5
Filter vtočnega zraka (2 stopnja), razreda: F7
Filter odtočnega zraka, razreda: M5
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: -13 ºC /90x % / 1,27 g/kg
poleti: 32 ºC / 45 % / 13,30 g/kg
odtočni zrak pozimi - standardni pogoji: 22 ºC / 40 % /6,6 g/kg
odtočni zrak poleti - standardni pogoji: 25 ºC / 55 % / 10,9 g/kg
vtočni zrak pozimi - režim 1: 25 ºC /6,4 % / 1,2g/kg
vtočni zrak poleti - režim 1: 19ºC / 93 % / 12,7 g/kg
vtočni zrak pozimi - režim 2: 24 ºC /6,8 % / 1,2g/kg
vtočni zrak poleti - režim 2: 21ºC / 86 % / 13,4 g/kg
Hitrost zraka skozi prosti presek
Max.hitrost zraka skozi prosti presek klimata, skladno s
DIN EN 13053-2012, za minimalni padec tlaka skozi napravo 1,3m/s
Sklop ventilatorja vtočnega zraka ''Effi-Vent''
Sklop ventilatorja zajema:
-ventilatorsko kolo z nazaj zakrivljenimi lopaticami, na gredi elektromotorja,
uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G 6,3, z optimirano natočno šobo
z meritvijo tlačne razlike in prenosom podatka v krmilnik
-elektromotor z zunanjim rotorjem, elektronsko komutiran, močnostno
optimiran (učinek ustreza razredu en.učinkovitosti IE2, skladno z
EU uredbo 640/2009))
-elektronski komutator, integriran
-avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev glede na zahtevano količino
-naprava za meritev in prikaz dejanske količine pretoka zraka (pri 20 °C) na
displayu krmilnika s pomočjo merilnih mest tlačnega padca na
natočni šobi ventilatorja
-nosilna konstrukcija, toga, v napravo vgrajena z dušilcem vibracij
-mehek zagon elektromotorja ventilatorja
Tehnični podatki:
Režim 1
-volumski pretok zraka 2.500 m3/h
-moč elektromotorja - delovna (zima/poletje) 0,75/0,78 kW
-specifična moč (Zima/poletje) 1.094/1.159 Ws/m3
-SFP kategorija po DIN EN 13779 (Zima/poletje) 1/2
Režim 2
-volumski pretok zraka 3.800 m3/h
-moč elektromotorja - delovna (zima/poletje) 1,43/1,47 kW
-specifična moč (Zima/poletje) 1.371/1.436 Ws/m3
-SFP kategorija po DIN EN 13779 (Zima/poletje) 3/3
Skupni podatki
-zunanji padec tlaka v kanalih (rezerva) 300 Pa
-moč elektromotorja - priključna 3,0 kW
-šumnost na dovodnem priključku 78dB(A)
Sklop ventilatorja odtočnega zraka ''Effi-Vent'' - koro izvedba
Sklop ventilatorja zajema:
-ventilatorsko kolo z nazaj zakrivljenimi lopaticami, na gredi elektromotorja,
uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G 6,3, z optimirano natočno šobo
z meritvijo tlačne razlike in prenosom podatka v krmilnik
-elektromotor z zunanjim rotorjem, elektronsko komutiran, močnostno
optimiran (učinek ustreza razredu en.učinkovitosti IE2, skladno z
EU uredbo 640/2009))
-elektronski komutator, integriran
-avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev glede na zahtevano količino
-naprava za meritev in prikaz dejanske količine pretoka zraka (pri 20 °C) na
displayu krmilnika s pomočjo merilnih mest tlačnega padca na
natočni šobi ventilatorja
-nosilna konstrukcija, toga, v napravo vgrajena z dušilcem vibracij
-mehek zagon elektromotorja ventilatorja
Tehnični podatki:
Režim 1
-volumski pretok zraka 1.950 m3/h
-moč elektromotorja - delovna (zima/poletje) 0,53/0,47 kW
-specifična moč (Zima/poletje) 981/900 Ws/m3
-SFP kategorija po DIN EN 13779 (Zima/poletje) 2/2
Režim 2
-volumski pretok zraka 3.400 m3/h
-moč elektromotorja - delovna (zima/poletje) 1,05/0,92 kW
-specifična moč (Zima/poletje) 1.126/999 Ws/m3
-SFP kategorija po DIN EN 13779 (Zima/poletje) 3/2
Skupni podatki
-zunanji padec tlaka v kanalih (rezerva) 300 Pa
-moč elektromotorja - priključna 3,0 kW
-šumnost na odovodnem priključku 78dB(A)
Rekuperator – Protitični
Protitočni ploščni rekuperator, izdelan iz polipropilena
Protipožarni razred B1, po DIN 4102. Učinek prenosa toplote pozimi do 94%.
V sklopu rekuperatorja vgrajeno tudi odtok kondenza
Tehnični podatki:
-volumski pretok zunanjega zraka od 2.500 do 3.800 m3/h
-volumski pretok zavrženega zraka od 1.950 do 3.400 m3/h
Zimski režim:
-stopnja vračanja senzibilne toplote (temperatura) od 89 do 86%
-vrnjena toplotna moč od 26,2 do 38,4 kW
-temp. zunanjega zraka vstop -13°C
-rel. vlaga zunanjega zraka vstop 90%
-temp. zunanjega zraka izstop od 18,8 do 17,6 °C
-rel. vlaga zunanjega zraka izstop do 9 do 10 %
Poletni režim:
-stopnja vračanja senzibilne toplote (temperatura) od 73 do 76 %
-vrnjena hladilna moč od 3,9do 6,3 kW
-temp. zunanjega zraka vstop 32°C
-rel. vlaga zunanjega zraka vstop 45%
-temp. zunanjega zraka izstop od 27,3 do 27°C
-rel. vlaga zunanjega zraka izstop od 59 do 60 %
-padec tlaka skozi rekuperator ZUZ-VTZ (Zima/poletje) 130/127Pa
-padec tlaka skozi rekuperator ODZ-ZAZ (Zima/poletje) 124/87 Pa
Vodni hladilnik zraka
iz Cu cevi z Al lamelami, zbiralna cev jeklena. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta, vključno z izločevalnikom kapljic
Tehnični podatki:
- Medij voda 76% - Etilen glikol 34%
-volumski pretok zraka od 2.500 do 3.800 m3/h
-hladilna moč (totalna) 8,8 - 8,5 kW
-temp. zraka pred hladilnikom od 28 do 27,7 °C
-temp. zraka za hladilnikom od 19 do 21 °C
-sistem hladilne vode 7/12 °C
-padec tlaka na vodni strani 5 kPa
Regulacijski ventil hladilnika, prehodni, z elektromotornim pogonom
kot ventil z dušilno funkcijo, navojni ali prirobnični, elektromotorni pogon zvezni, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Tehnični podatki:
- temp. režim hladilnega medija 7/12 °C
- karakteristična vrednost Kvs 1,6 m3/h
- tlačni padec v ventilu 7,3 kPa
- dimenzija DN15
- regulacija količinska
Toplovodni grelnik zraka
iz Cu cevi z Al lamelami, zbiralna cev jeklena. Grelnik opremljen z zaščitnim protizmrzovalnim termostatom, v dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Tehnični podatki:
-volumski pretok zraka od 2.500 do 3.800 m3/h
-grelna moč od 4,6 do 7,1 kW
-temp. zraka pred grelnikom od 19,5 do 18,3 °C
-temp. zraka za grelnikom od 25 do 24 °C
-sistem ogrevalne vode 40/45°C (70/50°C)
-padec tlaka na vodni strani 4,3 kPa
Regulacijski ventil grelnika z elektromotornim pogonom
kot ventil z mešalno funkcijo, navojni ali prirobnični, elektromotorni pogon zvezni, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Tehnični podatki:
- temp. režim grelnega medija 40/45°C (70/50 °C)
- karakteristična vrednost Kvs 1,6m3/h
- tlačni padec v ventilu 5 kPa
- dimenzija DN15
- regulacija vbrizgalna
Elektrokomandna omara
Za postavitev v prostor, zaščita IP 54. Z zunanje strani prigrajena posluževalna enota E-HMI, z LCD zaslonom s poljem funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, vtičnica 230 V.
Ožičenje elementov izven klima naprave je predmet izvedbe izvajalca elektirčnih inštalacij
Elektronska regulacijska oprema Menerga, vgrajena v elektrokomandni omari, sestavljena iz
-krmilnik, prosto programabilen
-digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli
Webserver:
-prikaz podatkov preko Interneta
-komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008)
-Modbus
-BACnet
(na željo dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS)
(alternativa za Webserver: analogni telefonski modem za računalniški dostop preko telefonske linije)
Regulacijska funkcija (prilagojena zahtevi naročnika):
- drsna temperatura prostora poleti - konst. temp. odvodnega. zr. pozimi - omejitev maks. temp. vpiha - omejitev min. temp. vpiha. - nočno hlajenje - prosto hlajenje - spremenljive količine zraka (dp-Regulacija) - delovanje naprave v spregi z DDC regulacijo VAV in dp regulatorjev
Vgrajeni senzorji v napravi:
-tipalo temperature/vlage zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka
-tipalo tlačne razlike na filtrih zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka
Senzorji za vgradnjo izven naprave:
- kanalsko tipalo tlačne razlike dovodnega zraka
- kanalsko tipalo tlačne razlike odvodnega zraka
Dodatna oprema:
- naprave izdelana v skladu z VDI 6022 - elastični kanalski priključki - el.-ormara nameščena na napravi - priključek požarne centrale - kontrola zamešenosti filtrov - povečana korozijska odpornost elementov na poti ODZ in ZAZ - delovanje naprave v spregi z DDC regulacijo VAV in dp regulatorjev - Tlačne razmere v napravi takšne ,da je onemogočeno mešanje zunanjega zraka z odpadnim
Klasifikacija naprave po različnih standardih
- stopnja izkoristka vračanja toplote po DIN EN 308:1997 85%
-izkoristek naprave po DIN EN 13053:2012-02 energetski izkoristek 83%
- klasa energetske učinkovitosti A+
Skupni podatki naprave:
-nivo zvočnega tlaka 1m od naprave 68 dB(A)
-električna priključna moč 6,3 kVA
-max. el. tok 9,2 A
-max. delovna moč od 1,27 do 2,48 kW
- varovalke 3 x 20 A
- napetost 3/N/PE 400V/50Hz
Dimenzija in masa naprave :
-dolžina 5450 mm
-širina 1110 mm
-višina 1640 mm
-masa x kg
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA
Tip: Adconair 760501-GH-K
| Komplet: | 1 | 505 | 505
ali enakovredno
2 | Vnos in montaža klimatske naprave
Vnos in montaža klimatske naprave
| Komplet: | 1 | 50 | 50
ali enakovredno
3 | Nosilni okvir
izdelava in vgradnja nosilnega okvirja za klimatsko napravo, ki se pritrdi bočno na betonske prekalde in daje uporo samonosnemo okvirju klimatske naprave. Izdelan iz C in L jeklenih profilov, pobarvan ali pocinkan, vključno z montažo in vsem pomožnim materialom.
| Komplet: | 1 | 55500 | 55500
ali enakovredno
4 | Pravokotni kanali - pocinkana pločevina
Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946,
Teil 2. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje,
ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Razred III (za zahtevnost prostorov kvalitete III)
Debelina pločevine po DIN 24190:
- rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
- rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
| (kg) | 598 |  | 0
5 | Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi - pocinkana pločevina
Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946,
Teil 2, vključno odprtine za čiščenje, tesnilni, spojni obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Razred III (za zahtevnost prostorov kvalitete III)
Debelina pločevine po DIN 24152:
- premer od 100 - 125 mm debelina 0,75 mm
- premer od 140 - 250 mm debelina 0,88 mm
- premer od 280 - 500 mm debelina 1,00 mm
- premer od 560 - 1000 mm debelina 1,13 mm
| Premer: Φ160mm (m) | 23 |  | 0
| Premer: Φ200mm (m) | 8 |  | 0
| Premer: Φ250mm (m) | 8 |  | 0
6 | Pravokotni kanali - Polietilen - Varjeni
Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz POLIETILENA - antistatični, Varjeni v skladu z DIN 1946, Teil 2.
Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje,
ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kanali DIN tlačne stopnje 1 in 4 (do 1000Pa in -630Pa)
| (m2) | 90 |  | 0
7 | Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi - Polietilen
Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz POLIETILENA - antistatični v skladu z DIN 1946,
Teil 2, vključno odprtine za čiščenje, tesnilni, spojni obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kanali DIN tlačne stopnje 1 in 4 (do 1000Pa in -630Pa)
| Premer: Φ75mm (m) | 4 |  | 0
| Premer: Φ100mm (m) | 2 | 5 | 10
| Premer: Φ125mm (m) | 5 |  | 0
| Premer: Φ160mm (m) | 11 | 5050 | 55550
| Premer: Φ200mm (m) | 16 | 50 | 800
| Premer: Φ250mm (m) | 32 |  | 0
50
8 | Toplotna izolacija kanalov |  | 50
Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B1 po DIN 4102. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
ZAZ debelina d=9mm
Kot na primer :
Proizvod: Firo®
Tip: FIROFLEX® IP 9mm
ali enakovredno
| (m2) | 9 |  | 0
9 | Toplotna izolacija kanalov
Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B1 po DIN 4102. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
ZUZ debelina d=19mm
Kot na primer :
Proizvod: Firo®
Tip: FIROFLEX® IP 19mm
ali enakovredno
| (m2) | 180 |  | 0
10 | Dodatna toplotna izolacija kanalov
dodatna toplotna izolacija prezračevalnih kanalov vodenih po podstrešju
iz mineralne volne enostransko oblepljana z armirano Al folijo, ki poleg
površinske zaščite deluje tudi kot parna zapora. Vsi spoji izolacije borajo biti oblepljeni z samolepilnim AL trakom.
Požarni razred A2 po SIST EN 13501..
λ < 0.040 (pri 100°C)
μ > 5000
VTZ in ODZ na podstrešju debelina d=50mm,
Kot na primer :
Proizvod: Knaufinsulation
Tip: KDR D55 AluR (50mm)
ali enakovredno
| (m2) | 277 |  | 0
11 | Linijski difuzor, dvorežni
Linijski difuzor z možnostjo nastavitve smeri zračnega curka, v dvorežni
izvedbi. Maska iz eloksiranih aluminijastih profilov, valjčni usmerniki iz
reciklirane umetne mase. Valjčki nameščeni ekscentrično za nastavljanje
količine pretoka zraka in zvezno nastavitev smeri zračnega curka vse do
360°, z možnostjo popolnega zaprtja. Tlačna komora iz pocinkane pločevine,
s vertikalnim priključkom , vključno s s pritrdilnim in obešalnim materialom
Priključna škatla toplotno izolirana.
Vpihovalni element mora izpolnjevati zahteve norme DIN 1946 Teil 4
marec 99), artikel 6.5.10, prvi odstavek.
Priključna komora se izdela glede na dejansko stanje na objektu.
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: LD-14/2/B/E/N/a L=xxxx mm + nestandardna komora
ali enakovredno
| Dolžina: L=900 mm | 7 |  | 0
12 | Linijski difuzor, trorežni
Linijski difuzor z možnostjo nastavitve smeri zračnega curka, v trorežni
izvedbi. Maska iz eloksiranih aluminijastih profilov, valjčni usmerniki iz
reciklirane umetne mase. Valjčki nameščeni ekscentrično za nastavljanje
količine pretoka zraka in zvezno nastavitev smeri zračnega curka vse do
360°, z možnostjo popolnega zaprtja. Tlačna komora iz pocinkane pločevine,
s vertikalnim priključkom , vključno s s pritrdilnim in obešalnim materialom
Priključna škatla toplotno izolirana.
Vpihovalni element mora izpolnjevati zahteve norme DIN 1946 Teil 4
marec 99), artikel 6.5.10, prvi odstavek.
Priključna komora se izdela glede na dejansko stanje na objektu.
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: LD-14/3/B/E/N/a L=xxxx mm + nestandardna komora
ali enakovredno
| Dolžina: L=900 mm | 3 |  | 0
13 | Linijski difuzor, štirirežni
Linijski difuzor z možnostjo nastavitve smeri zračnega curka, v štirirežni
izvedbi. Maska iz eloksiranih aluminijastih profilov, valjčni usmerniki iz
reciklirane umetne mase. Valjčki nameščeni ekscentrično za nastavljanje
količine pretoka zraka in zvezno nastavitev smeri zračnega curka vse do
360°, z možnostjo popolnega zaprtja. Tlačna komora iz pocinkane pločevine,
z vertikalnim priključkom, vključno s s pritrdilnim in obešalnim materialom.
Priključna škatla toplotno izolirana.
Vpihovalni element mora izpolnjevati zahteve norme DIN 1946 Teil 4
marec 99), artikel 6.5.10, prvi odstavek.
Priključna komora se izdela glede na dejansko stanje na objektu.
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: LD-14/4/B/E/N/a L=xxxx mm + nestandardna komora
ali enakovredno
| Dolžina: L=900 mm | 3 |  | 0
14 | Aluminijasta prezračevalna rešetka
Aluminijasta prezračevalna rešetka z vgradnim okvirjem za vgradnjo na kanal,
s posamično nastavljivimi vodoravnimi in navpičnimi lamelami, s penastim
tesnilom po obodu, vključno spojni in pritrdilni material.
barve in postavitve rešetk je potrebno uskladiti z arhitektom notranje opreme!
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: AR-1/2 B/H
ali enakovredno
| B/H= 325/225 mm | 7 |  | 0
| B/H= 425/225 mm | 1 |  | 0
15 | Volumski regulator pretoka - okrogel
Volumski regulator konstantnega pretoka za nastavitev konstantne količine
zraka na dovodnih in odvodniih kanalih. Delovanje brez pomožne energije.
Okroglo ohišje iz pocinkane pločevine, regulacijska lamela je vležajene,
regulacijska lamela se sama nastavlja s pomočjo energije toka zraka skozi
regulator, vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element toplotno
izoliran s parozaporno toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kot na primer :
Proizvod: Trox
Tip: RN-D d=xxx D2 Vh=xxxm3/h
ali enakovredno
| Dimenzije: d= 160 Vh=350m3/h | 1 |  | 0
16 | Volumski regulator pretoka - okrogel - plastičen
Volumski regulator konstantnega pretoka za nastavitev konstantne količine
zraka na dovodnih in odvodniih kanalih. Delovanje brez pomožne energije.
Okroglo ohišje iz umetne mase, regulacijska lamela je vležajene,
regulacijska lamela se sama nastavlja s pomočjo energije toka zraka skozi
regulator, vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element toplotno
izoliran s parozaporno toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kot na primer :
Proizvod: Trox
Tip: VFL/ d=xxx Vh=xxxm3/h
ali enakovredno
| Dimenzije: d= 200 Vh=350m3/h | 1 |  | 0
17 | Variabilen volumski regulator pretoka - Okrogel - HITER
Variabilen volumski regulator pretoka za nastavitev in reguliranje količin
zraka na dovodnih in odvodniih kanalih. Okroglo ohišje iz pocinkane
pločevine, regulacijska lamela je vležajene v PVC pušah. Na regulatorju je
nameščen merilni sistem količine zraka, možnost volumske ali dp regulacije
vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element v izoliranem ohišju
s parozaporno in toplotno izolacijo debeline 9 + 40 mm.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kot na primer :
napajanje: 24V AC
Regulator: Belimo VRP-M
Tlačni senzor: Belimo VFP-300
Motorni pogon: Belimo LMQ24A-SRV-ST (2,5sek - 90°)
reg. Signal: (0) 2…10DC (U<0,1V DC - regulator zaprt)
povratni. signal: 2…10VDC
Proizvod: Trox
Tip: TVRD/''d=''/D2/BPG/E2/''Vmin=xxx-Vmax=xxx''
ali enakovredno
| Dimenzije: d= Ø200; Vmin=300, Vmax=1000m3/h | 2 |  | 0
18 | Variabilen regulator tlaka - Okrogel - HITER
Variabilen regulator tlaka za nastavitev in reguliranje tlačne razlike v prostoru
Okroglo ohišje iz pocinkane pločevine, regulacijska lamela je vležajene v PVC
pušah. Na regulatorju je nameščen merilni sistem količine zraka,
vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element v izoliranem ohišju
s parozaporno in toplotno izolacijo debeline 9 + 40 mm.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kot na primer :
napajanje: 24V AC
Regulator: Belimo VRP-M-STP
Tlačni senzor: Belimo VFP-100
Motorni pogon: Belimo NMQ24A-SRV-ST (4sek - 90°)
reg. Signal: (0) 2…10DC (U<0,1V DC - regulator zaprt)
povratni. signal: 2…10VDC
Proizvod: Trox
Tip: TVRD/''d=''/D2/BRG/E2/''Vmin=xxx-Vmax=xxx''
ali enakovredno
| Dimenzije: d=Ø250; Vmin=300, Vmax=2200m3/h | 1 |  | 0
19 | Variabilen volumski regulator pretoka - Plastičen - okrogel - HITER
Variabilen volumski regulator pretoka za nastavitev in reguliranje količin
zraka na dovodnih in odvodniih kanalih. Izdelan v celoti iz umetne mase, predviden za agresivne medije, regulacijska lamela je vležajene v PP pušah.
Na regulatorju je nameščen merilni sistem količine zraka, možnost volumske ali dp regulacijevključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element toplotno izoliran s parozaporno toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kot na primer :
napajanje: 24V AC
Regulator: Belimo VRP-M
Tlačni senzor: Belimo VFP-300
Motorni pogon: Belimo LMQ24A-SRV-ST (2,5sek - 90°)
reg. Signal: (0) 2…10DC (U<0,1V DC - regulator zaprt)
povratni. signal: 2…10VDC
Proizvod: Trox
Tip: TVRK/''d=''/D2/BPG/E2/''Vmin=xxx-Vmax=xxx''
ali enakovredno
| Dimenzije: d=Ø125; Vmin=90, Vmax=530m3/h | 1 |  | 0
| Dimenzije: d=Ø 200; Vmin=220, Vmax=1250m3/h | 2 |  | 0
20 | Variabilen regulator tlaka - Okrogel - Plastičen - HITER
Variabilen regulator tlaka za nastavitev in reguliranje tlačne razlike v prostoru
Izdelan v celoti iz umetne mase, predviden za agresivne medije regulacijska lamela je vležajene v PP pušah. Na regulatorju je nameščen merilni sistem količine zraka, vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element v izoliran s parozaporno toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kot na primer :
napajanje: 24V AC
Regulator: Belimo VRP-M-STP
Tlačni senzor: Belimo VFP-100
Motorni pogon: Belimo NMQ24A-SRV-ST (4sek - 90°)
reg. Signal: (0) 2…10DC (U<0,1V DC - regulator zaprt)
povratni. signal: 2…10VDC
Proizvod: Trox
Tip: TVRK/''d=''/D2/BRG/E2/''Vmin=xxx-Vmax=xxx''
ali enakovredno
| Dimenzije: d=Ø160; Vmin=140, Vmax=800m3/h | 1 |  | 0
| Dimenzije: d=Ø200 Vmin=300, Vmax=1000m3/h | 1 |  | 0
21 | Zaporna loputa, zrakotesna, plastična, elektromotorna
Zrakotesna zaporna loputa z motoranim pogonom za vgradnjo v okrogle kanale
Izdelana v celoti iz umetne mase, predvidena za agresivne medije
regulacijska lamela je vležajene v PVC pušah s tesnilom po obodu.
vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element toplotno izoliran s
s parozaporno toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kot na primer :
napajanje: 230V AC
Motorni pogon: *F230-S-NZ
regulacija: on/off (2 točkovno)
Proizvod: Trox
Tip: AKK//''d=''/BR2/Closed
ali enakovredno
| Dimenzije: Ø 125 | 1 |  | 0
| Dimenzije: Ø 160 | 1 |  | 0
22 | Dušilnik zvoka - za vgradnjo izza vol. regulatorjev
Kanalski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi VTZ in ODZ.
Ohišje dušilnika iz pocinkane jeklene pločevine. Priključni prirobnici iz
pocinkanih valjanih hitromontažnih prirobnic z robom 30mm, ki jih
ovezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v
polnilo je iz mineralnega visokoučinkovitega absorbcijskega materijala
Absorbcijski material zaščiten proti odnašanju vlaken s celulozno folijo,
površine v stiku z zrakom morajo biti obstojne proti obrabi in koroziji,
preprečena mora biti absorbcija vode, vključno pritrdilni, tesnilni in spojni
material.
Spoj elementa s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer :
Proizvod: Trox GmbH
Tip: TX / BxHxL
ali enakovredno
| Dimenzije: BxHxL= 500x250x1500 | 1 |  | 0
23 | Okrogli dušilnik zvoka
Okrogli medprostorski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi.
Sestavni deli okroglega dušilnika zvoka so: zunanji plašč, polnilo iz mineralne
volne, notranji plašč. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine.
Notranji plašč, ki je izpostavljen zračnemu toku, je izdelan iz preforirane
pocinkane pločevine, med plaščem in mineralno volno je ustrezna folija
ki preprečuje odnašanje vlaken, vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Kot na primer : Trox.
Tip: CS050/ d=xxx L=xxx mm
ali enakovredno
| d=160 L=1000 mm | 1 |  | 0
| d=200 L=1000 mm | 2 |  | 0
24 | Okrogli dušilnik zvoka - plastičen
Okrogli medprostorski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi ZAZ.
Sestavni deli okroglega dušilnika zvoka so: zunanji plašč iz umetne mase,
polnilo absorbcijskega materiala in notranji plašč iz umetne mase.
Vsi materiali so odporni na agresivne snovi ki se lahko nahajajo v zraku
vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Kot na primer : Trox.
Tip: CAK/ d=xxx L=xxx mm
ali enakovredno
| d=200 L=1000 mm | 2 |  | 0
| d=160 L=1000 mm | 2 |  | 0
25 | Izpušni strešni element
Izpušni strešni elemement izdelan po detajlu arhitekta, iz Polietilena, zaščiten
pred vplivi UV žarkov. Vključno z zaščitno mrežo spojni in pritrdilni material.
Kot na primer :
Proizvod:
Prosti presek za izpuh zraka min: 0,3m2!!
ali enakovredno
| komplet | 1 |  | 0
26 | Izpušni strešni element okrogli
Izpušni strešni elemement izdelan po detajlu arhitekta, iz Polietilena, zaščiten
pred vplivi UV žarkov. Vključno z zaščitno mrežo spojni in pritrdilni material.
Kot na primer :
Proizvod:
Prosti presek za izpuh zraka min: 0,05m2!!
ali enakovredno
| komplet | 2 |  | 0
27 | Kanalski dušilnik zvoka
Kanalski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi VTZ in ODZ.
Ohišje dušilnika iz pocinkane jeklene pločevine. Priključni prirobnici iz
pocinkanih valjanih hitromontažnih prirobnic z robom 30mm, ki jih
ovezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v
okvirje iz pocinkane jeklene pločevine vstavljena posebna polnila iz
učinkovitega absorpcijskega materiala. Tip kulise K-2 debeline 100 mm,
katere imajo izmenjujoče pasove absorbcijskega materiala in membran
iz pocinkane pločevine. Absorbcijski material zaščiten proti odnašanju
vlaken s celulozno folijo, površine v stiku z zrakom morajo biti obstojne
proti obrabi in koroziji, preprečena mora biti absorbcija vode, vključno
pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Spoj elementa s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: DZ-2/F/P/V/200/ x B/H/L
ali enakovredno
| Dimenzije: x= 6 B/H/L= 900/580/1250 | 1 |  | 0
28 | Kanalski dušilnik zvoka izdelan iz umetne mase
Kanalski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi ODZ.
izdelan iz umetne mase (npr PPs) V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri
katerih so v okvirje iz umetne mase vstavljena posebna polnila iz učinkovitega
absorpcijskega materiala. Absorbcijski material zaščiten proti odnašanju
površine v stiku z zrakom morajo biti obstojne proti obrabi in koroziji, preprečena
mora biti absorbcija vode, vključno pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Spoj elementa s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer :
Proizvod: xxx
Tip: B/H/L št kulis=xxx
ali enakovredno
| Dimenzije: B/H/L= 900/580/1250 št kulis=6 | 1 |  | 0
29 | Kanalski ventilator N4/V1 (odvod iz naprave 3200 Qtrap...)
Odvodni okrogli kanalski ventilator z nazaj uktivljenimi lopaticami.
Ohišje ventilatorja je umetne mase odporno na kemikalije. Ohišje je zrakotesno,
Vključno ves električni regulacijski, spojni, tesnilni in pritrdilni material.
Dodatna oprema:
brezstopenjski reg. vrtljajev REE 1,5
Kot na primer :
Proizvod: Pichler&CO
Tip: RVK 125E2-L1 + REE 1,5 + termična zaščita motorja
Vz= 50 m3/h
Δp= 100 Pa
Pel= 62 W
U= 230 V
| Komplet: | 1 |  | 0
ali enakovredno
30 | Kanalski ventilator N4/V2 (odvod iz naprave Agilent 7700 ICP-QQQ)
Odvodni okrogli kanalski radialni ventilator z nazaj uktivljenimi lopaticami.
Ohišje ventilatorja je umetne mase odporno na kemikalije. Ohišje je zrakotesno,
Vključno ves električni regulacijski, spojni, tesnilni in pritrdilni material.
Dodatna oprema:
petstopenjski reg. Vrtljajev RTRE 1,5
Kot na primer :
Proizvod: Pichler&CO
Tip: PRF 160E4 + RTRE1,5 + termična zaščita motorja
Vz= 360 m3/h
Δp= 150 Pa
Pel= 171 W
U= 230 V
| Komplet: | 1 |  | 0
ali enakovredno
31 | Zagon in nastavitev parametrov na volumskih regulatorjih
Zagon in nastavitev vseh projektnih parametrov na variabilnih volumskih regulatorjih v skladu s projektno dokumentacijo in zahtevami investitorja s strani pooblaščene osebe proizvajalca
Vključno potni in ostali stroški.
| kom | 5 |  | 0
ali enakovredno
32 | Zagon in nastavitev parametrov na regulatorjih tlačne razlike
Zagon in nastavitev vseh projektnih parametrov na regulatorjih tlačne razlike v skladu s projektno dokumentacijo in zahtevami investitorja s strani pooblaščene osebe proizvajalca
Vključno potni in ostali stroški.
| kom | 3 |  | 0
ali enakovredno
B | SISTEM N4 - LABORATORIJEV - NADZOROVANE TLAČNE TLAČNE RAZMERE |  |  | 112415
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back
Horizontal low velocity air supply at floor level or
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back

## N5-Lab-čisti
Poz. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
C | SISTEM N5 - LABORATORIJI – ČISTI PROSTORI Z NADZOROVANIMI TLAČNIMI RAZMERAMI
Opomba:
- delovanje naprave v spregi z DDC regulacijo VAV in dp regulatorjev
1 | Prezračevalna klimatska naprava N5 - (SAMO DOBAVA!!)
Klima naprava št N5 - za območje LABORATORIJI – ČISTI PROSTORI Z NADZOROVANIMI TLAČNIMI RAZMERAMI notranja izvedba, 2 conska, s funkcijo:
(prezračevanje, filtracija, regeneracija toplote, toplozračno ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, vlaženje).
Klimatska naprava v izdelana v skladu s smernico VDI 6022
Napravo sestavljajo sledeči elementi:
Ohišje - naprava N5
iz valjanih profilov in sestavljenih pokrovov, na podložnem okvirju (ali po višini nastavljive noge). Profili izdelani iz toplo pocinkane pločevine, toplotno izolirani, brez toplotnih mostov. Pokrovi iz epoksi zaščitene jeklene pločevine, dvostenski, z vmesno toplotno izolacijo (d=50mm), brez toplotnih mostov. Po obsegu pokrovov nameščeno nadtlačno in podtlačno tesnilo ter zapirala. Revizijska okna in notranja razsvetljava. Posluževalna vrata s tečaji na vseh delih s filtri. Lovilna korita s sifoniranimi odtočnimi priključki. Posamezne transportne enote se med seboj togo spojijo na objektu.
Vsi elementnti na področju ODZ in ZAZ v izvedbi z povišano stopnjo korozijske odpornosti
Naprava v skladu s:
SIST EN 13053 - standard za ocenitev in lastnosti enot, komponent in sekcij
SIST EN 1886 - mehanske lastnosti klimatskih naprav (mehanska trdnost ohišja–razred D2, zračna tesnost–razred A, toplotna prevodnost–razred T1, toplotni mostovi–razred TB1, zrakotesnost pri pod in nadtlaku-razred A)
SIST prEN 13779 - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klimatizirne sisteme, SIST EN 13501 – Razred požarne odpornosti A1 ali A2
Enota za dodatno hlajenje N5/1
Enota za dodatno hlajenje N5/1 ima samostojno ohišje, ki se namesti na napravo N5, revizijskim oknom, notranjo razsvetljavo, lovilnim koritom kondenza z odtokom in posluževalnimi vrati s tečaji na lokaciji filtrov, ohišje je izdelana iz enakih komponent in po enakih standardih kot naprava N5. v enoti za dodatno haljenje se nahajajo naslednji elementi (popisani so v nadaljevanju) -ventilator -dušilnik zvoka -hladilnik zraka z izlločevalnikom kapljic -filter zraka kvalitete F9 -zaporne lopute z varnostno funkcijo -vsa potrebna tipala z ožičenjem Upravljanje in regulacija enoteje izvedena iz skupne elektroomandne omare naprave N5
Lopute
-na strani zunanjega in zavrženega zraka, prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa, zrakotesne
-by-pass rekuperatorja, prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa, zrakotesne
-na strani vtočnega in odtočnega zraka, prigrajen elektromotorni pogon z varnostno funkcijo (brez napetosti zaprte), gnane preko zobniškega prenosa, zrakotesne
Filtri
Okvir z vrečastim ali kasetnim filterskim vložkom, razreda po DIN EN 779, narejen iz večslojnega materiala iz sintetičnih vlaken, samougasljiv v skladu z DIN 53438, razred F1
Za tlačni padec v filtrih (za oceno obratovalne učinkovitosti) se kot končne vrednosti uporabi vrednosti po SIST EN 13053 (za razrede G1 do G4 - 150 Pa in za razrede M5 do F9 - 200 Pa)
Filter zunanjega zraka (1 stopnja), razreda: M5
Filter vtočnega zraka (2 stopnja), razreda: F9
Filter odtočnega zraka, razreda: M5
Filter vtočnega zraka enota za dodatno hlajenj N5/1, razreda: F9
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: -13 ºC /90x % / 1,27 g/kg
poleti: 32 ºC / 45 % / 13,87 g/kg
vtočni zrak pozimi Cona 1: 26,0 ºC /39 % / 8,2 g/kg
vtočni zrak pozimi Cona 2: 26,0 ºC /6 % / 1,2 g/kg
poleti Cona 1: 22 ºC / 61 % / 10,0 g/kg
poleti Cona 2: 20 ºC / 82 % / 12 g/kg
odtočni zrak pozimi: 22 ºC / 40 % / 8,50 g/kg
poleti Cona 1: 24 ºC / 60% / 11,2 g/kg
poleti Cona 2: 25 ºC / 65% / 12,9 g/kg
Sklop ventilatorja vtočnega zraka ''Effi-Vent''
Sklop ventilatorja zajema:
-ventilatorska kolesa z nazaj zakrivljenimi lopaticami, na gredi elektromotorjev, uravnoteženi po DIN ISO 1940 del 1 G2,5
-eC elektromotorji, standardni, močnostno optimiran (visok učinek IE2)
-nastavitev željene količine pretoka zraka na ekranu krmilnika (v m3/h)
-merjenje dejanske količine pretoka zraka s prikazom na ekranu (v m3/h)
-komutator za regulacijo števila vrtljajev
-avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev
-nosilna konstrukcija, toga, v napravo vgrajena z dušilcem vibracij
Tehnični podatki:
-volumski pretok zraka 5.850 m3/h
-moč elektromotorja - delovna (zima/poletje) 3,14/3,43 kW
-specifična moč (Zima/poletje) 1.962/2.178 Ws/m3
-SFP kategorija po DIN EN 13779 (Zima/poletje) 3/3
-zunanji padec tlaka v kanalih (rezerva) 700 (100)Pa
-moč elektromotorja - priključna 5,4 kW
-šumnost na dovodnem priključku 57dB(A)
Hitrost zraka skozi prosti presek
Max.hitrost zraka skozi prosti presek klimata, skladno s
DIN EN 13053-2012, za minimalni padec tlaka skozi napravo 1,55m/s
Sklop ventilatorja odtočnega zraka ''Effi-Vent'' - koro izvedba
Sklop ventilatorja zajema:
-ventilatorsko kolo z nazaj zakrivljenimi lopaticami, na gredi elektromotorja,
uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G 6,3, z optimirano natočno šobo
z meritvijo tlačne razlike in prenosom podatka v krmilnik
-elektromotor z zunanjim rotorjem, elektronsko komutiran, močnostno
optimiran (učinek ustreza razredu en.učinkovitosti IE2, skladno z
EU uredbo 640/2009))
-elektronski komutator, integriran
-avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev glede na zahtevano količino
-naprava za meritev in prikaz dejanske količine pretoka zraka (pri 20 °C) na displayu krmilnika s pomočjo merilnih mest tlačnega padca na natočni šobi ventilatorja
-nosilna konstrukcija, toga, v napravo vgrajena z dušilcem vibracij
-mehek zagon elektromotorja ventilatorja
Tehnični podatki:
-volumski pretok zraka 4.740 m3/h
-moč elektromotorja - delovna (zima/poletje) 1,14/1,03 kW
-specifična moč (Zima/poletje) 881/803 Ws/m3
-SFP kategorija po DIN EN 13779 (Zima/poletje) 2/2
-zunanji padec tlaka v kanalih (rezerva) 300 Pa
-moč elektromotorja - priključna 5,4 kW
-šumnost na odovodnem priključku 55dB(A)
Sklop ventilatorja obtočne enote za hlajenje (N5/1) ''Effi-Vent''
Sklop ventilatorja zajema:
-ventilatorsko kolo z nazaj zakrivljenimi lopaticami, na gredi elektromotorja,
uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G 6,3, z optimirano natočno šobo
z meritvijo tlačne razlike in prenosom podatka v krmilnik
-elektromotor z zunanjim rotorjem, elektronsko komutiran, močnostno
optimiran (učinek ustreza razredu en.učinkovitosti IE2, skladno z
EU uredbo 640/2009))
-elektronski komutator, integriran
-avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev glede na zahtevano količino
-naprava za meritev in prikaz dejanske količine pretoka zraka (pri 20 °C) na
displayu krmilnika s pomočjo merilnih mest tlačnega padca na
natočni šobi ventilatorja
-nosilna konstrukcija, toga, v napravo vgrajena z dušilcem vibracij
-mehek zagon elektromotorja ventilatorja
Tehnični podatki:
-volumski pretok zraka 1.500 m3/h
-moč elektromotorja - delovna 0,87 kW
-specifična moč (Zima/poletje) 2.122 Ws/m3
-SFP kategorija po DIN EN 13779 (Zima/poletje) 3
-zunanji padec tlaka v kanalih (rezerva) 700 (100)Pa
-moč elektromotorja - priključna 1,4 kW
-šumnost na dovodnem priključku 54dB(A)
Rekuperator – Protitični
Protitočni ploščni rekuperator, izdelan iz polipropilena
Protipožarni razred B1, po DIN 4102. Učinek prenosa toplote pozimi do 94%.
V sklopu rekuperatorja vgrajeno tudi odtok kondenza
Tehnični podatki:
-volumski pretok zunanjega zraka 5.850 m3/h
-volumski pretok zavrženega zraka 4.740 m3/h
Zimski režim:
-stopnja vračanja senzibilne toplote (temperatura) 85 %
-vrnjena toplotna moč 57,5 kW
-temp. zunanjega zraka vstop -13°C
-rel. vlaga zunanjega zraka vstop 90%
-temp. zunanjega zraka izstop 16,9 °C
-rel. vlaga zunanjega zraka izstop 11 %
Poletni režim:
-stopnja vračanja senzibilne toplote (temperatura) 71 %
-vrnjena hladilna moč 9,9 kW
-temp. zunanjega zraka vstop 32°C
-rel. vlaga zunanjega zraka vstop 45%
-temp. zunanjega zraka izstop 26,9°C
-rel. vlaga zunanjega zraka izstop 60 %
-padec tlaka skozi rekuperator ZUZ-VTZ (Zima/poletje) 159/155 Pa
-padec tlaka skozi rekuperator ODZ-ZAZ (Zima/poletje) 167/113 Pa
Dušilnik zvoka vtočnega zraka
Dušilne kulise omogočajo gladek natok zraka in zagotavljajo odpornost proti odnašanju materiala
-dolžina dušilnih kulis 1280 mm
-debelina dušilnih kulis 200 mm
-dušenje zvoka pri 250 Hz 29 dB(A)
Dušilnik zvoka odtočnega zraka
Dušilne kulise omogočajo gladek natok zraka in zagotavljajo odpornost proti odnašanju materiala
-dolžina dušilnih kulis 1280 mm
-debelina dušilnih kulis 200 mm
-dušenje zvoka pri 250 Hz 29 dB(A)
Dušilnik zvoka - enota za dodatno hlajenje (N5/1)
Dušilne kulise omogočajo gladek natok zraka in zagotavljajo odpornost proti odnašanju materiala
-dolžina dušilnih kulis 1280 mm
-debelina dušilnih kulis 200 mm
-dušenje zvoka pri 250 Hz 29 dB(A)
Sekcija vlaženja Cona 1
Sekcija z vgradnjo distributorja pare, ki se proizvaja v električnem parnem generatorju, vključno z lovilnim koritom za kondenz in odtokom
Tehnični podatki:
-volumski pretok zraka 2200-3100 m3/h
-količina pare 19 - 25 kg/h
Vodni hladilnik zraka - Cona 1
iz Cu cevi z Al lamelami, zbiralna cev jeklena. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta, vključno z izločevalnikom kapljic
Tehnični podatki:
- Medij voda 76% - Etilen glikol 34%
-volumski pretok zraka od 2.200 do 3.100 m3/h
-hladilna moč (totalna) od 15,1 do 22,4 kW
-temp. zraka pred hladilnikom 28,4 °C
-temp. zraka za hladilnikom 15 °C
-sistem hladilne vode 7/12 °C
-padec tlaka na vodni strani 5 kPa
Regulacijski ventil hladilnika, prehodni, z elektromotornim pogonom - Cona 1
kot ventil z dušilno funkcijo, navojni ali prirobnični, elektromotorni pogon zvezni, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Tehnični podatki:
- temp. režim hladilnega medija 7/12 °C
- karakteristična vrednost Kvs 10 m3/h
- tlačni padec v ventilu 14,75kPa
- dimenzija DN25
- regulacija količinska
Toplovodni grelnik zraka - Cona 1, poleti funkcija dogrelnika
iz Cu cevi z Al lamelami, zbiralna cev jeklena. Grelnik opremljen z zaščitnim protizmrzovalnim termostatom, v dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Tehnični podatki:
-volumski pretok zraka od 2.200 do 3.100 m3/h
-grelna moč od 5,3 do 7,7 kW
-temp. zraka pred grelnikom 18,9 °C (15°C poleti)
-temp. zraka za grelnikom 26°C ( 22 °C poleti)
-sistem ogrevalne vode 40/45°C (70/50°C-kotlovnica)
-padec tlaka na vodni strani 5,5 kPa
Regulacijski ventil grelnika z elektromotornim pogonom, Cona 1
kot ventil z mešalno funkcijo, navojni ali prirobnični, elektromotorni pogon zvezni, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Tehnični podatki:
- temp. režim grelnega medija 40/45°C (70/50 °C)
- karakteristična vrednost Kvs 4 m3/h
- tlačni padec v ventilu 10,6 kPa
- dimenzija DN15
- regulacija vbrizgalna
Vodni hladilnik zraka - Cona 2
iz Cu cevi z Al lamelami, zbiralna cev jeklena. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta, vključno z izločevalnikom kapljic
Tehnični podatki:
- Medij voda 76% - Etilen glikol 34%
-volumski pretok zraka od 2.000 do 2.750 m3/h
-hladilna moč (totalna) od 7,7 do 10,8 kW
-temp. zraka pred hladilnikom 28,4 °C
-temp. zraka za hladilnikom 20 °C
-sistem hladilne vode 7/12 °C
-padec tlaka na vodni strani 5 kPa
Regulacijski ventil hladilnika, prehodni, z elektromotornim pogonom - Cona 2
kot ventil z dušilno funkcijo, navojni ali prirobnični, elektromotorni pogon zvezni, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Tehnični podatki:
- temp. režim hladilnega medija 7/12 °C
- karakteristična vrednost Kvs 6,3 m3/h
- tlačni padec v ventilu 8,61kPa
- dimenzija DN20
- regulacija količinska
Toplovodni grelnik zraka - Cona 2, poleti funkcija dogrelnika
iz Cu cevi z Al lamelami, zbiralna cev jeklena. Grelnik opremljen z zaščitnim protizmrzovalnim termostatom, v dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Tehnični podatki:
-volumski pretok zraka od 2.000 do 2.750 m3/h
-grelna moč od 5,5 do 7,5 kW
-temp. zraka pred grelnikom 18,9 °C
-temp. zraka za grelnikom 26°C
-sistem ogrevalne vode 40/45°C (70/50°C-kotlovnica)
-padec tlaka na vodni strani 5,5 kPa
Regulacijski ventil grelnika z elektromotornim pogonom, Cona 2
kot ventil z mešalno funkcijo, navojni ali prirobnični, elektromotorni pogon zvezni, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Tehnični podatki:
- temp. režim grelnega medija 40/45°C (70/50 °C)
- karakteristična vrednost Kvs 4 m3/h
- tlačni padec v ventilu 10,3 kPa
- dimenzija DN15
- regulacija vbrizgalna
Vodni hladilnik zraka - enota za dodatno hlajenje (N5/1)
iz Cu cevi z Al lamelami, zbiralna cev jeklena. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta, vključno z izločevalnikom kapljic
Tehnični podatki:
- Medij voda 76% - Etilen glikol 34%
-volumski pretok zraka 1.500 m3/h
-hladilna moč (totalna) 3,6 kW
-temp. zraka pred hladilnikom 24,4 °C
-temp. zraka za hladilnikom 18 °C
-sistem hladilne vode 7/12 °C
-padec tlaka na vodni strani 10 kPa
Regulacijski ventil hladilnika, prehodni, z elektromotornim pogonom - enota za dodatno hlajenje (N5/1)
kot ventil z dušilno funkcijo, navojni ali prirobnični, elektromotorni pogon zvezni, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Tehnični podatki:
- temp. režim hladilnega medija 7/12 °C
- karakteristična vrednost Kvs 1,6 m3/h
- tlačni padec v ventilu 14,88kPa
- dimenzija DN55
- regulacija količinska
Elektrokomandna omara
Za postavitev v prostor, zaščita IP 54. Z zunanje strani prigrajena posluževalna enota E-HMI, z LCD zaslonom s poljem funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, vtičnica 230 V.
Ožičenje elementov izven klima naprave je predmet izvedbe izvajalca elektirčnih inštalacij
Elektronska regulacijska oprema Menerga, vgrajena v elektrokomandni omari, sestavljena iz
-krmilnik, prosto programabilen
-digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli
Webserver:
-prikaz podatkov preko Interneta
-komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008)
-Modbus
-BACnet
(na željo dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS)
(alternativa za Webserver: analogni telefonski modem za računalniški dostop preko telefonske linije)
Regulacijska funkcija (prilagojena zahtevi naročnika):
- drsna temperatura prostora poleti - konst. temp. odvodnega. zr. pozimi - omejitev maks. temp. vpiha - omejitev min. temp. vpiha. - nočno hlajenje - prosto hlajenje - spremenljive količine zraka (dp-Regulacija) - delovanje naprave v spregi z DDC regulacijo VAV in dp regulatorjev
Vgrajeni senzorji v napravi:
-tipalo temperature/vlage zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka
-tipalo tlačne razlike na filtrih zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka
-tipalo temperature, vtočnega za vsako cono
Senzorji za vgradnjo izven naprave:
- kanalsko tipalo tlačne razlike dovodnega zraka
- prostorsko tipalo temperature in vlage
Dodatna oprema:
- naprave izdelana v skladu z VDI 6022 - elastični kanalski priključki - el.-ormara nameščena na napravi - priključek požarne centrale - kontrola zamešenosti filtrov - povečana korozijska odpornost elementov na poti ODZ in ZAZ - 1x vodenje elaktro parnega vlažilnika s signalom 0-10V - Obtočna enota za hlajenj z ventilatorjem, dušilnikom zvoka, filtom F9, tipali in loputam - prostorski regulator z displejem C-RB-D - delovanje naprave v spregi z DDC regulacijo VAV in dp regulatorjev - Tlačne razmere v napravi takšne ,da je onemogočeno mešanje zunanjega zraka z odpadnim
Klasifikacija naprave po različnih standardih
- stopnja izkoristka vračanja toplote po DIN EN 308:1997 79%
-izkoristek naprave po DIN EN 13053:2012-02 energetski izkoristek 77%
- klasa energetske učinkovitosti A+
Skupni podatki naprave:
-nivo zvočnega tlaka 1m od naprave 68 dB(A)
-električna priključna moč 14,6 kVA
-max. el. tok 23,5 A
-max. delovna moč 5,17 kW
- varovalke 3 x 32 A
- napetost 3/N/PE 400V/50Hz
Dimenzija in masa naprave :
Naprava N5
-dolžina 10050 mm
-širina 1110 mm
-višina 2280 mm
-masa x kg
enota za dodatno hlajenje
-dolžina 4250 mm
-širina 730 mm
-višina 440 mm
-masa x kg
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA
Tip: Adconair 761001-DZ-2C-VGH-EDHL-K
| Komplet: | 1 |  | 0
ali enakovredno
2 | Vnos in montaža klimatske naprave
Vnos in montaža klimatske naprave
| Komplet: | 1 |  | 0
ali enakovredno
3 | Električni parni vlažilnik
električni parni za proizvodnjo vodne pare, sestoječ iz elementov: parni cilinder, čistilne elektrode, parni distributor za montažo v kanal, parna cev, kondenzatna cev, mikroprocesor, tipala vlage, higrostat, tlačno stikalo. Avtomatska samodejna nastavitev vodne koncentracije v parnem cilindru, brez posebne priprave vode, za direkten priključek na vodovodno omrežje, tlak 1÷10 bar, elektromagnetni ventil za avtomatski dovod in odtok vode, električno napajanje ločeno od klima naprave - samostojno. Enota v celoti sestavljena in ožičena, za montažo na steno.
Tehnični podatki:
-volumski pretok zraka 2200- 3100 m3/h
-količina pare 19-25 kg/h
-električna priključna moč 12 - 18,8 kW
-abs. vlažnost zraka na vstopu 1,2 g/kg
-temp. zraka na vstopu 17,8 °C
-abs. vlažnost zraka na izstopu 8,2 g/kg
-temp. zraka na izstopu 18,9 °C
-razlika absolutne vlage 7 g/kg
- napajalna napetost 400VAC/3, 50Hz
- regulacijski signal 0-10VDC
Kot na primer :
Proizvod: Condair
Tip: Condair CP3 Pro + montaža in zagon
| Komplet: | 1 |  | 0
ali enakovredno
4 | Pravokotni kanali - pocinkana pločevina
Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946,
Teil 2. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje,
ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kanali odtočnega zraka morajo biti izvedeni vodotesno, tesnila morajo biti odporna na maščobe in čistila, položeni morajo biti s padcem proti iztočnim mestom!!
Razred I (za zahtevnost prostorov kvalitete I) za čiste prostore po ISO 14644-1 razred 8
Debelina pločevine po DIN 24190:
- rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
- rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
| (kg) | 968 |  | 0
5 | Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi - pocinkana pločevina
Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946,
Teil 2, vključno odprtine za čiščenje, tesnilni, spojni obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Razred I (za zahtevnost prostorov kvalitete I) za čiste prostore po ISO 14644-1 razred 8
Debelina pločevine po DIN 24152:
- premer od 100 - 125 mm debelina 0,75 mm
- premer od 140 - 250 mm debelina 0,88 mm
- premer od 280 - 500 mm debelina 1,00 mm
- premer od 560 - 1000 mm debelina 1,13 mm
| Premer: Φ100mm (m) | 49 |  | 0
| Premer: Φ160mm (m) | 9 |  | 0
| Premer: Φ200mm (m) | 39 |  | 0
| Premer: Φ225mm (m) | 7 |  | 0
| Premer: Φ250mm (m) | 5 |  | 0
| Premer: Φ280mm (m) | 23 |  | 0
| Premer: Φ315mm (m) | 9 |  | 0
| Premer: Φ355mm (m) | 13 |  | 0
6 | Pravokotni kanali - Polietilen - Varjeni
Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz POLIETILENA - antistatični, Varjeni v skladu z DIN 1946, Teil 2.
Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje,
ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kanali DIN tlačne stopnje 1 in 4 (do 1000Pa in -630Pa)
| (m2) | 133 |  | 0
7 | Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi - Polietilen
Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz POLIETILENA - antistatični v skladu z DIN 1946, Teil 2, vključno odprtine za čiščenje, tesnilni, spojni obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kanali DIN tlačne stopnje 1 in 4 (do 1000Pa in -630Pa)
| Premer: Φ160mm (m) | 7 |  | 0
| Premer: Φ200mm (m) | 3 |  | 0
| Premer: Φ250mm (m) | 3 |  | 0
8 | Toplotna izolacija kanalov
Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B1 po DIN 4102. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
ZAZ debelina d=9mm
Kot na primer :
Proizvod: Firo®
Tip: FIROFLEX® IP 9mm
ali enakovredno
| (m2) | 45 |  | 0
9 | Toplotna izolacija kanalov
Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B1 po DIN 4102. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
ODZ debelina d=13mm
Kot na primer :
Proizvod: Firo®
Tip: FIROFLEX® IP 13mm
ali enakovredno
| (m2) | 70 |  | 0
10 | Toplotna izolacija kanalov
Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B1 po DIN 4102. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
ZUZ, VTZ debelina d=19mm
Kot na primer :
Proizvod: Firo®
Tip: FIROFLEX® IP 19mm
ali enakovredno
| (m2) | 177 |  | 0
11 | Dovodni elemen z HEPA filtracijo
dovodni element z vgrajenim HEPA filtrom, sestavljeni iz ohišja filtra,
dovodnega difuzorja in HEPA filtra. Gel tesnilo Tesnilo na filtra
ohišje filtra izdelano iz jeklene pločevine, zavarjeno zrakotesno po DIN 1946 in barvano v RAL 9010. V ohišju vhrajena nastavka za merjenje padcev tlaka difuzor izdelan iz jeklene pločevine in barvan v RAL 9010. Element ima vgrajen poseben tesnilni okvir za preizkus tesnosti naseda. Na priključku za zrak vgrajena zrakotesna zaporna loputa z motornim pogonom, ki pri izgubi napajalne napetosti smodejno zapre loputo. Namen zaporne lopute je zaščita kanalov pri menjavi filtrov
Vključno, tesnilni, spojni, montažni in pritrdilni material.
Kot na primer :
Proizvod: IMP klima d.o.o..
Imenski pretok: 340 m3/h
kvaliteta HEPA filtrov H14
število filtrov 1 kom
imenski tlačni padec 125Pa
dimenzije fitra 457x457x80
tip difuzorja OD-9 vel 500
tip pogona lopute. Belimo NFA-S2 (230VAC)
Tip: AFV-8G/RS2/ZL-2/B(NFA-S2)/OD-9 RAL 9010 + H14 filter
ali enakovredno
| komplet | 1 |  | 0
12 | Dovodni elemen z HEPA filtracijo
dovodni element z vgrajenim HEPA filtrom, sestavljeni iz ohišja filtra,
dovodnega difuzorja in HEPA filtra. Gel tesnilo Tesnilo na filtra
ohišje filtra izdelano iz jeklene pločevine, zavarjeno zrakotesno po DIN 1946 in barvano v RAL 9010. V ohišju vhrajena nastavka za merjenje padcev tlaka difuzor izdelan iz jeklene pločevine in barvan v RAL 9010. Element ima vgrajen poseben tesnilni okvir za preizkus tesnosti naseda. Na priključku za zrak vgrajena zrakotesna zaporna loputa z motornim pogonom, ki pri izgubi napajalne napetosti smodejno zapre loputo. Namen zaporne lopute je zaščita kanalov pri menjavi filtrov
Vključno, tesnilni, spojni, montažni in pritrdilni material.
Kot na primer :
Proizvod: IMP klima d.o.o..
Imenski pretok: 600 m3/h
kvaliteta HEPA filtrov H14
število filtrov 1 kom
imenski tlačni padec 125Pa
dimenzije fitra 610x610x80
tip difuzorja OD-9 vel 600
tip pogona lopute. Belimo NFA-S2 (230VAC)
Tip: AFV-8G/RS3A/ZL-2/B(NFA-S2)/OD-9 RAL 9010 + H14 filter
ali enakovredno
| komplet | 8 |  | 0
13 | Dovodni elemen z HEPA filtracijo
dovodni element z vgrajenim HEPA filtrom, sestavljeni iz ohišja filtra,
dovodnega difuzorja in HEPA filtra. Gel tesnilo Tesnilo na filtra
ohišje filtra izdelano iz jeklene pločevine, zavarjeno zrakotesno po DIN 1946 in barvano v RAL 9010. V ohišju vhrajena nastavka za merjenje padcev tlaka difuzor izdelan iz jeklene pločevine in barvan v RAL 9010. Element ima vgrajen poseben tesnilni okvir za preizkus tesnosti naseda. Na priključku za zrak vgrajena zrakotesna zaporna loputa z motornim pogonom, ki pri izgubi napajalne napetosti smodejno zapre loputo. Namen zaporne lopute je zaščita kanalov pri menjavi filtrov
Vključno, tesnilni, spojni, montažni in pritrdilni material.
Kot na primer :
Proizvod: IMP klima d.o.o..
Imenski pretok: 900 m3/h
kvaliteta HEPA filtrov H14
število filtrov 1 kom
imenski tlačni padec 125Pa
dimenzije fitra 610x610x128
tip difuzorja OD-9 vel 600
tip pogona lopute. Belimo NFA-S2 (230VAC)
Tip: AFV-8G/RS3B/ZL-2/B(NFA-S2)/OD-9 RAL 9010 + H14 filter
ali enakovredno
| komplet | 2 |  | 0
14 | Dovodni elemen z HEPA filtracijo
dovodni element z vgrajenim HEPA filtrom, sestavljeni iz ohišja filtra,
dovodnega difuzorja in HEPA filtra. Gel tesnilo Tesnilo na filtra
ohišje filtra izdelano iz jeklene pločevine, zavarjeno zrakotesno po DIN 1946 in barvano v RAL 9010. V ohišju vhrajena nastavka za merjenje padcev tlaka difuzor izdelan iz jeklene pločevine in barvan v RAL 9010. Element ima vgrajen poseben tesnilni okvir za preizkus tesnosti naseda. Na priključku za zrak vgrajena zrakotesna zaporna loputa z motornim pogonom, ki pri izgubi napajalne napetosti smodejno zapre loputo. Namen zaporne lopute je zaščita kanalov pri menjavi filtrov
Vključno, tesnilni, spojni, montažni in pritrdilni material.
Kot na primer :
Proizvod: IMP klima d.o.o..
Imenski pretok: 400 m3/h
kvaliteta HEPA filtrov H14
število filtrov 1 kom
imenski tlačni padec 125Pa
dimenzije fitra 545x545x80
tip difuzorja OD-9 vel 500
tip pogona lopute. Belimo NFA-S2 (230VAC)
Tip: AFV-8G/RS6/ZL-2/B(NFA-S2)/OD-9 RAL 9010 + H14 filter
ali enakovredno
| komplet | 3 |  | 0
15 | Manometer za absolutni filter
Manometer za nadzor zamašenosti HEPA filtrov v dovodnih elementih
vključno z ohišjem za namestitev na steno, prikaz trenutnega tlačnega padca
na filtru in možnost signalizacije na centralno nadzorni sistem (CNS) ob
preseženi maksimalni vrednosti tlačnega padca…
Vključno z povezovalnimi cevkami, pritrdilnim in montažnim materialom
Kot na primer :
Proizvod: Kimo
merilno območje -500 do +1000 Pa
Napajalna napetost 24VAC/VDC
vklopni rele 1RCR 3A/230VAC
Tip: PST-1
ali enakovredno
| (kpl) | 7 |  | 0
16 | Aluminijasta prezračevalna rešetka
Aluminijasta prezračevalna rešetka z vgradnim okvirjem za vgradnjo na kanal, s posamično nastavljivimi vodoravnimi in navpičnimi lamelami, s penastim tesnilom po obodu, vključno spojni in pritrdilni material.
barve in postavitve rešetk je potrebno uskladiti z arhitektom notranje opreme!
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: AR-2/2 B/H
ali enakovredno
| B/H= 525/225 mm | 2 |  | 0
| B/H= 525/325 mm | 2 |  | 0
| B/H= 625/225 mm | 2 |  | 0
| B/H= 825/425 mm | 2 |  | 0
17 | Variabilen volumski regulator pretoka - Okrogel - HITER
Variabilen volumski regulator pretoka za nastavitev in reguliranje količin
zraka na dovodnih in odvodniih kanalih. Okroglo ohišje iz pocinkane
pločevine, regulacijska lamela je vležajene v PVC pušah. Na regulatorju je nameščen merilni sistem količine zraka, možnost volumske ali dp regulacije vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element v izoliranem ohišju s parozaporno in toplotno izolacijo debeline 9 + 40 mm.
s parozaporno in toplotno izolacijo debeline 9 + 40 mm.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kot na primer :
napajanje: 24V AC
Regulator: Belimo VRP-M
Tlačni senzor: Belimo VFP-300
Motorni pogon: Belimo LMQ24A-SRV-ST (2,5sek - 90°)
reg. Signal: (0) 2…10DC (U<0,1V DC - regulator zaprt)
povratni. signal: 2…10VDC
Proizvod: Trox
Tip: TVRD/''d=''/D2/BPG/E2/''Vmin=xxx-Vmax=xxx''
ali enakovredno
| Dimenzije: d= Ø160; Vmin=200, Vmax=800m3/h | 3 |  | 0
| Dimenzije: d= Ø200; Vmin=300, Vmax=1000m3/h | 2 |  | 0
| Dimenzije: d= Ø250; Vmin=300, Vmax=1400m3/h | 1 |  | 0
| Dimenzije: d= Ø315; Vmin=800, Vmax=2500m3/h | 1 |  | 0
18 | Variabilen volumski regulator pretoka - Okrogel - HITER
Variabilen volumski regulator pretoka za nastavitev in reguliranje količin
zraka na dovodnih in odvodniih kanalih. Okroglo ohišje iz pocinkane
pločevine, regulacijska lamela je vležajene v PVC pušah. Na regulatorju je
nameščen merilni sistem količine zraka, možnost volumske ali dp regulacije
vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element v izoliranem ohišju
s parozaporno in toplotno izolacijo debeline 9 + 40 mm.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kot na primer :
napajanje: 24V AC
Regulator: Belimo VRP-M
Tlačni senzor: Belimo VFP-300
Motorni pogon: Belimo LMQ24A-SRV-ST (2,5sek - 90°)
reg. Signal: (0) 2…10DC (U<0,1V DC - regulator zaprt)
povratni. signal: 2…10VDC
Proizvod: Trox
Tip: TVR/''d=''/D2/BPG/E2/''Vmin=xxx-Vmax=xxx''
ali enakovredno
| Dimenzije: d= Ø160; Vmin=300, Vmax=800m3/h | 1 |  | 0
| Dimenzije: d= Ø200; Vmin=300, Vmax=1000m3/h | 1 |  | 0
19 | Variabilen regulator tlaka - Okrogel - HITER
Variabilen regulator tlaka za nastavitev in reguliranje tlačne razlike v prostoru
Okroglo ohišje iz pocinkane pločevine, regulacijska lamela je vležajene v PVC pušah.
Na regulatorju je nameščen merilni sistem količine zraka,
vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element v izoliranem ohišju
s parozaporno in toplotno izolacijo debeline 9 + 40 mm.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kot na primer :
napajanje: 24V AC
Regulator: Belimo VRP-M-STP
Tlačni senzor: Belimo VFP-100
Motorni pogon: Belimo NMQ24A-SRV-ST (4sek - 90°)
reg. Signal: (0) 2…10DC (U<0,1V DC - regulator zaprt)
povratni. signal: 2…10VDC
Proizvod: Trox
Tip: TVR/''d=''/D2/BRG/E2/''Vmin=xxx-Vmax=xxx''
ali enakovredno
| Dimenzije: d=Ø160; Vmin=140, Vmax=800m3/h | 1 |  | 0
| Dimenzije: d=Ø200; Vmin=220, Vmax=1300m3/h | 1 |  | 0
| Dimenzije: d=Ø200; Vmin=300, Vmax=1000m3/h | 1 |  | 0
20 | Variabilen volumski regulator pretoka - Plastičen - okrogel - HITER
Variabilen volumski regulator pretoka za nastavitev in reguliranje količin zraka na dovodnih in odvodniih kanalih. Izdelan v celoti iz umetne mase, predviden za agresivne medije, regulacijska lamela je vležajene v PP pušah.
Na regulatorju je nameščen merilni sistem količine zraka, možnost volumske ali dp regulacijevključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element toplotno izoliran s parozaporno toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kot na primer :
napajanje: 24V AC
Regulator: Belimo VRP-M
Tlačni senzor: Belimo VFP-300
Motorni pogon: Belimo LMQ24A-SRV-ST (2,5sek - 90°)
reg. Signal: (0) 2…10DC (U<0,1V DC - regulator zaprt)
povratni. signal: 2…10VDC
Proizvod: Trox
Tip: TVRK/''d=''/D2/BPG/E2/''Vmin=xxx-Vmax=xxx''
ali enakovredno
| Dimenzije: d=Ø 200; Vmin=220, Vmax=1250m3/h | 1 |  | 0
21 | Variabilen regulator tlaka - Okrogel - Plastičen - HITER
Variabilen regulator tlaka za nastavitev in reguliranje tlačne razlike v prostoru
Izdelan v celoti iz umetne mase, predviden za agresivne medije regulacijska lamela je vležajene v PP pušah. Na regulatorju je nameščen merilni sistem količine zraka, vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element v izoliran s parozaporno toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kot na primer :
napajanje: 24V AC
Regulator: Belimo VRP-M-STP
Tlačni senzor: Belimo VFP-100
Motorni pogon: Belimo NMQ24A-SRV-ST (4sek - 90°)
reg. Signal: (0) 2…10DC (U<0,1V DC - regulator zaprt)
povratni. signal: 2…10VDC
Proizvod: Trox
Tip: TVRK/''d=''/D2/BRG/E2/''Vmin=xxx-Vmax=xxx''
ali enakovredno
| Dimenzije: d=Ø125; Vmin=90, Vmax=450m3/h | 1 |  | 0
| Dimenzije: d=Ø160; Vmin=140, Vmax=800m3/h | 2 |  | 0
| Dimenzije: d=Ø200 Vmin=300, Vmax=1000m3/h | 1 |  | 0
22 | Zaporna loputa, zrakotesna, plastična, elektromotorna
Zrakotesna zaporna loputa z motoranim pogonom za vgradnjo v okrogle kanale
Izdelana v celoti iz umetne mase, predvidena za agresivne medije
regulacijska lamela je vležajene v PVC pušah s tesnilom po obodu.
vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element toplotno izoliran s
s parozaporno toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kot na primer :
napajanje: 230V AC
Motorni pogon: *F230-S-NZ
regulacija: on/off (2 točkovno)
Proizvod: Trox
Tip: AKK//''d=''/BR2/Closed
ali enakovredno
| Dimenzije: Ø 125 | 1 |  | 0
23 | Kanalski dušilnik zvoka
Kanalski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi VTZ in ODZ.
Ohišje dušilnika iz pocinkane jeklene pločevine. Priključni prirobnici iz
pocinkanih valjanih hitromontažnih prirobnic z robom 30mm, ki jih
ovezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v
okvirje iz pocinkane jeklene pločevine vstavljena posebna polnila iz
učinkovitega absorpcijskega materiala. Tip kulise K-2 debeline 100 mm,
katere imajo izmenjujoče pasove absorbcijskega materiala in membran
iz pocinkane pločevine. Absorbcijski material zaščiten proti odnašanju
vlaken s celulozno folijo, površine v stiku z zrakom morajo biti obstojne
proti obrabi in koroziji, preprečena mora biti absorbcija vode, vključno
pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Spoj elementa s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: DZ-2/F/P/V/y/ x B/H/L
ali enakovredno
| Dimenzije: y=100 x=4 B/H/L= 600/300/1500 | 1 |  | 0
| Dimenzije: y=200 x=2 B/H/L= 740/700/1500 | 2 |  | 0
24 | Kanalski ventilator N5/V1 (odvod iz naprave Neptune Plus)
Odvodni okrogli kanalski ventilator z nazaj uktivljenimi lopaticami.
Ohišje ventilatorja je umetne mase odporno na kemikalije. Ohišje je zrakotesno,
Vključno ves električni regulacijski, spojni, tesnilni in pritrdilni material.
Dodatna oprema:
brezstopenjski reg. vrtljajev REE 1,5
Kot na primer :
Proizvod: Pichler&CO
Tip: RVK 125E2-L1 + REE 1,5 + termična zaščita motorja
Vz= 50 m3/h
Δp= 100 Pa
Pel= 62 W
U= 230 V
| Komplet: | 1 |  | 0
ali enakovredno
25 | Protipožarna loputa - pravokotna
Protipožarna loputa pravokotne oblike, ohišje iz pocinkane pločevine je
toplotno ločeno z okvirjem z okvirjem iz kalcijevega silikata.
lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C.
Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute.
Z elektromotornim pogonom z vzmetjo, ki je vedno pod napetostjo, z
integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege,
pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko,
(proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju, vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Element toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Požarne lopute testirane po EN 1366-2
Osnovna požarna obstojnost znaša EI 90-S
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis)
Kot na primer : IMP Klima d.o.o.
Tip: PL-19/E6 ali E16 /DO B/H
Napetost: 230 V
ali enakovredno
Dimenzije B/H:
| Dimenzije B/H: 300/300mm, L = 400 mm | 1 |  | 0
| Dimenzije B/H: 300/400mm, L = 400 mm (iz AISI304+oblečena lamela!!) | 1 |  | 0
| Dimenzije B/H: 400/400mm, L = 400 mm | 2 |  | 0
| Dimenzije B/H: 450/300mm, L = 400 mm | 1 |  | 0
| Dimenzije B/H: 500/250mm, L = 400 mm | 1 |  | 0
26 | Protipožarna loputa - okrogla
Protipožarna loputa okrogle oblike, ohišje iz pocinkane pločevine je
toplotno ločeno z okvirjem z okvirjem iz kalcijevega silikata.
lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C.
Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute.
Z elektromotornim pogonom z vzmetjo, ki je vedno pod napetostjo, z
integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege,
pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko,
(proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju, vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Element toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Požarne lopute testirane po EN 1366-2
Osnovna požarna obstojnost znaša EI 90-S
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis)
Kot na primer : IMP Klima d.o.o.
Tip: PL-10-2/E16/D0
Napetost: 230 V
ali enakovredno
| Dimenzije: Ф100 mm, L = 300 mm | 2 |  | 0
27 | Aluminijasta zaščitna rešetka
Aluminijasta zaščitna rešetka, za zaščito pred vremenskimi vplivi.
Montirana na kanale svežega ali zavrženega zraka, z vodoravnimi lamelami in mrežo, vključno spojni in pritrdilni material.
Barvo rešetke uskladiti z arhitektom !!!!
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: AZR-4, B/H
ali enakovredno
| B/H= 1900/400 mm | 1 |  | 0
28 | Stolpni prezračevalnik
Okrogli zajemni stolp izdelan iz sijajno poliranega nerjavečega jekla.
vgradnja na betonski temelj, na zajemni rešetki vgrejena zaščitna mreža.
vključno spojni in pritrdilni material.
barvo in obliko kape uskladiti z arhitektom
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: SP-1000/2554/1800/kapa Tip 2, (V=5.850m3/h)
ali enakovredno
| komp: | 1 |  | 0
29 | Zagon in nastavitev parametrov na volumskih regulatorjih
Zagon in nastavitev vseh projektnih parametrov na variabilnih volumskih regulatorjih v skladu s projektno dokumentacijo in zahtevami investitorja s strani pooblaščene osebe proizvajalca
Vključno potni in ostali stroški.
| kom | 10 |  | 0
ali enakovredno
30 | Zagon in nastavitev parametrov na regulatorjih tlačne razlike
Zagon in nastavitev vseh projektnih parametrov na regulatorjih tlačne razlike v skladu s projektno dokumentacijo in zahtevami investitorja s strani pooblaščene osebe proizvajalca
Vključno potni in ostali stroški.
| kom | 7 |  | 0
ali enakovredno
C | SISTEM N5 - LABORATORIJI – ČISTI PROSTORI Z NADZOROVANIMI TLAČNIMI RAZMERAMI |  |  | 0
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back
Horizontal low velocity air supply at floor level or
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back

## Hlajenje reg.krogi N3-N4.
Poz. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
D | PRIPRAVA HLADILNE ENERGJE, PREZRAČAVANJE STROJNICE IN REGULACIJSKI KROGI KLIMATSKIH SITEMOV N3, N4 IN N5
1 | Hladilni agregat zrak/voda
Hladilni agregat za pripravo hladilnega medija 7/12 °C
izvedba z vodnim izparilnikom, vodnim in zračnim kondenzatorjem ter scroll kompresorjem, zbiralnik hladilnega sredstva, ekspanzijski ventil, spojne cevi, armatura (magnetni ventili, sušilec, nadzorno okno …)
napolnjeno s hladilnim sredstvom R407 C, z gretjem karterja
Agregat izdelan kot kompaktna naprava na konstrukciji
zaprti s pokrovi iz jeklene pločevine, dvoslojni z vmesno topl.izolacijo.
Elektroomara, v kateri je vgrajena kompletna DDC regulacija
Menerga Controller E-DDC 3.1, močnostni del z varovalkami
kontaktorji, vsi potrebni senzorji.
Priključki za glavno napajanje, regulacijske povezave.
Glavni tehnični podatki:
Hladilna moč 52,7 kW
Hladilno sredstvo: R407C
Kompresor: ZRT288KCE-TFD (tandem)
delovna moč kompresorja: (2x9,825kW) 19,65 kW
delovni.el.tok kompresorja: (2x17,08A) 34,16 A
max. del.el.tok (2x22,3A) 44,6 A
hladilno število EER 3,11
Ventilator
-Pretok zraka 18.000 m3/h
-Externi padec tlaka 250 Pa
-delovna moč el.mot.ventilatorja 4,7 kW
-delovni.el.tok 7,53A
-specifična moč 939 Ws/m3
-SFP kategorija po DIN EN 13779 3
-moč elektromotorja - priključna 5,8 kW
-šumnost na odvodnem priključku 79dB(A)
Izparilnik:
-medij voda 76% - Etilen glikol 34%
-temp. medija vstop/izstop 12/7 °C
-pretok medija 9,55 m3/h
-padec tlaka medija 25 kPa
Zračni kondenzator:
-temp. zraka vstop/izstop 35/48 °C
-Pretok zraka 18.000 m3/h
Vodni kondenzator:
-ogrevna moč 40 kW
-temp. vode vstop/izstop 40/45 °C
-pretok vode 6,69 m3/h
-padec tlaka vode 25 kPa
- medij sistemska voda
Skupni podatki:
-delovna moč naprave: 24,3 kW
-delovni.el.tok naprave: 41,69 A
-priključna el. moč: 36,8 kW
-varovalke: 3 x 80 A
- napetost 3/N/PE 400V/50Hz
Dimenzija in masa naprave :
-dolžina 2970 mm
-širina 1380 mm
-višina 1810 mm
-masa x kg
Proizvod: Menerga
Tip: MB 8
ali enakovredno
| SKUPAJ (kos) | 1 |  | 0
2 | Pravokotni kanali - pocinkana pločevina
Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946,
Teil 2. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje,
ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Kanali odtočnega zraka morajo biti izvedeni vodotesno, tesnila morajo biti odporna na maščobe in čistila, položeni morajo biti s padcem proti iztočnim mestom!!
Razred I (za zahtevnost prostorov kvalitete I) za čiste prostore po ISO 14644-1 razred 8
Debelina pločevine po DIN 24190:
- rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
- rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
| (kg) | 720 |  | 0
3 | Toplotna izolacija kanalov
Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B1 po DIN 4102. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
ZAZ debelina d=9mm
Kot na primer :
Proizvod: Firo®
Tip: FIROFLEX® IP 9mm
ali enakovredno
| (m2) | 65 |  | 0
4 | Toplotna izolacija kanalov
Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B1 po DIN 4102. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
ZUZ, debelina d=19mm
Kot na primer :
Proizvod: Firo®
Tip: FIROFLEX® IP 19mm
ali enakovredno
| (m2) | 53 |  | 0
5 | Kanalski dušilnik zvoka
Kanalski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi VTZ in ODZ.
Ohišje dušilnika iz pocinkane jeklene pločevine. Priključni prirobnici iz
pocinkanih valjanih hitromontažnih prirobnic z robom 30mm, ki jih
ovezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v
okvirje iz pocinkane jeklene pločevine vstavljena posebna polnila iz
učinkovitega absorpcijskega materiala. Tip kulise K-2 debeline 100 mm,
katere imajo izmenjujoče pasove absorbcijskega materiala in membran
iz pocinkane pločevine. Absorbcijski material zaščiten proti odnašanju
vlaken s celulozno folijo, površine v stiku z zrakom morajo biti obstojne
proti obrabi in koroziji, preprečena mora biti absorbcija vode, vključno
pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Spoj elementa s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: DZ-2/F/P/V/y/ x B/H/L
ali enakovredno
| Dimenzije: y=200 x=4 B/H/L= 1300/1500/1200 | 1 |  | 0
| Dimenzije: y=200 x=3 B/H/L= 1200/1200/1500 | 1 |  | 0
6 | Kanalski ventilator N6/V1 (prezračavanje strojnice)
aksialni odvodni ventilator za vgradnjo na steno, bionično oblikovane lopatice prašno pobarvan v črno barvo (RAL9005) z zaščitno mrežico. Aksialni rotor izdelan iz visokotehnološkega kompozitnaga materiala, dinamično uravnovešen po DIN ISO 1940 del 1, stopnja G6.3.
Motor je opremljen z temičnimi kontakti za priključitev eksterne motorne zaščite.
Vključno ves električni regulacijski, spojni, tesnilni in pritrdilni material.
Dodatna oprema:
brezstopenjski reg. vrtljajev REE 1,5 + temična zaščita motorja
Kot na primer :
Proizvod: Systemair
Tip: AW SILEO 400E4 + REE 2 + termična zaščita motorja
Vz= 50 m3/h
Δp= 100 Pa
Pel= 62 W
U= 230 V
| Komplet: | 1 |  | 0
ali enakovredno
7 | Aluminijasta zaščitna rešetka
Aluminijasta zaščitna rešetka, za zaščito pred vremenskimi vplivi.
Montirana na kanale svežega ali zavrženega zraka, z vodoravnimi lamelami in mrežo, vključno spojni in pritrdilni material.
Barvo rešetke uskladiti z arhitektom !!!!
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: AZR-4, B/H
ali enakovredno
| B/H= 500/800 mm | 1 |  | 0
| B/H= 1500/1500 mm | 1 |  | 0
| B/H= 2000/1200 mm | 1 |  | 0
8 | Nadtlačna žaluzija
Nadtlačna samozaporna žaluzija za montažo na fasado izdelana iz na vremenske vplive odporne umetne mase.
Barvo rešetke uskladiti z arhitektom !!!!
Kot na primer :
Proizvod: Systemair
Tip: VK-40
ali enakovredno
| kom | 1 |  | 0
9 | Aluminijasta prezračevalna rešetka
Aluminijasta prezračevalna rešetka z vgradnim okvirjem za vgradnjo na kanal, s posamično nastavljivimi vodoravnimi in navpičnimi lamelami, s penastim tesnilom po obodu, vključno spojni in pritrdilni material.
barve in postavitve rešetk je potrebno uskladiti z arhitektom notranje opreme!
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: AR-2/2 B/H
ali enakovredno
| B/H= 1025/425 mm | 1 |  | 0
| B/H= 1025/225 mm | 1 |  | 0
10 | Protipožarna loputa - pravokotna
Protipožarna loputa pravokotne oblike, ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem z okvirjem iz kalcijevega silikata.
lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C.
Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute.
Z elektromotornim pogonom z vzmetjo, ki je vedno pod napetostjo, z
integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege,
pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko,
(proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju, vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Element toplotno izolacijo debeline 9 mm.
Požarne lopute testirane po EN 1366-2
Osnovna požarna obstojnost znaša EI 90-S
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis)
Kot na primer : IMP Klima d.o.o.
Tip: PL-19/E6 ali E16 /DO B/H
Napetost: 230 V
ali enakovredno
Dimenzije B/H:
| Dimenzije B/H: 500/300mm, L = 400 mm | 1 |  | 0
11 | Zaporna žaluzija - motorna - zrakotesna
motorna zaporna žaluzija za regulacijo in zapiranje pretoka zraka v prezračevalnih kanalih, iz jeklene pločevine, iz osnovnega okvirja in med seboj povezanih lamel, odpiranje lamel je protismerno, lamele vležajene v PVC pušah iz profilirane pločevine, možnost blokade položaja nastavitve, z vgradnim okvirjem, vključno spojni in pritrdilni material.
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis). Loputa zrakotesna !!! Motor z varnostno funkcijo!!
Kot na primer :
Proizvod: IMP Klima d.o.o.
Tip: RŽ-2 A/B dim. B/H + motor Belimo NFA-S2 (230V)
ali enakovredno
| Dimenzije: B/H= 500/300 | 1 |  | 0
12 | Kompenzatorji vibracij
Fleksibilni cevni kmpenzatorji ki prprečujejo prenos vibracij in hrupa iz hladilnega agregata na cevovode in gradbeno konstrukcijo objekta
Kot na primer:
Proizvod:
Tip:
ali enakovredno
| DN65 | 2 |  | 0
| DN50 | 2 |  | 0
13 | Podložna guma
Podložna guma za preprečavanje prenosa hrupa in vibracij iz hladilnega agregata na gradbeno konstrukcijo
Kot na primer:
Proizvod:
Tip:
ali enakovredno
| 500x500x25mm (kos) | 1 |  | 0
14 | Akumulator hladilne energije
Stoječ jekleni akumulator vode za hrambo hladilne energije z deflektorji
za razslojevanje vode Izoliran z min 2x 32mm parozaporne izolacije
ki preprečuje kondenzacijo zaščitene z oblogo, termometer 2x,
izpustni ventil DN32, vključno spojni, tesnilni in pritrditlni material.
Volumen, 800l, NP 6
Priključki:
- 4x DN 65
- 2x DN32 (izpust + odzračanje)
- 2x DN15 (priključki za tipala),
- 2 x DN15 (termometri)
Kot na primer:
Proizvod:
Tip:
ali enakovredno
| SKUPAJ | 1 |  | 0
15 | Akumulator toplotne energije
Stoječ jekleni akumulator vode za hrambo hladilne energije z deflektorji
za razslojevanje vode Izoliran z min. 100mm izolacije
ki preprečuje kondenzacijo zaščitene z oblogo, termometer 2x,
izpustni ventil DN32, vključno spojni, tesnilni in pritrditlni material.
Volumen, 800l, NP 6
Priključki:
- 4x DN 50
- 2x DN32 (izpust + odzračanje)
- 2x DN15 (priključki za tipala),
- 2 x DN15 (termometri)
Kot na primer:
Proizvod:
Tip:
ali enakovredno
| SKUPAJ | 1 |  | 0
15 | Obtočna črpalka Č01 – ''hladna stran HA''
Optočna črpalka z integrirano kontrolo diferenčnega tlaka, z relejnim modulom SSM za kontrolo napak oz. delovanja (vklop/ izklop), vključno proti privijala, ves spojni, montažni, tesnilni material in toplotna izolacija.
Q= 52,7 kW Tw= 7/12 °C Vw= 9,55 m3/h (Etilen glikol 34%- voda) Pelmax= 310W dp= 40 kPa U= 1x230 V I= 1,37 A
Proizvod: Wilo
Tip: Stratos 40/1-8 CAN PN10
ali enakovredno
| SKUPAJ (kos) | 1 |  | 0
16 | Obtočna črpalka Č02 – reg. krogi hlajenje
Optočna črpalka z integrirano kontrolo diferenčnega tlaka, z relejnim modulom SSM za kontrolo napak oz. delovanja (vklop/ izklop), vključno proti privijala, ves spojni, montažni, tesnilni material in toplotna izolacija.
Q= 52,7 kW Tw= 7/12 °C Vw= 9,55 m3/h (Etilen glikol 34%- voda) Pelmax= 310W dp= 60 kPa U= 1x230 V I= 1,37 A
Proizvod: Wilo
Tip: Stratos 40/1-8 CAN PN10
ali enakovredno
| SKUPAJ (kos) | 1 |  | 0
17 | Obtočna črpalka Č03 – ''topla'' stran HA
Optočna črpalka z integrirano kontrolo diferenčnega tlaka, z relejnim modulom SSM za kontrolo napak oz. delovanja (vklop/ izklop), vključno proti privijala, ves spojni, montažni, tesnilni material in toplotna izolacija.
Tw= 45/40 °C Vw= 12,15 m3/h Pelmax= 310W dp= 40 kPa U= 1x230 V I= 1,37 A
Proizvod: Wilo
Tip: Stratos 40/1-8 CAN PN10
ali enakovredno
| SKUPAJ (kos) | 1 |  | 0
18 | Obtočna črpalka Č04 – izkoriščanje odpadne toplote
Optočna črpalka z integrirano kontrolo diferenčnega tlaka, z relejnim modulom SSM za kontrolo napak oz. delovanja (vklop/ izklop), vključno proti privijala, ves spojni, montažni, tesnilni material in toplotna izolacija.
Tw= 45/40 °C Vw= 8,6 m3/h Pelmax= 310W dp= 60 kPa U= 1x230 V I= 1,37 A
Proizvod: Wilo
Tip: Stratos 30/1-8 CAN PN10
ali enakovredno
| SKUPAJ (kos) | 1 |  | 0
19 | Obtočna črpalka Č05 – dovod toplotne energije iz TPP
Optočna črpalka z integrirano kontrolo diferenčnega tlaka, z relejnim modulom SSM za kontrolo napak oz. delovanja (vklop/ izklop), vključno proti privijala, ves spojni, montažni, tesnilni material in toplotna izolacija.
Tw= 70/50 (45/40 °C) Vw= 8,6 m3/h Pelmax= 310W dp= 60 kPa U= 1x230 V I= 1,37 A
Proizvod: Wilo
Tip: Stratos 30/1-8 CAN PN10
ali enakovredno
| SKUPAJ (kos) | 1 |  | 0
20 | Obtočna črpalki Č06 in Č07– regulacijski krogi grelnikov N5
Optočna črpalka z integrirano kontrolo diferenčnega tlaka, z relejnim modulom SSM za kontrolo napak oz. delovanja (vklop/ izklop), vključno proti privijala, ves spojni, montažni, tesnilni material in toplotna izolacija.
Q= ~7,5 kW Tw= 40/45 (70/50) °C Vw= 1,27 m3/h Pelmax= 40W dp= 30 kPa U= 1x230 V I= 0,35 A
Proizvod: Wilo
Tip: Stratos PICO 25/1-6 CAN PN10
ali enakovredno
| SKUPAJ (kos) | 2 |  | 0
21 | Obtočna črpalka Č08 – regulacijski krog grelnika N4
Optočna črpalka z integrirano kontrolo diferenčnega tlaka, z relejnim modulom SSM za kontrolo napak oz. delovanja (vklop/ izklop), vključno proti privijala, ves spojni, montažni, tesnilni material in toplotna izolacija.
Q= 4,6-6,1 kW Tw= 40/45 (70/50) °C Vw= 1,06 m3/h Pelmax= 40W dp= 30 kPa U= 1x230 V I= 0,35 A
Proizvod: Wilo
Tip: Stratos PICO 25/1-6 CAN PN10
ali enakovredno
| SKUPAJ (kos) | 1 |  | 0
22 | Obtočna črpalki Č09 in Č10– regulacijski krogi grelnikov N3
Optočna črpalka z integrirano kontrolo diferenčnega tlaka, z relejnim modulom SSM za kontrolo napak oz. delovanja (vklop/ izklop), vključno proti privijala, ves spojni, montažni, tesnilni material in toplotna izolacija.
Q= 2,5 - 13,7 kW Tw= 45/40 (70/50) °C Vw= 2,37 m3/h Pelmax= 40W dp= 30 kPa U= 1x230 V I= 0,35 A
Proizvod: Wilo
Tip: Stratos PICO 25/1-6 CAN PN10
ali enakovredno
| SKUPAJ (kos) | 2 |  | 0
23 | Črne jeklene cevi
Črne jeklene srednje težke navojne cevi, po DIN 2440, vključno cevni loki,
spojni, tesnilni, pritrdilni in obešalni material. Cevi antikorozijsko zaščitene.
| DN15 (m) | 5 |  | 0
| DN20 (m) | 75 |  | 0
| DN25 (m) | 41 |  | 0
| DN32(m) | 10 |  | 0
| DN40(m) | 60 |  | 0
| DN50(m) | 347 |  | 0
24 | Toplotna izolacija cevnega razvoda - ogrevanje in hlajenje
Zaprtocelična izolacija iz umetnega kavčuka za instalacije ogrevanja in
hlajenja. Izolacijo izvesti parozaporno, da se prepreči kondenzacija na
hladnih ceveh. Izolitati tudi ves obešalni material, vključno, lepilo in lepilni trak za leplenje
spojev.
Kot na primer:
Proizvod: Armacel
Tip: Armaflex XG cevaki
ali enakovredno
Dimenzije cevi/dimenzija izolacije (mm) dimenzija cevaka:
| DN15/13 XG-13x022 | 5 |  | 0
| DN20/19 XG-19x028 | 75 |  | 0
| DN25/25 XG-25x035 | 41 |  | 0
| DN32/32 XG-32x042 | 10 |  | 0
| DN40/32 XG-32x048 | 60 |  | 0
| DN50/32 XG-32x060 | 347 |  | 0
25 | Krogelni ventil
Krogelni navojni ventil z ročico, NP6, vključno spojni in tesnilni material.
Dimenzije:
| DN15 | 2 |  | 0
| DN20 | 8 |  | 0
| DN25 | 10 |  | 0
| DN32 | 4 |  | 0
| DN40 | 2 |  | 0
| DN50 | 9 |  | 0
26 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje
Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, s priključkom za izpust vode oz. signalni vod, vključno tesnilni in pritrdilni material. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. Kot na primer:
Proizvod: TA HYDRONICS
Tip: STAD
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN20 (kos) | 7 |  | 0
| DN25 (kos) | 7 |  | 0
| DN32 (kos) | 1 |  | 0
| DN40 (kos) | 1 |  | 0
| DN50 (kos) | 3 |  | 0
27 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje
Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje s prirobničnim
priključkom PN 16 namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C.
Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za
instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, vključno potiprirobnice ter tesnilni in pritrdilni material. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
Kot na primer:
Proizvod: TA HYDRONICS
Tip: STAF
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN65 | 2 |  | 0
28 | Protipovratni ventil - navojni, PN10
Protipovratni ventil z vzmetjo PN10, navojni, neodvisen od lege vgradnje, vključno pritrdilni in tesnilni material. Kot na primer:
Proizvod: KOVINA
Tip:
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN20 (kos) | 3 |  | 0
| DN25 (kos) | 2 |  | 0
| DN50 (kos) | 2 |  | 0
29 | Čistilni kos - navojni, PN10
Čistilni kos, z navojnim priključkom, s poševnim sediščem, ohišje iz sive litine GG 25, sito iz nerjavnega jekla, vodila za sito v prirobničnem pokrovu in ohišju, vključno pritrdilni in tesnilni material. Kot na primer:
Proizvod: Kovina
Tip:
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN20 (kos) | 4 |  | 0
| DN25 (kos) | 5 |  | 0
| DN32 (kos) | 1 |  | 0
| DN40 (kos) | 1 |  | 0
| DN50 (kos) | 1 |  | 0
30 | Izpustni krogelni ventil
Izpustni krogelni navojni ventil z ročico, NP6, vključno spojni in tesnilni mat.
Dimenzija: DN15
| SKUPAJ | 41 |  | 0
31 | Manometer, PN10
Manometer v okroglem ohišju, z manometersko pipico, za območje meritve
tlaka 0 do 10 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material.
| SKUPAJ | 14 |  | 0
32 | Termometer, PN10
Termometer v okroglem ohišju, z vgradno zaščitno tuljko, za območje
meritve temp. 0 do 120 °C, tolerančno območje maks. ±3°C, vključno
tesnilni in pritrdilni material.
| SKUPAJ | 36 |  | 0
33 | Avtomatski odzračevalni lončki
Avtomatski odzračni lonci za odztačevanje cevovodov
Priključek DN15, vključno spojni, pritrdilni in tesnilni material.
tesnilni material.
Proizvod: Kovina
Tip: VO 630
| SKUPAJ (kom) | 20 |  | 0
34 | Servisni ventil s kapo - navojni, PN10
Servisni ventil s kapo, z navojnim priključkom, delovni tlak do 10 bar,
vključno pritrdilni in tesnilni material.
Kot na primer:
Proizvod: KOVINA
Tip:
ali enakovredno
Dimenzije:
| DN20 | 2 |  | 0
35 | Varnostni vzmetni ventil
Varnostni vzmetni ventil PN10 Tlak odporanja 3,5bar
vključno tesnilni in pritrdilni material.
| DN20 | 2 |  | 0
36 | Zaprta raztezna posoda EP1
Zaprta raztezna posoda z membrano, s podatki: volumen V=115 L predtlak p= 1,5 bar kot na primer : Proizvajalec : EDER Tip: Elko-flex NP115
ali enakovredno
| SKUPAJ | 1 |  | 0
37 | Zaprta raztezna posoda EP2
Zaprta raztezna posoda z membrano, s podatki: volumen V=50 L predtlak p= 1,5 bar kot na primer : Proizvajalec : EDER Tip: Elko-flex N50
ali enakovredno
| SKUPAJ | 1 |  | 0
38 | Vodni filter 25 mikronski
Vodni filter z filtrskim vložkom za filtriranje 25 mikronov velikih delcev, za vgradnjo pred električni generator pare za vlaženje zraka. kot na primer : Proizvajalec : Atlas filtri Tip: DN15
ali enakovredno
| SKUPAJ | 1 |  | 0
37 | Protizamrzovalna tekočina Etilen glikol 100%
protizamrzovalna tekočina za uporabo v hladilni in ogrevalni tehniki, polnjenje sistma hlajenja. Mešanico vode in protizamrzovalne tekočine izdelati po navodilih proizvajalca in v tehnični dokumentaciji Proizvajalec : Tip: etilen-glikol 100%
| SKUPAJ (l) | 350 |  | 0
38 | Cevi za odvod kondenza
plastične cevi za odvod kondenzata iz klimatskih naprav v meterono kanalizacijo, vključno ves pomožni material
| fi 40mm (m) | 50 |  | 0
39 | Sistem za zbiranje prečrpavanje kondenza
sistem za zbiranje in prečrpavanje kondenza z zbiralno posodo črpalko
| Komplet | 1 |  | 0
40 | Multi split hladilni sistem
Inverterski multi split hladilni sistem za pohlajevanje prostorov, energijskega razreda A, sestavljen iz: -1x Zunanje enote hladilne moči ca 8,5kW -2x notranja enota hladilne moči 2,5kW + daljniski upravljalec -1x notranja enota hladilne moči 3,5 kW + daljniski upravljalec -vse cevne freonske povezave (ca 40m) -vse elektične povezave -sistem za zbiranje in odtok kondenza -zagon in montaža -AC 230V, 50Hz, ca.0,67-2,95 kW Proizvajalec : Mitsubischi electic Tip zun. enote: MXZ-368VA tip not enote: 2x MSZ-FH25 tip not enote: 2x MSZ-FH35
ali enakovredno
| Komplet | 1 |  | 0
41 | Monitoring sistemske vode po ÖNORM H 5195-1
Kvaliteta vode za polnjenje sistema v smislu preprečevanja korozije v cevovodih in elementih mora odgovarjati ustreznim predpisom (npr. ÖNORM H 5195-1). Potrebno je pri polnjenju vzeti vzorec vode in narediti analizo. Po 4 do 6 tednih obratovanja sistem je potrebno iz sistema vzeti vzorce vodo in narediti analizo. Potrebno je primerjati rezultate analiz ob polnjenju in po obratovanju ter izdelati priporočila sistemsko vodo v smislu preprečevanja korozije (dodajanje ustreznih inhibitorjev) V primeru vgradnje naprav za odplinjanje sistemske vode, je pri dodajanju inhibitorjev, potrebno upoštevati navodila proizvajalca.
| Pavšal | 1 |  | 0
42 | Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer
Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v cevovodu, v skladu
s predpisanimi parametri iz risb projektne dokumentacije, ureguliranje
sistema, kompletno z izdelavo kvalificiranega zapisnika. Po potrebi
prisotnost pooblaščen serviser dobavitelja.
| komplet | 1 |  | 0
43 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij
Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika.
| komplet | 1 |  | 0
D | PRIPRAVA HLADILNE ENERGJE, PREZRAČAVANJE STROJNICE IN REGULACIJSKI KROGI KLIMATSKIH SITEMOV N3, N4 IN N5 |  |  | 0
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back
Horizontal low velocity air supply at floor level or
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back

## Skupne-postavke
Poz. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
E | SKUPNE POSTAVKE
1 | Predalave in prestavitve instalacij in opreme v objektu Kemija
Prestavitev obstoječih instalcij in opreme na mestih križanja z traso kanalskega razvoda. po montaži kanalskega razvoda je potrebno ponovno vzpostaviti polno funkcionalnost obstoječih instalacij in opreme
| -Pestavitve obstoječih Hladilnih split sistemov (kpl) | 1 |  | 0
| -Prestavitev kabelskih polic, ki potekajo na predvideni lokaciji klimatov (kpl) | 1 |  | 0
| -Predelava zajema zraka za obstoječo klima napravo (kpl) | 1 |  | 0
| - ostale v projektu nepredvidene prestavitve in prilagoditve (Paušal) | 1 |  | 0
2 | Demontaža, iznos in odvoz obstoječe opreme v objektu Kemija
Pred pričetkom rekonstrukcije prezračavalnega sistema v objektu Kemija je potrebno odstraniti obstoječo opremo in elemente ki niso več v funkciji ali pa se zamenjajo z novimi Seznam opreme, ki jo je potrebno demontirati in odpeljati v zbirne centre za odpadke ali reciklirane obrate
| -obstoječi ventilatorji in kanalski razvodi iz digestorijev | 1 |  | 0
| -del obstoječega kanalskega razvoda, ki se po rekonstrukciji ne uporablja več ali pa se nadomesti z novim. | 1 |  | 0
| - ostale v projektu nepredvidene elemente ki so po prenovi prezračavanja niso več v funkciji (Paušal) | 1 |  | 0
3 | Izvedba zrakotesnih prehodov instalacij skozi gredbene elemente
Vse prehode instalacij (kanali, cevi, kabli…) skozi gradbene elemente
(stropove, stene, tla…) v prostorih kjer je potrebno vzdrževati podtlak ali
nadtlak je potrebno izvesti zrakotesno!!. Vključno z vsem potrebnim tesnilnim
in pomožnim materialom.
| Naprava N4 (komplet) | 1 |  | 0
| Naprava N5 (komplet) | 1 |  | 0
4 | Montaža elementov regulacije zunaj klimatske naprave
Montaža elementov regulacije zunaj klimatske naprave, kot npr. prostorska,
kanalska, potopna temperaturna tipala, prostorska in kanalska tipala
diferenčnega tlaka, kombinirana prostorska tipala za temperaturo in vlago,
ipd., v kanalskem razvodu, ocevju in po prostorih. Število elementov je
razvidno iz popisa klimatske naprave. Montaža vključno pritrdilni in
montažni material.
| Naprava N3 (paušal) | 1 |  | 0
| Naprava N4 (paušal) | 1 |  | 0
| Naprava N5 (paušal) | 1 |  | 0
5 | Preizkus tesnosti kanalske mreže
Preizkus tesnosti kanalske mreže s stopnjo tesnosti A po SIST prEN
1507:2001 (dovoljena lekaža pri 400 Pa nadtlaka oziroma podtlaka je
1,32 l/s.m2). Preizkus se izvaja tudi v skladu s SIST EN 12599:2001 in
in SIST EN 12237:2003, vključno ves potrebni material za izvedbo preizkusa.
Površina kanalov, podvržena enemu preizkusu, mora biti vsaj 10%
celotne površine posamezne kanalske trase, ki se preizkuša (ločeno
kanali VTZ, ODZ, ZAZ, ZUZ), oziroma najmanj 10 m2. Standardni parametri
testiranja so temperatura 20°C, atmosferski tlak 101325 Pa. V primeru
odstopanj upoštevati korekcijske faktorje. Testni nadtlak oziroma podtlak je
400 Pa.
Preizkus tesnosti se mora izvajati parcialno po zaključenih celotah
kanalskega sistema (npr. posamezna vertikala v jašku, posamezni odcepi
za sklop prostorov, …). Preizkus se izvede pred gradbenim zapiranjem
posameznih kanalskih odsekov na končno montirane odseke kanalskih tras.
Vse odprtine v kanalski trasi, podvržene preizkusu, morajo biti zaprte.
Posebno pozornost posvetiti poročilu preizkusa, ki se podaja za vsako
posamezno meritev. Izdelati ga v skladu s predpisanimi standardi in ga
predati v podpis nadzornemu organu strojnih instalacij.
| Naprava N3 (paušal) | 1 |  | 0
| Naprava N4 (paušal) | 1 |  | 0
| Naprava N5 (paušal) | 1 |  | 0
6 | Dimni preizkus za nastavitev distribucijskih elementov
Z dimnim preizkusom se vizualno ugotavlja gibanje zraka po prostorih iz
iz vpihovalnih elementov. Na osnovi vizualne kontrole gibanja zraka po
prostorih pristopiti h korekciji nastavitve vpihovalnih elementov.
Pred preizkusom morajo biti sistemi za prezračevanje v obratovanju, vgrajeni
morajo biti vsi elementi in količine uregulirane, vključno ves potrebni material
za izvedbo preizkusa. Dimni preizkus se mora izvajati parcialno po
zaključenih celotah kanalskega sistema (posamezni odcepi za sklop
prostorov, …). Gibanje zraka argumentirati s foto posnetki in po potrebi s filmom.
Dimni medij mora biti medicinsko in higiensko neoporečen. Pred izvajanjem
Pred izvajanjem dimnega preizkusa si je potrebno pridobiti soglasje
pristojnega higienika (sanitarne inšpekcije), da ne bi prišlo do kontaminacije
kanalskih sistemov.
O dimnem preizkusu se naredi zapisnik za posamezni sistem.
| Naprava N3 (paušal) | 1 |  | 0
| Naprava N4 (paušal) | 1 |  | 0
| Naprava N5 (paušal) | 1 |  | 0
7 | Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v kanalskih mrežah,
Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v kanalskih mrežah, v skladu s predpisanimi parametri iz risb projektne dokumentacije, ureguliranje sistema na glavnih odcepih kanalov vročnega in odtočnega zraka (izstopi iz jaškov, odcepi po etažah,...), kompletno z izdelavo kvalificiranega zapisnika. Po potrebi prisotnost pooblaščenih serviserjev dobavitelja klimatskih in prezračevalnih naprav.
| komplet VSI SISTEMI | 1 |  | 0
8 | Napisne tablice
Tablice za označevanje elementov, v trdi obliki, z obstojnim napisom
(gravirano ali vtisnjeno), odgovarjajoče barve (za označevanje požarnih
loput rdeče barve), vključno pritrdilni material.
Dimenzije B/H: cca. 100x50 mm
| Naprava N3 (kos) | 50 |  | 0
| Naprava N4 (kos) | 30 |  | 0
| Naprava N5 (kos) | 50 |  | 0
9 | Shema naprav in sklopov
Shema v dobro čitljivem merilu, v okvirju z zaščitnim steklom, vključno
pritrdilni material.
| sistem prezačavanja loboratorijev | 2 |  | 0
10 | Preboji
Izdelava prebojev v obstoječe stene dimenzije glej risbe prezračevanja.
vklučno s čišlenjem in ponovno zatesnitvijo po končani montaži opreme
| Pavšal | 1 |  | 0
11 | Požarno tesnjenje na mejah požarnih sektrojev
Tesnjenje rež ob kanalih ki prehajajo skozi meje požarnih sektorjev z
ustreznimi certificiranimi materiali
| Pavšal | 1 |  | 0
12 | Pripravljalna in zaključna dela
Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,….
| Pavšal | 1 |  | 0
13 | Transportni stroški
Transportni in manipulativni stroški, pri čemer je potrebno upoštevati dostavo opreme do mesta namestitve oz. vgradnje ter po potrebi začasno skladiščenje le-te.
| Pavšal | 1 |  | 0
14 | Sodelovanje projektanta pri potrjevanju morebitnih sprememb, ki bi nastale med gradnjo
Sodelovanje projektanta pri potrjevanju morebitnih sprememb, ki bi nastale med gradnjo načrta strojnih instalacij -Prezračevanje in klimatizacija
| kpl | 1 |  | 0
E | SKUPNE POSTAVKE |  |  | 0
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back
Horizontal low velocity air supply at floor level or
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back