## rekapitulacija
REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA
2A | KANAL S1, od rj. "A" do rj "E" z MBČN 75 PE | 0
2B | KANAL S3, od obstoječega rj. do ČRPALIŠČA | 0
2C | KANAL S4 s ČRPALIŠČEM do rj. "G" in objekta KEMIJE | 0
2D | KANAL S4a od rj. "G" do rj. "I" | 0
2E | KANALIZACIJA OBJEKTA "O2" | 0
2F | METEORNA KANALIZACIJA V OBJEKTU | 0
| SKUPAJ | 0

## kanal S1
2A | KANAL S1, od rj. "A" do rj "E" z MBČN 75 PE
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov in določitev globin
|  | m1 | 81 | 0
2. | Rezanje in rušenje obstoječega tlaka-asfalta
z odvozom na trajno deponijo,
in ponovno izdelava v kvaliteti obstoječega
z utrjevanjem tamponskega sloja
|  | m2 | 21 | 0
3. | Izkop kanalizacijskega jarka globine
0-2,50 m, v terenu III ktg. z odlaganjem
izkopanega materiala ob rob izkopa,
naklon brežine 60°
|  | m3 | 190 | 0
4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 90 | 0
5. | Odvoz viška izkopanega materiala na
stalno deponijo, z razkladanjem in
razgrinjanjem na deponiji, plačilo
deponije.
|  | m3 | 38 | 0
6. | Zasip jarka z materialom deponiranim
ob robu izkopa z utrjevanjem
v slojih po 25 cm do 95 % trdnosti po
standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 152 | 0
7. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi,
stiki so tesnjeni z gumi tesnili in polnim
obbetoniranjem z betonom C16/20
| PVC 250/SN8 | m1 | 74 | 0
8. | Dobava in montaža revizijskega jaška f 1000mm
iz arm.poliestra povozne kv. na kanalu iz PVC cevi
in LTŽ pokrovom f 600 mm, 250 kN, po detajlu
| gl. do 2,5m | kos | 3 | 0
9. | Dobava in montaža revizijskega jaška f 1000mm
iz arm.poliestra povozne kv. na kanalu iz betonskih cevi
in LTŽ pokrovom f 600 mm, 250 kN, po detajlu
| gl. do 2,5m | kos | 1 | 0
10. | Izdelava kaskadnega priključka na revizijski
jašek z uporabo ustreznih fazonskih kosov v
vodotesni izvedbi
|  | kos | 1 | 0
11. | Pregled in čiščenje kanalizacije
po končanih delih
|  | m1 | 74 | 0
12. | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov
v območju gradbene jame
| ocena | kos | 6 | 0
13. | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji
| ocena | m2 | 250 | 0
14. | Dobava in vgradnja tipske MKČN 75 PE
z vsemi pomožnimi deli in opremo
| ocena | kpl | 1 | 0
15. | Izdelava elektro priključka za čistilno napravo
| ocena | kpl | 1 | 0
16. | Izdelava zunanje ureditve MKČN z betonskimi
prnimi ploščami 40/40 cm na utrjeno peščeno
podlago
|  | m2 | 60 | 0
17. | Dobava in vgradnja betonskih cestnih robnikov
15/25 cm z izdelavo betonskega temelja C 20/25
in zastičenje stikov s cementno malto
|  | m1 | 30 | 0
18. | Izdelava asfaltne prevleke v debelini
3+5cm in izvedbo tamponskega sloja
v debelini 30 cm z uvaljanjem do 100 mPa
|  | m2 | 56 | 0
19. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 5 % od vrednosti del |  |  | 0
0

## kanal S3
2B | KANAL S3, od obstoječega rj. do ČRPALIŠČA
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov in določitev globin
|  | m1 | 41 | 0
2. | Rezanje in rušenje obstoječega tlaka-asfalta
z odvozom na trajno deponijo,
in ponovno izdelava v kvaliteti obstoječega
z utrjevanjem tamponskega sloja
|  | m2 | 30 | 0
3. | Izkop kanalizacijskega jarka globine
0-5,00 m, v terenu III ktg. z odlaganjem
izkopanega materiala ob rob izkopa,
naklon brežine 60°
|  | m3 | 224 | 0
4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 30 | 0
5. | Odvoz viška izkopanega materiala na
stalno deponijo, z razkladanjem in
razgrinjanjem na deponiji, plačilo
deponije.
|  | m3 | 7 | 0
6. | Zasip jarka z materialom deponiranim
ob robu izkopa z utrjevanjem
v slojih po 25 cm do 95 % trdnosti po
standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 217 | 0
7. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi,
stiki so tesnjeni z gumi tesnili in polnim
obbetoniranjem z betonom C16/20
| PVC 160/SN8 | m1 | 18 | 0
| PVC 200/SN8 | m1 | 23 | 0
8. | Rušenje obstoječe mulde v dnu jaška z izdelavo
nove v betonu C 16/20 z izdelavo iztoka
v vodotesni izvedbi z vsemi pomožnimi deli
| ocena | kos | 1 | 0
9. | Izdelava priključka na črpališče v vodotesni
izvedbi z vsemi pomožnimi deli
| ocena | kos | 1 | 0
10. | Pregled in čiščenje kanalizacije
po končanih delih
|  | m1 | 41 | 0
11. | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov
v območju gradbene jame
| ocena | kos | 4 | 0
12. | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji
| ocena | m2 | 270 | 0
13. | Izdelava ponikovalnice iz betonskih cevi fi 100 cm
z vgradnjo kanalskega pokrova LTŽ fi 600 mm,
250 kN v nivoju zunaje ureditve
| gl. do 2,20m | kos | 1 | 0
14. | Obnova obstoječega vtočnega jaška iz
betonskih cevi in vtočno LTŽ rešetko
| ocena | kos | 1 | 0
15. | Praznjenje obstoječe greznice z odvozom na
komunalno čistilno napravo, rušenjem AB
krovne plošče in izvedba zasipa greznice z
novo pripeljanim prodnatim materialom z utrjevanjem
| ocena | kpl | 1 | 0
16. | Zavarovanje obstoječe svetilke zunaje razsvetljave
| ocena | kos | 1 | 0
17. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 5% od vrednosti del |  |  | 0
0

## kanal S4
2C | KANAL S4 s ČRPALIŠČEM do rj. "G" in objekta KEMIJE
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov in določitev globin
|  | m1 | 48 | 0
2. | rezanje in rušenje obstoječega tlaka-asfalta
z odvozom na trajno deponijo,
in ponovno izdelava v kvaliteti obstoječega
z utrjevanjem tamponskega sloja
|  | m2 | 30 | 0
3. | Izkop kanalizacijskega jarka globine
0-5,00 m, v terenu III ktg. z odlaganjem
izkopanega materiala ob rob izkopa,
naklon brežine 60°
|  | m3 | 768 | 0
4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 38 | 0
5. | Odvoz viška izkopanega materiala na
stalno deponijo, z razkladanjem in
razgrinjanjem na deponiji, plačilo
deponije.
|  | m3 | 12 | 0
6. | Zasip jarka z materialom deponiranim
ob robu izkopa z utrjevanjem
v slojih po 25 cm do 95 % trdnosti po
standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 756 | 0
7. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi,
stiki so tesnjeni z gumi tesnili in polnim
obbetoniranjem z betonom C16/20
| PVC 200/SN8 | m1 | 48 | 0
8. | Dobava in montaža revizijskega jaška f 1000mm
iz arm.poliestra povozne kv. na kanalu iz betonskih cevi
in LTŽ pokrovom f 600 mm, 250 kN, po detajlu
| gl. do 5,0 m | kos | 2 | 0
9. | Izdelava priključka na črpališče v vodotesni
izvedbi z vsemi pomožnimi deli
| ocena | kos | 1 | 0
10. | Pregled in čiščenje kanalizacije
po končanih delih
|  | m1 | 48 | 0
11. | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov
v območju gradbene jame
| ocena | kos | 2 | 0
12. | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji
| ocena | m2 | 580 | 0
13. | Dobava in vgradnja jaška za črpališče iz armiranega
poliestra DN 140 cm z izdelavo nosilne temeljne
plošče iz AB betona C16/20 v debelini
15,0cm in vgradnjo AB krovne plošče iz
betona C 25/30 z vgrajenima pokrovoma
LTŽ 60/60, 250 kN in vsemi pomožnimi
deli
| gl. do 7,0m | kpl | 1 | 0
14. | Dobava in vgradnja dveh potopnih črpalk
za odpadno komunalno vodo z vso opremo
za avtomatsko delovanje črpalk in izdelavo
tlačnega voda do priključka obstoječ
revizijski jašek.
(moč ene črpalke: Qč= 7,0 l/s, h = 8,0m)
|  | kpl | 1 | 0
15. | Izdelava elektro priključka za črpališče
| ocena | kpl | 1 | 0
16. | Praznjenje obstoječe greznice z odvozom na
komunalno čistilno napravo, rušenjem AB
krovne plošče in izvedba zasipa greznice z
novo pripeljanim prodnatim materialom z utrjevanjem
| ocena | kpl | 1 | 0
17. | Dobava in vgradnja tipske proti povratne
zaklopke z vsemi pomožnimi deli
| HL 715.0 | kos | 1 | 0
| HL 720.0 | kos | 2 | 0
18. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 5 % od vrednosti del |  |  | 0
0

## kanal S4a
2D | KANAL S4a od rj. "G" do rj. "I"
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov in določitev globin
|  | m1 | 52 | 0
2. | rezanje in rušenje obstoječega tlaka-asfalta
z odvozom na trajno deponijo,
in ponovno izdelava v kvaliteti obstoječega
z utrjevanjem tamponskega sloja
|  | m2 | 24 | 0
3. | Izkop kanalizacijskega jarka globine
0-2,50 m, v terenu III ktg. z odlaganjem
izkopanega materiala ob rob izkopa,
naklon brežine 60°
|  | m3 | 110 | 0
4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 41 | 0
5. | Odvoz viška izkopanega materiala na
stalno deponijo, z razkladanjem in
razgrinjanjem na deponiji, plačilo
deponije.
|  | m3 | 12 | 0
6. | Zasip jarka z materialom deponiranim
ob robu izkopa z utrjevanjem
v slojih po 25 cm do 95 % trdnosti po
standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 98 | 0
7. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi,
stiki so tesnjeni z gumi tesnili in polnim
obbetoniranjem z betonom C16/20
| PVC 200/SN8 | m1 | 52 | 0
8. | Dobava in montaža revizijskega jaška f 1000mm
iz arm.poliestra povozne kv. na kanalu iz betonskih cevi
in LTŽ pokrovom f 600 mm, 250 kN, po detajlu
| gl. do 2,0 m | kos | 2 | 0
9. | Izdelava priključka na revizijski jašek
izvedbi z vsemi pomožnimi deli
| ocena | kos | 1 | 0
10. | Izdelava kaskadnega priključka na revizijski
jašek z uporabo ustreznih fazonskih kosov v
vodotesni izvedbi
|  | kos | 1 | 0
11. | Pregled in čiščenje kanalizacije
po končanih delih
|  | m1 | 52 | 0
12. | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov
v območju gradbene jame
| ocena | kos | 4 | 0
13. | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji
| ocena | m2 | 210 | 0
14. | Praznjenje obstoječe greznice z odvozom na
komunalno čistilno napravo, rušenjem AB
krovne plošče in izvedba zasipa greznice z
novo pripeljanim prodnatim materialom z utrjevanjem
| ocena | kpl | 1 | 0
15. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 5 % od vrednosti del |  |  | 0
0

## kanalizacija O2
2E | KANALIZACIJA OBJEKTA "O2"
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov in določitev globin
|  | m1 | 100 | 0
3. | Izkop kanalizacijskega jarka globine
0-2,50 m, v terenu III ktg. z odlaganjem
izkopanega materiala ob rob izkopa,
naklon brežine 60°
|  | m3 | 103 | 0
4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 75 | 0
5. | Odvoz viška izkopanega materiala na
stalno deponijo, z razkladanjem in
razgrinjanjem na deponiji, plačilo
deponije.
|  | m3 | 12 | 0
6. | Zasip jarka z materialom deponiranim
ob robu izkopa z utrjevanjem
v slojih po 25 cm do 95 % trdnosti po
standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 91 | 0
7. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi,
stiki so tesnjeni z gumi tesnili in polnim
obbetoniranjem z betonom C16/20
| PVC 75/SN4 | m1 | 11 | 0
| PVC 110/SN4 | m1 | 20 | 0
| PVC 160/SN8 | m1 | 69 | 0
8. | Dobava in montaža revizijskega jaška f 800mm
iz arm.poliestra povozne kv. na kanalu iz betonskih cevi
in LTŽ pokrovom f 600 mm, 250 kN, po detajlu
| gl. do 1,0 m | kos | 1 | 0
9. | Dobava in montaža revizijskega jaška f 800mm
iz arm.poliestra povozne kv. na kanalu iz betonskih cevi
in LTŽ pokrovom f 600 mm, 250 kN, po detajlu
| gl. do 4,0 m | kos | 1 | 0
9. | Izdelava priključka na revizijski jašek
izvedbi z vsemi pomožnimi deli
| ocena | kos | 2 | 0
10. | Pregled in čiščenje kanalizacije
po končanih delih
|  | m1 | 100 | 0
11. | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov
v območju gradbene jame
| ocena | kos | 4 | 0
12. | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji
| ocena | m2 | 300 | 0
13 | Izdelava peskolova iz betonskih cevi fi 80cm z
vgradnjo betonskega pokrova z vsemi pomožnimi
deli
|  | kos | 1 | 0
14. | Izdelava ponikovalnice iz betonskih cevi fi 100 cm
z vgradnjo kanalskega pokrova LTŽ fi 600 mm,
250 kN v nivoju zunaje ureditve
| gl. do 2,20m | kos | 4 | 0
15. | Dobava in vgradnja tipskega lovilca olj in bencina,
vgradnja po navodilu izbranega proizvajalca
razred I, po EN 858-1,2
| Q = 4,0 l/s | kpl | 1 | 0
16. | Izdelava ponikovalnega jaška fi 60 cm z
vgradnjo LTŽ vtočne rešetke fi 600 mm
z vsemi pomožnimi deli
|  | kos | 2 | 0
17. | Izvedba ponikovalnega prizkusa
| ocena | kpl | 2 | 0
18. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 5 % od vrednosti del |  |  | 0
0

## mateorna kan. v objektu
2F | METEORNA KANALIZACIJA V OBJEKTU
1. | Zarisovanje osi kanalizacije
|  | m1 | 38 | 0
2. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi,
stiki so tesnjeni z gumi tesnili in vso
opremo za pritrditev na nosilno konstrukcijo
in izvedbo toplotne in zvočne izolacije
| PVC 110/SN4 | m1 | 22 | 0
| PVC 160/SN8 | m1 | 16 | 0
3. | Pregled in čiščenje kanalizacije
po končanih delih
|  | m1 | 38 | 0
4. | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
| Ocena stroškov 5 % od vrednosti del |  |  | 0
0